目　　次

| 前言 ………………………………………………………………………………………………… | Ⅱ |
| --- | --- |
| 引言 ………………………………………………………………………………………………… | Ⅲ |
| 1 范围…………………………………………………………………………………………………… | 1 |
| 2 规范性引用文件…………………………………………………………………………………… | 1 |
| 3 术语和定义…………………………………………………………………………………………… | 1 |
| 4 基本要求……………………………………………………………………………………………… | 3 |
| 5 评定规则……………………………………………………………………………………………… | 4 |
| 6 档案…………………………………………………………………………………………………… | 5 |
| 附录A（规范性附录） 年度检测评定、专项检测评定子项抽样比例及数量………………………… | 6 |
| 附录B（规范性附录） 建设工程消防设施检测评定报告……………………………………………… | 8 |

前　　言

本标准的4.1、4.2、4.3、4.6、4.7、4.9、5.1.3为强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由湖南省公安消防总队提出并归口。

本标准起草单位：湖南省公安消防总队、湖南裕锦消防检测有限公司、湖南得大消防科研所、湖南中大消防检测有限公司、湖南晋泰消防检测有限公司、湖南省湘盛消防检测有限公司。

本标准主要起草人：潘一平、帅卫红、康瑞、周岚、刘均、王君、李政、董萍、黄天华、李飞、王奔、罗泽勇、王义夫、关宏。

引　　言

为加强我省建设工程消防设施检测，规范建设工程消防设施检测机构的检测行为，保障社会公共安全，为建设工程消防验收和公安消防机构的消防监督检查提供科学依据，特制定本标准。

本标准尚未涉及的建设工程消防检测，其检查和测试可参照本标准的相关要求进行。

本标准由湖南省公安消防总队负责对条文的解释。

请各单位在执行本标准过程中，注意总结经验，积累资料，并及时把意见反馈给湖南省公安消防总队，以供今后修订时参考。

建设工程消防设施检测评定规则

1　范围

本标准规定了建设工程消防设施检测评定规则的术语和定义、基本要求、评定规则和档案。

本标准适用于湖南省范围内新建、改建、扩建（含室内外装修、用途变更）等建设工程的消防设施检测评定。既有建（构）筑物的消防设施检测也适用本标准。

本标准不适用于生产和贮存火药、炸药、火工品等有爆炸危险的场所消防设施检测评定。

建设工程消防设施检测评定除符合本标准外，还应符合现行有关法律、法规和技术标准的规定。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 13495  消防安全标志

GB 15308  泡沫灭火剂

GB 50045  高层民用建筑设计防火规范

GB 50084—2001（2005年版） 自动喷水灭火系统设计规范

GB 50116—2006 建筑设计防火规范

GB 50219  水喷雾灭火系统设计规范

GB 50284  飞机库设计防火规范

GA 588  消防产品现场检查判定规则

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

建设工程消防设施

建（构）筑物中设置的用于防火、灭火、保障人身和财产安全等涉及消防安全的建（构）物的设施的总称。主要包括用于建（构）筑物火灾报警、灭火救援、人员疏散、防火分隔、防烟排烟的火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防水炮灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、消防电源及配电、火灾应急广播、消防通讯设施、防火分隔设施、消防电梯、防排烟设施、消防应急照明和疏散指示标志、防火涂料、灭火器等。

3.2

建设工程消防设施检测

依据现行法律、法规和技术标准的规定，利用特定的检查测量器具和方法，对建（构）筑物中的消防设施进行的现场检查和测试。

3.3

建设工程消防设施检测评定

根据建设工程资料审查和建设工程消防设施检测结果，作出的建设工程消防设施检测合格或不合格的结论。（以下简称“检测评定”）

3.4

子项

分项的市场准入、安装及功能性的项目（详见附录B）。如探测器离送风口的距离、手动报警按钮的安装高度、压力开关的直接启泵功能等。

3.5

分项

组成防火设施、灭火系统或使用性能、功能单一的涉及消防安全的项目（详见附录B）。如火灾探测器、疏散指示标志等。

3.6

单项

由若干使用性质或功能相近的分项组成的涉及消防安全的项目。如火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统等。

3.7

子项评定

根据子项的资料审查和检测结果作出的子项检测评定结论。

3.8

分项评定

根据分项的资料审查和子项评定作出的分项检测评定结论。

3.9

单项评定

根据单项的资料审查和子项评定作出的单项检测评定结论。

3.10

综合评定

根据资料审查和各单项评定作出的整体建设工程消防设施检测评定结论。

3.11

竣工验收检测评定

对新建、改建、扩建（含室内外装修、用途变更）等建设工程作出的竣工验收消防设施检测综合评定结论。

3.12

年度检测评定

对既有建（构）筑物作出的年度消防设施检测综合评定结论。

3.13

专项检测评定

根据既有建（构）筑物或建设工程消防安全需要，作出的特定消防设施检测评定结论。包括单项评定、综合评定。

3.14

A类项（关键项）

直接影响消防设施正常发挥功能或对人身安全造成危害的子项。

注：A类项不合格为严重缺陷。

3.15

B类项（主要项）

对消防设施正常发挥功能有一定影响或对人身安全造成一定危害的子项。

注：B类项不合格为一般缺陷。

3.16

C类项（一般项）

对消防设施正常发挥功能可能有影响或对人身安全可能造成危害的子项。

注：C类项不合格为轻度缺陷。

4　基本要求

4.1　单位资质

从事检测评定的单位，应具备符合国家有关法律、法规规定的资质。

4.2　人员资质

从事检测评定的人员，应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有高级技能以上等级职业资格证书，或有符合有关规定的资格资质。

4.3　计量器具

检测评定所使用的计量器具，应当符合现行法律、法规、技术标准和本标准规定的测量范围及精度要求，并在规定的周期检测评定有效期内。

4.4　检测评定合同

委托检测评定单位应与检测评定单位签订检测评定合同，明确检测评定范围和法律责任。

4.5　检测评定分类

检测评定分为竣工验收检测评定、年度检测评定和专项检测评定。

4.6　抽样

4.6.1　竣工验收检测评定应对所有子项进行检测。年度检测评定、专项检测评定可抽样检测子项，抽样比例和数量应符合附录A的规定，附录A规定外的其它子项均应检测。

4.6.2　检测评定子项抽样应综合考虑抽样的全面性、合理性和代表性，每个分项应分不同的防火分区、不同的楼层随机抽样。

4.6.3　检测人员应严格遵守本规则进行检测，不得随意增加或减少检测数量。检测时检测人员不得少于2人。

4.6.4　对于检测评定为不合格需要复检的建设工程，应查阅有关整改资料及证明文件，并对不合格项目全部进行检测。

4.7　检测评定报告

4.7.1　检测评定单位应按检测评定合同确定的内容，严格依照本规则进行检测，并按附录B的要求出具检测评定报告。

4.7.2　检测评定单位对检测评定的真实性和结论负责。

4.7.3　玩忽职守、徇私舞弊出具虚假检测评定报告，应承担相应法律责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.8　现场检测

4.8.1　建设工程消防设施现场检查及功能测试应在资料审查合格后进行。

4.8.2　某些产品不适宜进行现场检测判定，对其质量有怀疑时，应根据需要抽取样品送依法确定的消防产品检验机构检验。

4.9　记录

4.9.1　建设工程消防设施现场检查及功能测试，应按附录B记录表的内容逐项进行，并如实记录结果。

4.9.2　记录的描述应清晰明了，语言简洁、规范，数据准确，具有可追溯性。

4.9.3　附录B记录表中未涵盖的其他灭火设施，可依据此表格式自行续表。检测记录应当由有关单位负责人签字确认;拒绝签字的，应予说明。

4.10　检测环境

建设工程消防设施检测评定的现场检测中，消防设施性能检测的环境条件应当符合产品使用环境的要求。

5　评定规则

5.1　子项评定

5.1.1　子项按其在消防安全中的重要程度分为Ａ类项、Ｂ类项、Ｃ类项三类；子项的名称、类别见附录B。

5.1.2　隐蔽工程子项、施工过程试验子项、试运行测试子项评定以检查施工记录为主；没有施工记录，或施工记录不准确，或无有关人员签字，又难以确认的记录子项，应直接评定为不合格。

5.1.3　子项评定应符合下列要求：

a） 符合现行消防法律、法规、技术标准、本规则和消防设计文件要求的，评定为合格，否则为不合格；

b） 有距离、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其误差不超过5%，且不影响正常使用功能的，评定为合格，否则为不合格；

c） 子项为系统功能的，系统主要功能满足消防技术标准和设计文件要求并能正常实现的，评定为合格，否则为不合格；

d） 有A类不合格项的，评定为不合格；B类不合格项累计不大于6处，或C类不合格项累计不大于10处，或B类不合格项累计不大于4处且C类不合格项累计不大于8处，评定为合格，否则为不合格；

e） 子项资料审查不合格，则不需继续进行现场检测及功能测试，直接评定该子项不合格。

f） 未按照消防技术标准和消防设计文件施工，造成子项内容缺少或与设计文件严重不符的，评定为不合格；

g） 消防产品经现场判定不合格的，该子项评定为不合格。

5.2　评定结论

检测评定应按照子项资料审查、子项评定、单项评定、综合评定的程序进行，评定结论分为合格和不合格两种。

5.3　合格评定

5.3.1　所有子项评定均为合格时，单项评定方可评定为合格。

5.3.2　所有单项评定均为合格时，综合评定方可评定为合格。

6　档案

6.1　档案内容

6.1.1　建设工程消防设施检测评定的档案应包含资料审查、现场抽样检查及功能测试、综合评定等所有资料。

6.1.2　经复检合格的建设工程消防设施检测评定档案应将不合格项目的整改证明等资料与原检测资料一并建档保存。

6.2　档案保存

建设工程消防设施检测评定的档案资料应长期保存。

附录A

（规范性附录）

年度检测评定、专项检测评定子项抽样比例及数量

A.1　年度检测评定、专项检测评定子项抽样比例及数量如表A.1。

表A.1　年度检测评定、专项检测评定子项抽样比例及数量

| 序号 | 项目名称 | 抽样比例及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 布线 | 每楼层抽检一处。 |
| 2 | 火灾探测器 | 抽检10％，但不少于10只，少于10只全部检测（不同类型的探测器分别按此比例抽检）。 |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | 抽检10％，但不少于10只，少于10只全部检测。 |
| 4 | 火灾报警控制器 | 抽检50％，但不少于5台，少于5台全部检测。 |
| 5 | 火灾显示盘 | 抽检50％，但不少于5台，少于5台全部检测。 |
| 6 | 非消防电源切断 | 抽检50％，但不少于5层，少于5层全部检测。 |
| 7 | 消防设备应急电源 | 抽检50％，但不少于5台，少于5台全部检测。 |
| 8 | 火灾警报装置 | 抽检20％，但不少于5个，少于5个全部检测。 |
| 9 | 消火栓箱 | 抽检10％，但不少于10个，少于10个全部检测。 |
| 10 | 消火栓按钮 | 抽检10％，但不少于10个，少于10个全部检测。 |
| 11 | 自动喷水灭火系统报警阀组 | 抽检50％，但不少于5个，少于5个全部检测。 |
| 12 | 水流报警装置（水流指示器、压力开关）、末端试水装置、试水阀 | 抽检30％，但不少于5个，少于5个全部检测。 |
| 13 | 喷头 | 抽检10％，但不少于10个，少于10个全部检测。 |
| 14 | 灭火剂贮存容器 | 抽检20％，但不少于10个，少于10个全部检测。 |
| 15 | 送风口 | 每防火分区抽检一个。 |
| 16 | 防排烟风机 | 抽检50％，但不少于5台，少于5台全部检测。 |
| 17 | 排烟口、排烟防火阀、电动排烟窗 | 每防火分区抽检一个。 |
| 18 | 防火阀 | 抽检20％，但不少于5个，少于5个全部检测。 |
| 19 | 防火卷帘门、防火门、挡烟垂壁 | 抽检50％，但不少于5樘，少于5樘全部检测。 |
| 20 | 消防应急照明、疏散指示标志 | 抽检20％，但不少于10只，少于5只全部检测。 |
| 21 | 火灾应急广播 | 每楼层抽检一个。 |

表A.1　年度检测评定、专项检测评定子项抽样比例及数量　续

| 序号 | 项目名称 | 抽样比例及数量 |
| --- | --- | --- |
| 22 | 消防专用电话、消防电话塞孔 | 抽检10％，但不少于10只，少于10只全部检测。 |
| 23 | 灭火器 | 抽检20％，但不少于5具，少于5具全部检测。 |
| 24 | 泡沫产生器 | 抽检30％，但不少于10个，少于10个全部检测。 |
| 25 | 管道 | 每楼层抽检一处。 |
| 26 | 防火涂料 | 同类构件数抽查30%，且不应少于10件。 |

附录B

（规范性附录）

建设工程消防设施检测评定报告

建设工程消防设施检测评定报告

编号:  XX 检 [201X] 第XXXX号

委托单位

工程名称

检测类型

（印制检测单位名称）

建设工程消防设施检测评定报告

| 检测单位 | （公章） | 委托检测单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程（检测范围）名称 |  | 使用性质 |  |
| 工程地址 |  | 消防施工单位 |  |
| 消防设计单位 |  | 建筑类别 |  |
| 总（检测）建筑面积 | （m2） | 建筑高度 | （m） |
| 建筑层数 | 地上（层） |  | 检测日期 |  |
|  | 地下（层） |  |  |  |
| 单 项 名 称 | 检测范围 | 评定结论 | 综合评定结论 |
| 口火灾自动报警系统 |  |  | 检测单位负责人（签名）： 年 月 日 |
| 口电气火灾监控系统 |  |  |  |
| 口可燃气体报警系统 |  |  |  |
| 口火灾应急广播 |  |  |  |
| 口消防专用电话 |  |  |  |
| 口消防电源及配电 |  |  |  |
| 口火灾应急照明 |  |  |  |
| 口疏散标志指示 |  |  |  |
| 口室外消火栓系统 |  |  |  |
| 口室内消火栓系统 |  |  |  |
| 口自动喷水灭火系统 |  |  |  |
| 口气体灭火系统 |  |  |  |
| 口泡沫灭火系统 |  |  |  |
| 口消防炮灭火系统 |  |  |  |
| 口防火门、防火窗 |  |  |  |
| 口防火卷帘 |  |  |  |
| 口消防电梯 |  |  |  |
| 口机械加压防烟送风系统 |  |  | 单位名称 | 负责人姓名 |
| 口机械排烟系统 |  |  | 建设单位： |  |
| 口防火涂料 |  |  | 设计单位： |  |
| 口水喷雾灭火系统 |  |  | 施工单位 |  |
| 口灭火器 |  |  | 监理单位 |  |
| （填不下可另行加页） |  |  | 检测人员签名： |
| 注：在检测的单项名称前“口”打“√” |  |

批准：             审核：            制表：            　　　  共    页       第    页

1、火灾自动报警系统检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测数量、部位及检测情况 | 子项评定 | 分 项 评 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 布线 | 导线选用 | 1、导线型号、规格符合要求，有合格证及检验报告。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、交流220/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、传输线路和50V以下供电控制线路，应采用电压等级不低于交流250 V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、每个回路导线对地的绝缘电阻值不应小于20 MΩ。 |  | A |  |  |
|  | 导线截面积 | 1、穿管敷设的绝缘导线不应小于1.00 mm2。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、线槽内敷设的绝缘导线不应小于0.75mm2。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、多芯电缆应不应小于0.50 mm2。 |  | A |  |  |
|  | 导线敷设 | 1、弱电井宜与强电竖井分别设置。如合用，两种电缆应分别布置在竖井的两侧。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、报警线路应单独布线，不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一管内或同一槽孔内。当合用同一线槽时，线槽内应有隔板分隔。 |  | B |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 布线 | 导线敷设 | 3、报警传输网络不应与其他系统的传输网络合用。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4、导线在管内或线槽内，不应有接头。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。焊接连接时，焊点应饱满；端子连接时，连接应牢固。弱电导线端子连接时，导线应先作镀锡处理。端子箱内端子宜选择带锡焊接点的端子板，其接线端子上应有标号。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、探测器的底座应安装牢固，与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时，不应使用带腐蚀性的助焊剂。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、电源线正极应为红色，负极应为蓝色或黑色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致，接线端子应有标号。 |  | C |  |  |
|  | 导线穿管 | 1、传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播线路采用暗敷设时，宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护，并应敷设在不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30 mm。当采用明敷设时，应采用金属管或金属线槽保护，并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。采用经阻燃处理的电缆时，可不穿金属管保护，但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。 |  | B |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 布线 | 导线穿管 | 2、从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路均应加金属软管保护，其长度不应大于2 m。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3、塑料管入盒应采取相应固定措施。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、管线经过建筑物的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）处，应采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧应固定，并留有适当余量。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、线管应入盒，与接线盒连接应套锁母，线管连接处均应作封堵。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、线槽、线管始末端0.2 m、直线长3 m，变形缝处应设支吊架固定，吊杆直径不应小于6 mm2。 |  | C |  |  |
|  | 接地 | 1、交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护，接地线应与电气保护接地干线（PE）相连接。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、在消防控制室应设等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽等均应以最短的距离与与等电位连接网络的接地端子连接。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、当采用共用接地装置时，工作接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。若设计未明确说明时，宜不大于1Ω；当采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω。 |  | B |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 布线 | 接地 | 4、由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用工作接地接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于4 mm2。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5、共用接地干线应采用线芯截面积不小于25 mm2的绝缘导线，由消防控制室穿硬质塑料管埋设引至接地体。 |  | B |  |  |
| 电源 | 供电 | 1、应设有交流电源和蓄电池备用电源。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、交流电源应采用消防电源；直流备用电源可采用火灾报警控制器自带的蓄电池电源或集中设置的蓄电池电源。当直流备用电源采用集中设置的蓄电池应急控制电源时，火灾报警控制器应采用单独的供电回路，并应保证在系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、备用电源至少应保证设备工作8 h，且应满足相应的标准及设计要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、备用电源应能自动充电，具有欠压报警、超压保护功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、主电源的保护开关不应采用漏电保护开关。 |  | A |  |  |
|  | 主备转换功能 | 1、主电和备用电源不应同时输出，且应在5s 内完成应急转换。 |  | A |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 电源 | 主备转换功能 | 2、应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间连线断线，应急电源应在100s 内发出声、光故障信号，声故障信号应能手动消除。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾探测器 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号、数量及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、外观应整洁完好，产品标志、质量检验标志、认证标志清晰齐全。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、安装应牢固，不得有明显松动、晃动、位移。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、探测器的编码应与竣工图标识、控制器显示相对应。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、无遮挡大空间或有特殊要求的场所，宜选择红外光束感烟探测器。 |  | C |  |  |
|  |  | 7、电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架、配电装置、开关设备、变压器、皮带输送装置、控制室、计算机室的闷顶内、地板下及重要设施隐蔽处等宜选用感温电缆。 |  | C |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 火灾探测器 | 点型探测器选型 | 1、房间高：12 m＜h≤20 m，选火焰探测器 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、房间高：8 m＜h≤12 m，选火焰、感烟探测器。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、房间高：6 m＜h≤8 m，选用火焰、一级感温、感烟探测器。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、房间高：4 m＜h≤6 m，选火焰、一、二级感温、感烟探测器。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、房间高：h≤4 m，选火焰、一、二、三级感温、感烟探测器。 |  | B |  |  |
|  | 点型火灾探测器布置 | 1、报警区域和探测区域符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、探测器安装间距、保护面积符合要求，无少装、漏装。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、有梁的顶棚上设置感温、感烟探测器，梁高度＞600 mm、间距≥1 m的梁间应设探测器。 |  | B |  |  |
|  | 点型探测器与障碍物风口间距 | 1、 距墙壁、梁边及障碍物的水平距离≥0.5 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、至空调送风口边的水平距离≥1.5 m |  | C |  |  |
|  |  | 3、至多孔送风顶棚孔口的水平距离≥0.5 m。 |  | C |  |  |
|  | 点型火灾探测器安装 | 1、探测器与导线采用压接、焊接，接线余量不小于150 mm，底座的穿线孔宜封堵。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、安装牢固、报警确认灯应朝向入口。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、探测器宜水平安装，倾斜角不应大于450。 |  | C |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 火灾探测器 | 点型火焰探测器安装 | 1、视场角覆盖探测区域。 |  | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、与保护目标之间不应有遮挡物。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、安装在室外时应有防尘、防雨措施。 |  | C |  |  |
|  | 点型火灾探测器功能测试 | 1、正常运行时，巡检灯闪亮。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、摸拟火警信号，地址码准确，报警确认灯亮, 并保持至被复位。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、故障时能报故障信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、灵敏度符合要求。 |  | A |  |  |
|  | 红外光束感烟探测器安装 | 1、光束至顶棚距离宜为0.3 m～1.0 m，距地面＜2.0 m。当探测区域的高度大于20 m 时，光束轴线距探测区域的地（楼）面高度不宜超过20 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、光束间离≤14 m。至侧墙距离≤7 m,且＞0.5 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、发射器和接收器之间的距离＜100 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、光路无遮挡或干扰源。 |  | C |  |  |
|  | 红外光束探测器功能测试 | 1、0.5 dB 的减光片遮挡光路，探测器不应报火警。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、0.5 dB～10.0 dB的减光片遮挡光路，探测器报火警。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、10.0 dB 的减光片遮挡光路，探测器未报火警。 |  | A |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 火灾探测器 | 感温电缆设置 | 1、电缆桥架或支架上，宜采用接触式布置。 |  | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、皮带输送装置，宜设置在装置的过热点附近。 |  | C |  |  |
|  | 线型差温探测器安装 | 1、设在顶棚下方时，至顶棚距离宜为0.1 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、相邻探测器之间水平距离不宜大于5 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、探测器至墙壁距离宜为1～1.5 m。 |  | C |  |  |
|  | 线型感温探测器功能测试 | 1、不可恢复的探测器上模拟火警和故障，探测器应能分别发出火警和故障。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、可恢复的探测器用专用仪器测试或模拟火灾信号，并在终端盒上模拟故障，应分别报火警和故障。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、巡检显示正常、报警地址正确。 |  | A |  |  |
|  | 吸气式火灾探测器安装 | 1、采样管应固定牢固。 |  | B |  |  |
|  |  | 2 采样管(含支管)的长度和采样孔应符合产品说明书的要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、非高灵敏度探测器不宜安装在天棚高度＞16 m的场所。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、设为高灵敏度时可安装在天棚高度＞16 m的场所,并保证至少有2 个采样孔低于16 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、安装在大空间时，每个采样孔的保护面积应符合点型感烟火灾探测器的保护面积要求。 |  | B |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 火灾探测器 | 吸气式火灾探测器功能测试 | 1、最末端（最不利处）采样孔加入试验烟，探测器或其控制装置应120 s报火警。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、按说明书要求改变采样管路气流，使探测器处于故障状态，探测器或其控制装置应100 s报故障。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、巡检显示正常、报警地址正确。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、应具有手动检查其面板所有指示灯、显示器的功能。 |  | A |  |  |
| 手动火灾报警按钮 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、每个防火分区应至少设一个报警按钮。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、任何一点到最邻近报警按钮距离≤30m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、便于操作，有明显标志，距地面宜为1.3 m～1.5 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、编码应与竣工图标识、控制器显示相对应。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、连接导线应留有不小于150 mm的余量，且在其端部应有明显标志。 |  | C |  |  |
|  | 功能测试 | 1、可恢复的报警按钮，使其动作，应报火警。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、不可恢复的报警按钮应作模拟火警（有备件时，可抽样试验），报警按钮报火警。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、巡检显示正常。 |  | A |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 消火栓按钮 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验情况检查符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、安装牢固，按钮设于消火栓箱内，有防误操作措施。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、接线正确，且连接导线应留有不小于150 mm的余量。 |  | B |  |  |
|  | 功能测试 | 1、直接启泵功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、按下消火栓按钮的启动零件，应发出启动信号，点亮红色启动确认灯，并保持至启动状态被复位。接收到回答信号后，点亮绿色回答确认灯。 |  | A |  |  |
| 模块 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验情况检查符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、连接导线应留有不小于150 mm 的余量，其端部应有明显标志。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、安装在隐蔽装处应有明显的部位显示和检修孔。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、隔离模块保护探测器数量符合产品技术要求。 |  | B |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 模块 | 功能测试 | 1、输入、输出模块在接收到制造商规定的信号后应动作，并点亮动作指示灯。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、输入、输出模块模拟火警信号，按逻辑关系启动设备，返馈信号正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、隔离模块短路隔离功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、中继模块在制造商规定的条件下应能正常工作，其性能应满足制造商规定的要求。 |  | A |  |  |
| 区域显示器（火灾显示盘） | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、安装在墙上时，其底面距地(楼)面的高度不应小于1.3 m～1.5 m。靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5 m。正面操作距离不应小于1.2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、主电源应有明显的永久性标志，并应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、安装牢固，不应倾斜。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、接地应牢固，并有明显的永久性标志。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、引入导线应绑扎成束，配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、电缆芯线和所配导线的端部均应标明编号，并与设计图纸一致，字迹应清晰且不易退色。 |  | C |  |  |
|  |  | 7、端子板的每个接线端，接线不得超过2 根。 |  | C |  |  |
|  |  | 8、电缆芯和导线，应留有不小于200 mm 的余量。 |  | C |  |  |
|  |  | 9、导线穿管、线槽后，应将管口、槽口封堵。 |  | C |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 区域显示器（火灾显示盘） | 功能测试 | 1、应在3 s内能正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、消音、复位功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、在正常工作条件下，火灾报警控制器音响器件在其正前方1m处的声压级（A计权）应大于65 dB，小于115 dB。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、能正确显示对应报警点位及其注释信息。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、非火灾报警控制器供电的区域显示器（火灾显示盘），应有主、备电源的自动转换功能和故障报警功能。 |  | A |  |  |
| 火灾警报装置 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 布置 | 1、未设消防广播的每防火分区或楼层均应至少设一个火灾警报装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、设于走道靠近楼道口处。 |  | B |  |  |
|  | 安装 | 1、安装应牢固可靠。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、安装高度距地面1.8 m以上。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、与疏散标志不宜在同一面墙上，在同一面墙上时，距离应大于1 m。 |  | C |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 火灾警报装置 | 功能测试 | 1、应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声警报或声、光警报。火灾声和/或光警报器的声信号至少在一个方向上3 m 处的声压级应不小于75 dB（A 计权）；光信号在100 lx～500 lx 环境光线下，25 m 处应清晰可见。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、光报警器报警时其光亮应能发出明显的光警示。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、控制程序正确，能手动和自动控制。 |  | A |  |  |
| 消防控制室图形显示装置 | 产品检查 | 市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 功能测试 | 1、置应至少采用中文标注和中文界面。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、消防控制室图形显示装置应能接收火灾报警控制器和消防联动控制器发出的火灾报警信号和/或联动控制信号，并进入火灾报警和/或联动状态，显示相应信息。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、消防控制室图形显示装置不能对控制器进行复位、系统设定以及联动设备的启动和停止等控制操作。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、消防控制室图形显示装置应能显示建筑总平面布局图、每个保护对象的建筑平面图、系统图。 |  | A |  |  |
| 火灾报警控制器 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、应设置在有人值班的房间或场所。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、容量和每一总线回路所连接的火灾探测器和控制模块或信号模块的地址编码总数，宜留有一定余量。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 火灾报警控制器 | 安装 | 1、在墙上安装时，高度宜为1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,正面操作距离＞1.2 m。 |  | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、落地安装时，其底边宜高出地(楼)面0.1 m～0.2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、盘前操作距离：单列布置＞1.5 m；双列布置＞2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、经常工作的操作面＞3 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、设备面盘后的维修距离不宜小于1m，排列长度大于4 m时，其两端应设置宽度不小于1 m的通道。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、安装牢固、平稳、无倾斜。 |  | B |  |  |
|  | 接线 | 1、导线应绑扎成束，配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、接地应牢固，并有明显的永久性标志。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与设计图纸一致，字迹应清晰且不易退色。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、端子板的每个接线端，接线不得超过2 根。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、电缆芯和导线，应留有不小于200 mm 的余量。 |  | C |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 火灾报警控制器 | 接线 | 6、接地保护应有标志，且接地标志应明显、持久。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7、接地应采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω，采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于1Ω。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、应设专用接地干线，并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。专用接地干线应采用铜芯绝缘导线，其线芯截面积不应小于25 mm2。由消防控制室接地板引至各消防电子设备的接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面积不应小于4 mm2。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、导线穿管、线槽后，应将管口、槽口封堵。 |  | C |  |  |
|  | 功能测试 | 1、应能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号，发出火灾报警声、光信号，指示火灾发生部位。火灾报警声信号手动消除后，当再有火灾报警信号输人时，应能再次启动。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、当内部或其连接的部件间发生故障时，应能在100 s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号，且应能显示故障部位和类型。 |  | A |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 火灾报警控制器 | 功能测试 | 3、应能检查本机的功能，在执行自检功能期间，其受控设备均不应动作。自检时间超过 1 min或其不能自动停止自检功能时，自检功能应不影响非自检部位的正常功能。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4、可手动消除声报警信号，并能手动复位。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、具有存贮或打印报警信息时间和部位的功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、当主电源断电时，能自动转换到备用电源；主电源恢复时，能自动转换到主电源；应有主、备电源工作状态指示。应急输出的转换时间不应大于5s。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、在正常工作条件下，火灾报警控制器音响器件在其正前方1m处的声压级（A计权）应大于65 dB，小于115 dB。 |  | B |  |  |
|  |  | 8、同一建设工程中，区域报警控制器应将收到的报警信号实时传送给集中报警控制器。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、应具有中文功能标注和信息显示。 |  | B |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 消防联动控制器 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、应设置在有人值班的房间或场所。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、容量和每一总线回路所连接的控制模块或信号模块的地址编码总数，宜留有一定余量。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 接线 | 1、导线应绑扎成束，配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、接地应牢固，并有明显的永久性标志。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与设计图纸一致，字迹应清晰且不易退色。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、端子板的每个接线端，接线不得超过2 根。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、电缆芯和导线，应留有不小于200 mm 的余量。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、外接导线，当采用金属软管作套管时，其长度不宜大于2 m，且应采用管卡固定，其固定点间距不应大于0.5 m。金属软管与接线盒，应采用锁母固定，并应根据配管规定接地。 |  | C |  |  |
|  |  | 7、导线穿管、线槽后，应将管口、槽口封堵。 |  | C |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 消防联动控制器 | 安装 | 1、在墙上安装时，高度宜为1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,正面操作距离＞1.2m。 |  | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、落地安装时，其底边宜高出地(楼)面0.1 m～0.2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、盘前操作距离：单列布置＞1.5 m；双列布置＞2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、经常工作的操作面＞3 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、设备面盘后的维修距离不宜小于1 m，排列长度大于4 m时，其两端应设置宽度不小于1 m的通道。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、安装牢固、平稳、无倾斜。 |  | B |  |  |
|  | 功能测试 | 1、当内部或其连接的部件间发生故障时，应能在100 s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号，且应能显示故障部位和类型。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、应能检查本机的功能，在执行自检功能期间，其受控设备均不应动作。自检时间超过 1 min或其不能自动停止自检功能时，自检功能应不影响非自检部位的正常功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、可手动消除声报警信号，并能手动复位。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、具有存贮或打印报警信息时间和部位的功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、当主电源断电时，能自动转换到备用电源；主电源恢复时，能自动转换到主电源；应有主、备电源工作状态指示。应急输出的转换时间不应大于5 s。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、应能直接或间接控制其连 接的各类消防设备。 |  | A |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 消防联动控制器 | 功能测试 | 7、应能以手动方式完成控制功能。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8、消防联动控制器发出启动信号后，应有光指示（包括点亮启动总指示灯）,指示启动设备名称和部位,记录启动时间和启动设备总数。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、在正常工作条件下，火灾报警控制器音响器件在其正前方1m处的声压级（A计权）应大于65 dB，小于115 dB。 |  | B |  |  |
|  |  | 10、应能显示所有受控设备的工作状态。 |  | A |  |  |
|  |  | 11、应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号以及消火栓按钮、水流指示器、报警阀、气体灭火系统启动按钮等触发器件发出的报警（动作）信号，显示其所在的部位，发出报警（动作）声、光信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 12、应能以手动或自动两种方式完成控制功能，并指示状态。在自动方式下，手动插入操作优先。 |  | A |  |  |
|  |  | 13、在自动方式下，如接收到火灾报警信号，并在规定的逻辑关系得到满足的条件下，应在3s内发出预先设定的启动信号（标准、规范另有规定者除外）。 |  | A |  |  |
|  | 非消防电源联动切换 | 1、自动联动切断相关部位非消防电源功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、联动开启相关部位疏散应急照明。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、总线联动盘通过总线模块手动切断非消防电源，并接收反馈信号。 |  | A |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 消防联动控制器 | 警报装置联动功能 | 1、自动联动开启警报装置报警。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、警报信号只能手动切除。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、总线联动盘通过总线模块手动开启警报装置，并接收反馈信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、控制程序与广播相同。 |  | A |  |  |
|  | 电梯联动功能 | 1、自动联动电梯全部降于首层，并接收其反馈信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、总线联动盘通过总线模块手动控制电梯全部降于首层，并接收反馈信号。 |  | A |  |  |
|  | 广播联动控制功能 | 1、二层及以上的楼房发生火灾，应先接通着火层及其相邻的上下层。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、首层发生火灾，应先接通本层、二层及地下各层。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、地下室发生火灾，应先接通地下各层及首层。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、多防火分区单层建筑，先接通着火的防火分区及其相邻的防火分区。 |  | A |  |  |
|  | 消火栓系统联动功能 | 1、多线联动控制器手动按钮直接启动、停止水泵功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、显示消防水泵的工作、故障状态。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、消火栓按钮直接启泵，信号反馈和显示启按钮位置。 |  | A |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 消防联动控制器 | 湿式自动喷系统联动功能 | 1、压力开关联动启泵、报警地址显示功能。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、多线联动控制器手动按钮直接启动、停止水泵功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、显示消防水泵的工作、故障状态。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。 |  | B |  |  |
|  | 水喷雾系统联动功能 | 1、联动雨淋阀开启和启泵功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、压力开关联动启泵、报警地址显示功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、多线联动控制器手动按钮直接启动、停止水泵功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、显示消防水泵的工作、故障状态。 |  | A |  |  |
|  | 水幕联动功能 | 1、联动雨淋阀开启和启泵功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、压力开关联动启泵、报警地址显示功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、多线联动控制器手动按钮直接启动、停止水泵功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、显示消防水泵的工作、故障状态。 |  | A |  |  |
|  | 雨淋系统联动功能 | 1、联动雨淋阀开启和启泵功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、压力开关联动启泵、报警地址显示功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、多线联动控制器手动按钮直接启动、停止水泵功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、显示消防水泵的工作、故障状态。 |  | B |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 消防联动控制器 | 预作用系统联动功能 | 1、联动预作用阀、排气阀开启和启泵功能。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、压力开关联动启泵、报警地址显示功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、多线联动控制器手动按钮直接启动、停止水泵功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、显示消防水泵的工作、故障状态。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、补气系统补气功能。 |  | A |  |  |
|  | 泡沫系统联动功能 | 1、多线联动控制器手动按钮直接启动、停止水泵功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、显示消防水泵的工作、故障状态。 |  | A |  |  |
|  | 泡沫与喷淋联用系统功能 | 1、压力开关联动启泵、报警地址显示功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、多线联动控制器手动按钮直接启动、停止水泵功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、显示消防水泵的工作、故障状态。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。 |  | A |  |  |
|  | 气体灭火系统联动功能 | 1、显示系统的手动、自动工作状态。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、在报警、喷射各阶段，有相应声、光报警，并能手动切除声响信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、在延时阶段，应自动关闭防火门、窗，停止通风空调，关闭防火阀。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、显示报警、喷放及防火门(帘)、通风空调等设备的状态。 |  | A |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 消防联动控制器 | 干粉灭火系统联动功能 | 1、显示系统的手动、自动工作状态。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、在报警、喷射各阶段，有相应声、光报警，并能手动切除声响信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、在延时阶段，应自动关闭防火门、窗，停止通风空调，关闭防火阀。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、显示报警、喷放及防火门(帘)、通风空调等设备的状态。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、“与”信号后，延迟不大于30 S后，自动启喷放。 |  | A |  |  |
|  | 防烟送风联动功能 | 1、联动有关部位送风机和开启常闭送风口，并接收其反馈信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、消控室多线联动控制盘手动启停送风机，显示启、停状态信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、消控室总线联动控制盘手动开启常闭送风口。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、联动挡烟垂壁下降。 |  | A |  |  |
|  | 机械排烟系统联动功能 | 1、联动有关部位排烟风机和开启常闭排烟口、防火阀，并接收其反馈信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、消控室多线联动控制盘手动启停送风机，显示启、停状态信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、消控室总线联动控制盘手动开启常闭排烟口、防火阀。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、启动配套送风系统。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、板式排烟口、防火阀动作后联动排烟风机启停。 |  | A |  |  |

火灾自动报警系统检测记录表　续

| 消防联动控制器 | 通风空调联动控制功能 | 1、防火阀动作后报警功能正常。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、联动停止有关部位空调送风机。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、关闭电动防火阀。 |  | A |  |  |
|  | 常开防火门联动功能 | 1、联动关闭，并接收其反馈信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、消控室总线联动控制盘手动控制门关闭。 |  | A |  |  |
|  | 防火卷帘联动控制功能 | 1、联动防火分隔用防火卷帘一步降到底，并接收其反馈信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、通道上卷帘，在烟感动作后，降到距在面1.8 m后中停。温感动作后降到底。动作信号反馈到联动主机。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、消控室总线联动控制盘手动控制防火卷帘降到底。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

2、电气火灾监控系统检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测数量、部位及检测情况 | 子项评定 | 分项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要 程度 | 是否 合格 |  |
| 漏电报警主机 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验情况检查符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、各设备表面涂覆层无腐蚀、剥落、起泡现象、无明显划痕、毛刺等机械损伤，文字符号和标志清晰。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、应设置在消防控制室内或有人值班的场所；在有消防控制室且将电气火灾监控设备的报警信息和故障信息传输给消防控制室时，电气火灾监控设备可以设置在保护区域附近。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、不应影响供电系统的正常工作。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、应具有中文功能标注和信息显示。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、在墙上安装时，高度宜为1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,正面操作距离＞1.2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、落地安装时，其底边宜高出地(楼)面 0.1 m～0.2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、盘前操作距离：单列布置＞1.5 m；双列布置＞2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、经常工作的操作面＞3 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、背面＞1m。长度大于4m时，两端有＞1m的通道。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、主电源线输入端应设接线端子。接线端子应有护罩，接线端子的功能应清晰标注。 |  | B |  |  |

电气火灾监控系统检测记录表　续

| 漏电报警主机 | 系统供电 | 1、系统应设有主电源和直流备用电源，主电源的保护开关不应采用漏电保护, 直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池应急控制电源系统（ECS）源。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。 |  | B |  |  |
|  | 系统接地 | 接地方式、接地电阻及接地线敷设应符合要求。 |  | B |  |  |
| 漏电火灾探测器 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | B |  |  |
|  | 安装 | 1、漏电火灾探测器应安装牢固,保护地线（PE线）不得穿过探测器或剩余电流互感器。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、探测器报警值不应小于20 mA，不应大于1000 mA，且探测器报警值应在报警设定值的80%一100%之间。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、现场器件的探测器或剩余电流互感器必须按要求的极性方向安装。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过探测器或剩余电流互感器。 |  | B |  |  |
|  | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 1、宜设置在配电柜进线或出线端。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、应安装在TN-C-S系统或局部TT系统的场所。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、报警值必须与探测电气线路相适宜，探测器报警的泄漏电流不应小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、探测器额定电流、额定电压等指标应满足被保护线路的要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、应用于报警，不宜自动切断保护对象的供电电源。 |  | C |  |  |

电气火灾监控系统检测记录表　续

| 漏电火灾探测器 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 6、应有工作状态指示和自检功能。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7、当探测器连线短路或与底座脱离时，应报出故障信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、探测器报警时应能发出声、光报警信号，并予以保持，直至手动复位。 |  | A |  |  |
|  | 测温式电气火灾监控探测器 | 1、宜设置在电缆接头、电缆本体、开关触点等发热部位。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、探测对象为低压供电系统时，宜采用接触式布置的测温式电气火灾监控探测器。在被探测对象为绝缘体时，宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面，采用接触式布置。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、探测对象为配电柜内部温度变化时，可采用非接触式布置，但宜靠近发热部件设置。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、应有工作状态指示和自检功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、报警值应设定在55 ℃～140 ℃的范围内。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、探测器报警时应能发出声、光报警信号，并予以保持，直至手动复位。 |  | A |  |  |
| 系统 布线 | 导线选用 | 1、导线型号、规格符合设计要求，有合格证及检验报告。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、交流220 V /380 V的供电和控制线路应采用电压等级＞交流450 V/750 V及以上的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、报警及50v以下的供电线选用电压等级＞交流300 V/300 V及以上的铜芯导线或铜芯电缆。 |  | A |  |  |

电气火灾监控系统检测记录表　续

| 系统布线 | 导线截面积 | 1、穿管敷设的绝缘导线＞1.00 mm2 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、线槽内敷设的绝缘导线＞0.75 mm2。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、多芯电缆＞0.5 0 mm2。 |  | B |  |  |
|  | 导线穿管 | 1、穿线管应选用镀锌钢管。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、接线盒到设备的导线穿金属软管保护，且长度﹤2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、线管与接线盒连接应套锁母，线管连接处均应作封堵。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、线槽、线管始末端0.2 m、直线长3 m，变形缝处应设支吊架固定，吊杆直径﹥6mm2。 |  | B |  |  |
|  | 功能测试 | 1、应能接收来自探测器的监控报警信号，并在30 s内发出声、 光报警信号， 指示报警部位。报警声信号手动消除后，当再有报警信号输人时，应能再次启动。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、当监控设备内部、监控设备与其连接的部件间发生故障时，应能在100 s内发出与监控报警信号有明显区别的声、光故障信号，且应能显示故障部位和类型。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、控制器应能检查本机的功能，控制器在执行自检功能期间，其受控设备均不应动作。自检时间超过 1 min或其不能自动停止自检功能时，消防联动控制器的自检功能应不影响非自检部位的正常功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、可手动消除声报警信号，并能手动复位。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、具有存贮或打印报警信息时间和部位的功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、当主电源断电时，能自动转换到备用电源；主电源恢复时，能自动转换到主电源；应有主、备电源工作状态指示。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

3、可燃气体报警系统检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 可燃气体探 测器 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、可燃气体探测器应安装在可能散发可燃气体设施附近和可能聚集可燃气体的场所。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、可燃气体探测器保护半径符合设计或产品技术要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、检测比空气重的可燃气体时，探测器的安装高度，应距地坪（或楼板面）300 mm～600 mm；检测比空气轻的可燃气体时，其安装高度，宜高出释放源1 m～2 m或上部易于积聚可燃气体处。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、探测器周围宜留下不小于300 mm的净空。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、释放源处于露天或半露天布置的设备区内，当检测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时，检测点与释放源的距离不宜大于15 m；当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时，其距离不宜大于5 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、当释放源处于封闭或半封闭的厂房时，一般每隔15 m设一只，且探测器距任一释放源不宜大于7.5 m。 |  | B |  |  |

可燃气体报警系统检测记录表　续

| 可燃气体探 测器 | 安装 | 8、半露天储瓶库四周每30 m设一只，当四周长小于15 m时，应设一只。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9、缓冲罐排水口或阀组与探测器的距离，宜为5 m～7.5 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 10、在液化烃罐组防火堤内，宜每隔30 m设一只，且距罐的排水口或罐底接管法兰、阀门应不大于15 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 11、在甲B类液体储罐的防火堤内应当设置，且距储罐的排水口、采样口或接管法兰、阀门等不应大于15 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 12、探测器安装牢固、周围0.5 m范围内没有障碍物。 |  | C |  |  |
|  |  | 13、与导线采用压接、焊接连接，接线余量≥150 mm，底座穿线孔宜封堵。 |  | B |  |  |
|  | 功能测试 | 1、正常运行时，巡检灯闪亮。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、可燃气体浓度达到报警设定值时，报警（地址码）准确，报警确认灯亮, 并保持至被复位。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、当被监视区域的可燃气体浓度达到报警设定值时，探测器应输出报警信号，探测器的低限报警响应时间不应超过30 s，高限报警响应时间不应超过50 s。当探测器连线短路或断路时，应输出故障信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、故障时能报故障信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、灵敏度符合要求。 |  | A |  |  |

可燃气体报警系统检测记录表　续

| 布线 | 导线 选用 | 1、导线型号、规格符合要求，有合格证及检验报告。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、交流220 V/380 V的供电和控制线路应采用电压等级＞交流450 V/750 V及以上的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、报警及50 v以下的供电线选用电压等级＞交流300 V/300 V及以上的铜芯导线或铜芯电缆。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、绝缘电阻值＞20 MΩ。 |  | A |  |  |
|  | 导线截面积 | 1、穿管敷设的绝缘导线＞1.00 mm2。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、线槽内敷设的绝缘导线＞0.75 mm2。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、多芯电缆＞0.50 mm2。 |  | A |  |  |
|  | 导线 敷设 | 1、报警线路应单独布线，不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一管内或同一槽孔内。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、报警传输网络不应与其他系统的传输网络合用。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、导线的接头应在接线盒内焊接、压接或用端子连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、电源线正极应为红色，负极应为蓝色或黑色.。 |  | C |  |  |
|  | 导线 穿管 | 1、穿线管应选用镀锌钢管。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、接线盒到设备的导线穿金属软管保护，且长度﹤2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、线管与接线盒连接应套锁母，线管连接处均应作封堵。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、线槽、线管始末端0.2 m、直线长3 m，变形缝处应设支吊架固定，吊杆直径﹥6 mm2。 |  | C |  |  |

可燃气体报警系统检测记录表　续

| 接地防爆 | 防爆要求 | 1、当可燃气体比重比空气轻时，线路敷在较低处或电缆沟内。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、当可燃气体比重比空气重时，线路敷设在较高处或埋地。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、接线盒、可燃气体探测器等设施应采用防爆电气设备。 |  | A |  |  |
|  | 接地要求 | 1、设备、金属穿线管及接线盒应设接地线，并与接地干线相连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、管与管、管与接线盒、管与探测器等之间采跨接。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、穿线管两端应做接地。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、铜芯专用接地线线径≥4 mm2，电阻＜4Ω。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、铜芯联合接地干线≥25 mm2，电阻＜1Ω，接至接地体。 |  | B |  |  |
| 可燃气体报警控制器 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及数量符合设计 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、在墙上安装时，高度宜为1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,正面操作距离＞1.2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、落地安装时，其底边宜高出地(楼)面0.1 m～0.2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、盘前操作距离：单列布置＞1.5 m；双列布置＞2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、经常工作的操作面＞3 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、背面＞1m。长度大于4 m时，两端有＞1 m的通道。 |  | C |  |  |

可燃气体报警系统检测记录表　续

| 可燃气体报警控制器 | 接线 | 1、配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹应清晰且不易退色。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、端子板的每个接线端，接线不得超过2 根。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、电缆芯和导线，应留有不小于200 mm 的余量，导线应绑扎成束。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、导线穿管、线槽后，应将管口、槽口封堵。 |  | C |  |  |
|  | 打印机及操作按钮 | 1、操作按钮及信号灯完好。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、打印机组件完好，打印安装牢固。 |  | B |  |  |
|  | 电源 | 1、设有主电源和直流备用电源，直流备用电源宜采用专用蓄电池或集中设置的蓄电池。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、主电源的保护开关不应采用漏电保护开关，且不用插头连接。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、备用蓄电池容量能满足8 h待机运行要求，0.5 h带负荷运行要求。 |  | A |  |  |
|  | 设置位置 | 1、设在一层或地下负一层，门直通安全出口。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房不应布置在附近。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、不应有与其无关的线路和管路。 |  | B |  |  |

可燃气体报警系统检测记录表　续

| 系统功能测试 | 报警控制器功能测试 | 1、自检、巡检及浓度报警功能、操作级别和手动自动转换功能。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、回路断路和短路，备电断路、短路时控制器100 s 内发出故障信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、故障时，可燃气体浓度优先1 min内报警功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、消音复位功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、屏蔽及断路隔离功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、主、备电源的自动转换功能及低电压报警功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、10只可燃气体探测器报警后，负载功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、信号显示功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、具有可燃气体浓度显示功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 10、具有低限报警或低限、高限两段报警功能。能直接或间接地接收来自可燃气体探测器及其它报警触发器件的报警信号，发出可燃气体报警声、光信号，指示报警部位。报警声信号手动消除后，当再有报警信号输人时，应能再次启动。 |  | A |  |  |
|  |  | 11、打印功能。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

4、火灾应急广播检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 扬声器 | 设置与产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、走道大厅所设扬声器功能大于3W，房间大于1W。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、防火分区内任何一点到扬声器的距离＜25 m，走道内扬声器距端墙＜12.5 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、客房内扬声器额定功率不应小于1 W。如床头控制柜无紧急播放火警信号功能时，设在客房外走道的每个扬声器的实配输入功率不应小于3 W，且扬声器在走道内的设置间距不宜大于 10 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、安装牢固，无损伤。 |  | C |  |  |
| 广播线路 | 分路配线布线 | 1、应按疏散楼层或报警区域划分分路配线。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、各输出分路应设输出显示信号和保护、控制装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、任一分路有故障时，不应影响其他分路的正常广播。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、不应和火警信号、联动控制线路等线路同导管或同线槽敷设。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、扬声器不宜加开关，当加开关或设有音量调节器时，应采用三线式配线，强制火灾应急广播开放。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、服务广播与火灾应急广播合为一套时应采用三线制。 |  | B |  |  |

火灾应急广播检测记录表　续

| 广播线路 | 广播线路敷设 | 1、线路型号规格、线径、耐压、绝缘均符合设计和产品技术要求。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、明敷广播线及控制线穿金属管，表面涂防火涂料。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、暗敷穿线管保护层厚度＞30 mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、接线盒到扬声器的导线穿金属软管保护，且长度﹤2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、阻燃电缆敷设在线槽、竖井时，可不穿金属管（槽）。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、导线的接头，应在接线盒内焊接、压接或用端子连接。 |  | B |  |  |
| 广播主机及功能测试 | 广播主机及控制柜安装 | 1、安装技术要求与火灾报警控制器同。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、应设备用广播主机，容量为同时播放广播最大容量的1.5倍。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、主电源应采用220 V交流电源，电源线输入端应设接线端子。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、应设有保护接地，线径＞4 mm2、电阻＜4Ω。 |  | B |  |  |
|  | 功能测试 | 1、环境噪声大于60 dB时，最远点播放声压＞15 dB。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、消控室能将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、消控室能监控扩音机的工作状态，并应具有手动开启扩音机和采用传声器播音的功能。 |  | A |  |  |

火灾应急广播检测记录表　续

| 广播主机及功能测试 | 功能测试 | 4、按火灾报警控制逻辑关系统自动选层播放功能正常。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5、仪表、指示灯显示正常，开关和控制按钮动作灵活。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、应能用话筒播音。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、电源部分应具有主电源和备用电源的转换装置，当主电源断电时，能自动切换到备用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源；主、备电源的工作状态应有指示。主、备电源的转换不应影响消防应急广播设备的正常工作。 |  | B |  |  |
|  |  | 8、消防应急广播设备应具有监听功能且正常。 |  | B |  |  |
|  |  | 9、扩音机和备用扩音机进行全负荷试验，应急广播的语音应清晰。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

5、消防专用电话检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 电话插孔及分机 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 电话分机安装 | 1、消防水泵房、灭火控制系统操作装置处或控制室、备用发电机房、配变电室、计算机机房、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房、企业消防站、总调度室应设置电话分机。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、隧道出入口以及隧道内每隔100 m～150 m处，应设置报警电话。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、特级保护对象的各避难层应每隔20 m设置1个消防专用电话分机或电话插孔。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、消防电话应有明显的永久性标志。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、消防控制室、消防值班室或企业消防站等处，应设置可直接报警的外线电话。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、消防电话宜安装在明显、便于操作的位置；当在墙面上安装时，其底边距地(楼)面高度宜为 1.3 m～1.5 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 7、安装应牢固，不得有明显松动和倾斜。 |  | C |  |  |
|  | 电话插孔安装 | 1、设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、电话塞孔底边距地面高度宜为1.3 m～1.5 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、安装固定牢固，标志清晰，接线余量﹥150 mm。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、避难层应每隔20 m设置一个分机或电话塞孔。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、安装在明显、便于操作的位置。 |  | C |  |  |

消防专用电话检测记录表　续

| 电话线路 | 线路敷设 | 1、线路型号规格、线径、耐压、绝缘均符合设计和产品技术要求。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、眀敷金属线管涂钢结构放火涂料。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、暗敷穿线管保护层厚度＞30 mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、阻燃电缆敷设在线槽、竖井时，可不穿金属管（槽）。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、导线的接头，应在接线盒内焊接、压接或用端子连接。 |  | B |  |  |
| 电话主机及功能测试 | 电话主机安装 | 1、在墙上安装时，高度宜为1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,正面操作距离＞1.2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、落地安装时，其底边宜高出地(楼)面0.1 m～0.2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、盘前操作距离：单列布置＞1.5 m；双列布置＞2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、配线应整齐，不宜交叉，每个端子接线不得超过2 根，穿号码管。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、柜内接线余量大于200 mm，进出线管口封堵严密。 |  | C |  |  |
|  | 功能测试 | 1、总机应能显示每部分机或电话插孔的位置，呼叫铃声和通话语音应清晰。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、群呼、录音等功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、免拨号功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、电话主机键面操作灵活，指示灯显示正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、总机应能为消防电话分机和消防电话插孔供电。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、总机应能与消防电话分机进行全双工通话。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、收到消防电话分机呼叫时，消防电话总机应显示该消防电话分机的呼叫状态。消防电话总机与消防电话分机接通后，消防电话总机显示该消防电话分机为通话状态。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、总机应能呼叫任意一部消防电话分机，并能同时呼叫至少两部消防电话分机。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、分机的正常监视状态应有光指示。消防电话分机与消防电话总机应能进行全双工通话。 |  | A |  |  |
|  |  | 10、电话插孔正常状态时应有光指示。接上消防电话分机后，消防电话分机应能与消防电话总机进行全双工通话。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

6、消防电源及配电检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要 程度 | 是否合格 |  |
| 消防电源 | 一级 负荷 | 1、一级负荷应采用从两个不同区域变电站或两个发电厂供给的10 kv电源，或一路10 kv高压电源和一台自备发电机供电。当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、一级负荷中特别重要的负荷，除由两个电源供电外，尚应增设应急电源，并严禁将其它负荷接入应急供电系统。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源： 1）独立于正常电源的能在30 S内供电的快速自启动的发电机组； 2）供电网络中独立于正常电源的可自动投入的专用馈电线路； 3）不间断电源装置（UPS）适用于允许中断供电时间为毫秒级的供电； 4）应急电源装置（EPS）适用于允许中断供电时间为毫秒级的应急照明供电。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。 |  | A |  |  |
|  | 二级负荷 | 二级负荷供电系统，应由主电源和与主电源不同变电系统，提供应急电源的双回路电源供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回路6 kV及以上专用的架空线路或电缆供电；当采用架空线时，可为一回路架空线路供电，当采用电缆线路时，应采用二根电缆组成的线路供电，其每根电缆应能承受100%的二级负荷。 |  | A |  |  |

消防电源及配电检测记录表　续

| 消防配电 | 变配电供电方式 | 1、供电负荷级别应满足建筑（构造）物所需负荷级别要求。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、按设计设主备电变压器。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、应采取在变压器的低压出线端设置单独主断路器等方式保证当建筑内生产、生活用电被切断时，仍能保证消防用电。备用消防电源的供电时间和容量，应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、消控制室、消防电梯、水泵、防排烟风机等消防用电设备应采用低压双回路供电。 |  | B |  |  |
|  | 消防配电屏柜 | 1、设专用消防配电主备屏柜，且有明显标志。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、保护开关容量满足消防设备负荷要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、电流电压监测仪表正常。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、屏柜安装及接线符合要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、漏电保护电气只作信号报警，不作断路保护。 |  | B |  |  |
|  | 低压配电线敷设 | 1、配电线路和控制回路宜按防火分区划分。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、穿管暗敷时不燃烧体保护层厚度≥30 mm，明敷时穿金属管保护，表面涂防火涂料。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、阻燃或耐火电缆可不采取防火保护措施敷设在电缆井、电缆沟内。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、矿物绝缘类不燃性电缆可直接敷设。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、应为消防专用回路， 不得接与消防无关的设备。 |  | B |  |  |

消防电源及配电检测记录表　续

| 自备发电机组 | 安装 | 1、发电机型号规格及功率符合设计，且满足所保护建（构）筑物最大消防用电负荷要求。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、蓄电池容量满足发电机启动要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、开关、保护装置的型号、规格正确，验证出厂试验的锁定标记应无位移。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、一级供电负荷用发电机应在30 s内自动启动，二级供电负荷应能手动启动。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、发电机与低压配电屏柜接线方式符合要求。紧固件紧固状态良好。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、本体和机械部分的可接近裸露导体应接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。 |  | B |  |  |
|  | 贮油箱及输油管安装 | 1、发电机与油箱分别设于不同专用房间内。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、油箱贮油量满足8h时发电要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、供油管道敷设符合有关规定。 |  | B |  |  |
| 消防设备启动控制屏柜 | 末端切换装置 | 1、最末一级配电箱处设自动切换装置。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、安装牢固，接线正确。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、保护（PE）接地符合要求。 |  | B |  |  |
|  | 安装 | 1、安装位置符合设计要求，靠近所控设备的专用房内。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、安装固定牢固，接线正确。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、断路器、继电器、仪表等组件齐全，且与所控设备匹配。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、保护（PE）接地符合要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、启动按钮灵活可靠，指示标志明确。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、手动、自动转换开关处于自动状态。 |  | B |  |  |

消防电源及配电检测记录表　续

| 功能测试 | 双电源切换功能测试 | 1、高压双电源自动转功能正常。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、低压双电源切换装置主备电自动切换功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、电源切换后设备能在30s内投入正常运行。 |  | A |  |  |
|  | 启动控制柜功能测试 | 1、控制屏柜手、自动转换正常，处于自动状态下，远程控制功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、通过控制屏柜手动、自动启动设备应在30 s内投入正常运行。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、主设备故障后，备用设备应在30 s内自动投入运行。 |  | A |  |  |
|  | 自备发电机功能测试 | 1、手动启动功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、发电机30 s内自动启动供电功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、在设计消防用电负荷条件下，自备发电机供电正常。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

7、火灾应急照明检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 应急灯具 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》要求。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、应均匀布置，宜安装在棚顶或2.0 m以上的侧面墙上。照明灯在侧面墙上顶部安装时，其底部距地（楼）面距离不得低于2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、安装应牢固，不得有明显松动。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、不带蓄电池的应急灯具不受跷板开关控制。 |  | B |  |  |
| 配电线路 | 应急照明配电 | 1、带蓄电池的应急电灯具、设集中EPS、UPS电源供电的应急照明灯具可与普通照明共用配电箱配电，但应设专用保护开关和专用充电回路。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、不带蓄电池的应急照明应采用专用双电源供电回路，末端配电箱处设自动切换装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、不同防火分区应单独配电，穿越防火分区应作防火封堵。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、每一个单相分支回路的电流不超过16 A，光源数量不宜超过25个；备用应急照明和疏散应急照明，不宜接入同一分支供电回路。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、配电回路中不宜设置开关；工作方式可控的应急照明配电回路中设置的开关，不应影响该配电回路中应急照明转入应急工作状态。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、与供电线路之间的连接不得使用插头连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、在非点亮状态下，不得中断蓄电池的充电电源。 |  | B |  |  |

火灾应急照明检测记录表　续

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否 合格 |  |
| 配电线路 | 配电线路敷设 | 1、电线采用额定电压不低于750 V的铜芯绝缘电线。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、穿管暗敷时不燃烧体保护层厚度≥30 mm，穿金属管明敷时，表面涂防火涂料。 |  | B |  |  |
| 功能测试 | 供电转换功能 | 在正常交流电源供电切断后，消防应急灯具应顺利转入应急工作状态。 带有台阶、坡道和自动扶梯的人员密集场所、容易引起人员恐慌的场所应急照明转换时间不应大于0.25 s，其它场所的应急照明转换时间不应大于5 s。 |  | A |  |  |
|  | 应急时间要求 | 1、建筑高度大于100 m的民用建筑，不应小于1.5 h；医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000 m2的公共建筑，不应少于1.0 h；其他建筑，不应少于0.5 h。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、重要设备间应急时间与大楼火灾延续时间相同。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、一二类隧道≥3 h、三类隧道≥1.5 h。 |  | A |  |  |
|  | 应急照度 | 1、避难层、《建规》规定的人员密集场所内≥1lx。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、高层建筑规定的疏散通道、汽车库、建规规定的走道≥0.5lx。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、人防工程、《建规》规定楼梯间≥5lx。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、重要设备间保持正常工作照度。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

8、消防应急指示标志检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分 项 评 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 基本要求 | 外观 | 1、正方形标志边长、长方形标志短边长、圆环标志内径尺寸、三角形标志内边尺寸应满足GB 13495的要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、标志所用安全色应满足GB 13495 要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、标志中应以图形符号为主体。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、标志文字辅助标志、方向辅助标志应满足GB13495 要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、方向辅助标志所指示位置应与实际位置一致。 |  | A |  |  |
| 灯光疏散指示标志 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识，固定牢固。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、安装在疏散走道及其转角处时，应安装在距地面（楼面）1m以下的墙上，标志表面应与墙面平行且凸出墙面不应大于 20 mm，凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的固定件。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、安装在地面上时，灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理，电源连接和控制线连接应采用密封胶密封。标志灯表面应与地面平行，与地面高度差不宜大于3 mm，与地面接触边缘不宜大于1 mm。试验按钮可安装在远处或用遥控方式。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、商店营业厅的灯光疏散指示标志的规格不应小于0.85 m×0.30 m，当一层的营业厅建筑面积小于500 m2 时，疏散指示标志的规格不应小于0.62 m×0.25 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、沿疏散走道设置的间距不应大于20 m；对于袋形走道，不应大于10 m；在走道转角区，不应大于1.0 m。 |  | A |  |  |

消防应急指示标志检测记录表　续

| 配电线路 | 电源 | 1、疏散指示标志应带蓄电池，可与普通照明共用配电箱配电，但应设专用保护开关和专用充电回路。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、不同防火分区应单独配电，穿越防火分区应作防火封堵。 |  | B |  |  |
|  | 配电线路敷设 | 1、电线采用额定电压不低于750 V的铜芯绝缘电线。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、穿管暗敷时不燃烧体保护层厚度≥30 mm，明敷时穿金属管保护，表面涂防火涂料。 |  | B |  |  |
| 蓄光型疏散指示标志牌 | 安装 | 1、标志牌安装在疏散走道和主要疏散路线的地面时，标志灯指示方向应与疏散方向相同；标志牌之间的安装间距不应大于1.5 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、应设置在正常照度不低于25lx的荧光灯光源环境或正常照度不低于40lx的白炽灯光源环境内。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、标志牌安装在墙上时，其下边缘距地面距离不应大于1 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、标志牌安装在地面上时，只能采用镶嵌式工艺安装，其安装后应平整、牢固。 |  | B |  |  |
| 智能疏散系统主机 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验情况检查符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求 |  | A |  |  |
|  | 智能疏散系统主机安装 | 1、在墙上安装时，高度宜为1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,正面操作距离＞1.2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、落地安装时，其底边宜高出地(楼)面0.1 m～0.2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、盘前操作距离：单列布置＞1.5 m；双列布置＞2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、经常工作的操作面＞3 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、背面＞1 m。长度大于4 m时，两端有＞1 m的通道。 |  | C |  |  |

消防应急指示标志检测记录表　续

| 功能测试 | 供电转换功能 | 在正常交流电源供电切断后，消防应急灯具应顺利转入应急工作状态。 带有台阶、坡道和自动扶梯的人员密集场所、容易引起人员恐慌的场所应急照明转换时间不应大于0.25 s，其它场所的应急照明转换时间不应大于5 s。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应急时间要求 | 1、建筑高度大于100 m的民用建筑，不应小于1.5 h；医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000 m2 的公共建筑，不应少于1.0 h；其他建筑，不应少于0.5 h。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、一、二类隧道≥3 h、三类隧道≥1.5 h。 |  | A |  |  |
|  | 灯光疏散指示功能 | 1、疏散指示标志灯平时应处于点亮状态，但在假日、夜间定期无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理时可例外。当采用蓄电池作为其照明灯具的备用电源时，在上述例外非点亮状态下，应保证不能中断蓄电池的充电电源，以使蓄电池处于经常充电状态。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、带声控功能的安出口灯在充电电源断开后或按控制程序发出相关控制信号，应发出声响报警，其声压级应高于背景噪声15dB。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、智能型指示标志按设定程序点亮疏散方向的指示标志。 |  | A |  |  |
|  | 智能型指示标志功能 | 1、在正常监视状态下，显示所在楼层（区域）、安全疏散信息。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、在火灾报警状态下，显示火灾发生的楼层（区域）信息，同时发出安全疏散语音提示、文字指示信息。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

9、室外消火栓系统检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分 项 评 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要 程度 | 是否 合格 |  |
| 室外消火栓 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、铸铁件、铸铜件表面应光滑，无明显的砂眼、气孔、裂纹等缺陷。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、上部外露部分应涂红色漆，其色泽应光滑均匀、无龟裂、划伤和碰伤。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、阀体内表面应涂防锈漆或采用其它防腐处理。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、外表面醒目处应清晰地铸出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、水带连接口和吸水管连接口应使用机械性能不低于HPb59 的铅黄铜或不锈钢制造。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、应有自动排放余水装置。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、阀门处于最大开启位置时或当水压大于等于0.1 MPa时，排放余水装置不应有渗漏现象。 |  | A |  |  |
|  | 室外消火栓安装 | 1、距建筑外墙＞5.00 m，并＜40 m；距路边＜2.00 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、宜采用地上式，采用地下式时，应有明显标志。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、地上式时有1 个DN150 或DN100 和2 个DN65 的栓口。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、地下式时有DN100 和DN65 的栓口各1 个。 |  | B |  |  |

室外消火栓系统检测记录表　续

| 室外消火栓 | 室外消火栓安装 | 5、沿建（构）筑物四周均匀布置，室外消火栓间距＜120 m。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6、距罐壁15 m 范围内的消火栓，不应计算在该罐可使用的数量内。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置，且距离最近一排汽车＞7 m，距加油站或油库＞15 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 8、室外消火栓不应接至室内高压给水管网的室外部份管道上。 |  | B |  |  |
| 室外消防管网 | 室外消防给水管网敷设 | 1、室外管网管径应≥DN100，设置成环状，但多层及工业建筑室外消防用水量小于等于15L/s 时，可布置成枝状。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、阀门设置位置隔断消火栓数量应≤5个。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、管顶的覆土厚度应≥500 mm，穿越道路的埋深应＞700 mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、试验压力应为工作压力的1.5倍，且应≥0.6MPa。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、当生产生活达到最大小时用水量时，仍应满足消防用水量要求。 |  | A |  |  |
|  | 室外管网引入管敷设 | 1、向环状管网输水的进水管不应少于2条，当其中1条发生故障时，其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、任一引入管故障另一管满足室外消防水量要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、管道上设置的阀门应保持常开并设置永久性固定标识。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、室内与室外共用消防水源时，应按室内外消防用水量核算管径。 |  | B |  |  |

室外消火栓系统检测记录表　续

| 功能测试 | 室外消火栓系统压力及流量测试 | 1、每个消火栓的用水量应为10 L/s～15 L/s。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、低压时，用水量最大时，消火栓压力≥0.10 MPa。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、高压或临时高压在用水量最大时，最不利点水枪充实水柱＞10 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、取水井消防贮水量测试符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、室外引入管输水量符合被测建筑（构）物室外（内）用水量要求。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

10、室内消火栓系统检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分 项 评 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否 合格 |  |
| 室内消火栓 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 间距 | 1、符合设计要求，且高层建筑、人防工程、高层厂房（仓库）、高架仓库和甲、乙类厂房、高层汽车库和地下汽车库≤30 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、符合设计要求，且裙楼、多层、城市隧道、除1款汽车库外的其它汽车库≤50 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、除建筑高度≤24 m 且体积≤5000 m3 的多层仓库、Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库外，其它建筑应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。 |  | B |  |  |
|  | 安装 | 1、消火栓的栓口直径应为65 mm，水枪喷嘴口径为19 mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、栓口离地面1.10 m，栓口出水方向下或与墙面相垂直。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、栓口垂直墙面时，栓口中心与箱体侧面及底面的距离宜为140 mm；当栓口向下时，栓口中心与箱体侧面距离宜为120 mm，栓口与箱体底面距离宜为350 mm。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、减压孔板规格、安装楼层符合设计。 |  | B |  |  |

室内消火栓系统检测记录表　续

| 室内消火栓 | 消火栓箱及组件 | 1、消火栓箱体材料厚度≥1.2 mm，安装牢固。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、消火栓、接扣、水枪和水带同规格，相匹配，组件齐全。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、水带直径65 mm、长度≤25 m。盘卷式消火栓箱的水带盘从挂臂上取出应无卡阻。托架式消火栓箱的水带托架应转动灵活，水带从托架中拉出无卡阻。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、消火栓箱有永久性“消火栓”标识，不应隐蔽和遮挡。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、箱门的开启角度不得小于160°，启闭灵活。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、消防水带与接口之间的连接应牢固可靠。消火栓与消防水带、消防水带与消防水枪之间通过接口连接应牢固可靠。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、应设置门锁或箱门关紧装置。设置门锁的栓箱，除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应置箱门紧急开启的手动机构,保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、接口表面应进行阳极氧化处理或静电喷塑防腐处理。应有型号、规格、商标或厂名等永久性标志。口作跌落试验后，不应出现断裂现象且能正常操作使用。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、水枪作跌落试验后，不应出现破裂现象且能正常操作使用。应采用耐腐蚀材料制造或其材料经防腐蚀处理，满足相应使用环境 和介质的防腐要求。铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼，铝制件表面应作阳极氧化处理。 |  | A |  |  |
|  | 消防卷盘 | 1、保证有一股水流能到达室内地面任何部位。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、栓口直径25 mm、胶带内径19 mm、喷嘴口径6.00 mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、卷盘组件牢固扎实，卷动灵活可靠。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、卷盘表面应进行耐腐蚀处理，漆层应均匀。 |  | A |  |  |

室内消火栓系统检测记录表　续

| 室内消火栓 | 消防卷盘 | 5、软管外表应无破损、划伤。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6、软管长度不应小于软管标称长度1 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、额定工作压力下任何部位均不应渗漏。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动，摆动角应不小于90°。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、卷盘进口阀的开启和关闭方向应有明显的标志。 |  | A |  |  |
|  |  | 10、卷盘进口阀顺时针方向为关闭。 |  | A |  |  |
|  |  | 11、软管卷盘转动的启动力矩应不大于20 N•m。 |  | A |  |  |
|  | 消火栓按钮 | 1、采用临时高压给水消火栓系统的每个室内消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、启泵按钮应有防止误动作措施，且至少应有一对常开和一对常闭触点。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、安装牢固，启泵按钮接线穿金属软管保护，爆炸危险场所有防爆措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、启动消火栓按钮，消防水泵应启动。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、启动消火栓按钮，当消防泵启动后，消火栓按钮处应有消防泵启动指示。指示灯光应为红色。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、设有火灾自动报警系统时，启动消火栓按钮，消防控制室应收到报警信号，并显示报警部位。 |  | C |  |  |

室内消火栓系统检测记录表　续

| 消防水泵接合器安装 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置符合要求。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、铸件表面应无结疤、毛刺、裂纹和缩孔等缺陷。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、外部漆膜应光滑、平整、色泽一致，无气泡、流痕、皱纹等缺陷，无明显碰、划等现象。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、阀体内表面应涂防锈漆。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、应在阀体或阀盖上铸出型号、规格和商标。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、外螺纹固定接口的本体材料应由铜质材料制造。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、应具有安全排放﹑止回﹑截断等功能。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、消防给水为竖向分区供水时，在消防车供水压力范围内的分区，应分别设置水泵接合器。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、便于消防车接近、距室外消火栓或消防水池的距离宜为15 m～40 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、水泵接合器上止回阀安装方向应正确，闸阀应处于常开状态。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、地上式水泵接合器接口距地面的距离宜为700 mm；墙壁式水泵接合器与门窗洞口的距离应不小于2.0 m；接口至地面的距离宜为700 mm，且不应安装在玻璃幕墙的下方；地下式水泵接合器接口至地面的距离不应大于400 mm，且不应小于井盖的半径。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、有系统区分的永久性固定标志和地下式永久性固定标志。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、设置数量根据室内消防水量与每个水泵接合器10 L/s～15 L/s计算。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、与室内连接管管径应满足流速＜2.5 m/s。 |  | B |  |  |

室内消火栓系统检测记录表　续

| 给水管网 | 设置 | 1、室内消防管道的直径应符合设计文件要求并不应小于DN100。当超过7 层的多层住宅只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓时，消防竖管的直径不应小于DN65。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、环状管网至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时，其余的进水管应仍能供应全部消防用水量。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置；当合用消防泵时，供水管路应在报警阀前分开设置。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、多层建筑消防用水与其它管道合并用水，当其它用水达到最大流量时仍能保障消防用水量；高层建筑室内消防给水应与生活、生产给水系统分开独立设置。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、消火栓栓口的静水压力大于1.00 MPa时，应采取分区给水系统。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、地上消防管道应涂红色或红色环道标记，以区别其它管道。 |  | C |  |  |
|  |  | 7、高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓。 |  | C |  |  |
|  | 管网安装 | 1、法兰、沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损、裂纹。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、法兰、沟槽压力等级、垫卷及螺栓连接符合要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、支架、吊架、防晃支架的型式、材质、尺寸及焊接质量、安装间距等，应符合设计要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、管道穿变形缝时有抗变形措施。穿过墙体或楼板时应加设套管。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、管道固定牢固。 |  | B |  |  |

室内消火栓系统检测记录表　续

| 给水管网 | 支架安装 | 1、支架型式、材质、尺寸、焊接、间距等符合设计和标准规定。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、每段干管、配水管及转弯时设支架，间距＜15 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、立管始末端设固定支架或管卡，其距地面或楼面距离1.5 m～1.8 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、阀门、沟槽接头、转弯、变径、水平管三通处均应支架固定。 |  | B |  |  |
|  | 控制阀门安装 | 1、阀门型号规格及压力等级符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、立管上阀门分段关闭的立管数不超过一根或不相临的两根。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、单层厂（库）房及多层公共建筑、高层建筑裙房、人防、汽车库分段阀门关闭消火栓≤5个。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、阀门启闭灵活，有锁定装置和启闭标志。 |  | C |  |  |
|  | 减压阀安装 | 1、减压阀型号规格及压力等级符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、分区减压阀设置位置应符合要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、减压阀前后应设控制阀和压力表。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、减压阀前应设过滤器，旁边应设管径与减压阀通径相同的旁通管。 |  | C |  |  |

室内消火栓系统检测记录表　续

| 高位消防水箱及配管 | 设置 | 1、临时高压给水应设10 min消防用水量的高位消防水箱。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、汽车库、一类高层以及室内消防用水量大于25l/s的多层建筑和工业建筑水箱容积≥18 m3。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、二类高层以及室内消防用水量小于25l/s的多层建筑和工业建筑水箱容≥12 m3。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、水箱高度应满足高层建筑高度≤100m、栓口静压≥0.07MPa；建筑高度＞100m、栓口静压≥0.15MPa。 |  | B |  |  |
|  | 配管安装 | 1、出水管上设控制阀、止回阀，管径符合要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、除串联供水外，消防水泵供水不能进入高位水箱。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、合用水箱中生活管出水管安装应确保消防贮水量不被动用、专用有确保水质的措施。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、放空管、溢流管不与生活管连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、水箱补水管液位控制阀、液位计安装符合要求、自动补水正常。 |  | B |  |  |
| 消防水池及配管 | 消防水池设置 | 1、水池容积应满足在火灾延续时间室内（外）消防用水量的要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、水池贮水容积按消火栓、自喷、泡沫、水幕、室外、冷却等同时需用水量计算。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、水池容积＞500 m3，分成两个独立水池，并设联络管。 |  | C |  |  |

室内消火栓系统检测记录表　续

| 消防水池及配管 | 消防水池配管 | 1、放空管、溢流管不与生活管连接。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、水池出水管上有套管，出水管数量至少应有2根。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、水池补水管液位控制阀、液位计安装符合要求、自动补水正常。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、补水管的设计流速不宜大于2.5 m/s，补水时间＜48 h。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、合用水池中生活泵吸水管安装应确保消防贮水量不被动用、专用水池应有确保水质的措施。 |  | A |  |  |
| 稳压设施 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 稳压泵 | 1、水泵与动力机械应直接连接。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、启动应正常，应保证在60ｓ内投入正常运行。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、实际工作电流不得高于额定值。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、应设备用泵，其工作能力不应小于工作泵。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、吸水管上应装控制阀门，且不应采用没有锁定装置的蝶阀。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、进出口阀门应常开 |  | A |  |  |

室内消火栓系统检测记录表　续

| 稳压设施 | 稳压泵 | 7、出水管上应设置试验和检查用的压力表和放水阀门。管道应喷涂标识水流方向的箭头。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8、应有明显的标识设备名称及区分类别的文字说明。 |  | C |  |  |
|  |  | 9、应采用自灌式吸水。 |  | A |  |  |
|  |  | 10、对消火栓系统流量不应大于5l/s ，对自动喷水灭火系统流量不应大于1l/s。 |  | A |  |  |
|  | 气压给水装置 | 1、气压水罐的调节储水量、工作压力应符合要求。消火栓专用时气压罐调节容积≥300L，与自喷合用时≥450L。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、气压水罐应保证在设计压力范围内正常工作。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的安装应符合产品使用说明书的要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、气压给水设备四周应设检修通道，其宽度不应小于0.7 m,设备顶部至楼板或梁底的距离不小于1.0 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、气压水罐进出口阀门应常开。 |  | A |  |  |
|  | 消防恒压给水设备 | 1、采用变频器控制消防泵的设备，当变频器故障时，消防泵组应自动转工频方式运行。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、消防与生活（生产）共用设备消防出水口应独立设置。生活（生产）管网出水口根据需要设置，减压装置，消防出水口处应安装倒流防止器。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、变频器额定功率应与泵组配用电机的额定功率相匹配。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、设备在消防工作压力下的流量应不低于其型号规格标示的消防工作流量。 |  | A |  |  |

室内消火栓系统检测记录表　续

| 稳压设施 | 组件安装 | 1、稳压泵及气压罐应安装在混凝土基础上，地脚螺栓长度、垂直度符合要求、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、四周检修通道≥0.7 m，距楼板高度≥0.6 m，且不应露天安装。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、安全阀、压力表、泄水管、水位指示器、压力控制仪表等的安装符合要求。 |  | B |  |  |
|  | 进出水管安装 | 1、进出水管管径符合要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、出水管上应有止回阀，控制阀，水流方向正确。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、从屋顶水箱吸水的稳压装置应设带控制阀和止回阀的盘通管。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置。 |  | C |  |  |
|  | 电源箱及控制箱安装 | 1、采用专用控制柜，双回供电时，末端切换功能正常。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、在墙上安装时，高度宜为1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,正面操作距离＞1.2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、电压、电流保护装置，电压、电流显示装置安装完好。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、电源开关、继电器、转换开关、控制按钮等符合设计。 |  | B |  |  |
|  | 功能测试 | 1、应具备通过操控柜设置的紧急启动装置（按钮）手动操作启动消防运行状态的功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、应具备手动远程操控器（按钮）紧急启动消防运行状态的功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、采用手动方式启动消防泵组时，停机应手动操作。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、应具备消防泵组手动紧急停机操控器（按钮）退出消防的方式。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、备操控柜内应设置运行记录装置。记录信息内容至少应包括设备出水口压力、报警及故障发生的类别和时间、消防泵组工作状态等。 |  | A |  |  |

室内消火栓系统检测记录表　续

| 稳压设施 | 功能测试 | 6、稳压泵组应采用交替运行方式。投入消防运行状态后，稳压泵组应停止工作。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7、止气装置的动作应准确可靠，止气装置动作后设备出水口不应有气体泄漏。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、在消防工作压力下的流量应不低于其型号规格标示的消防工作流量；有效水容积、缓冲水容积、补充水容积应满足型号规格要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、从市政管网取水的设备，进水口端应安装倒流防止器。 |  | A |  |  |
| 消防水泵 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、泵壳应采用铸铁、铸钢、铸铝或铸铜等其他铸造合金。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、轴应采用不锈钢或相当的抗腐蚀性材料。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、叶轮和放水旋塞应采用抗腐蚀性材料制成。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、消防泵体上应铸出表示旋转方向的箭头。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、各操纵手柄应设置指示牌，指示牌由抗腐蚀材料制成。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、应配有有效的、与消防泵额定压力相适应的压力表。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、水泵基础坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、地脚螺栓长度、垂直度符合要求、螺母拧紧后应露出3～5个丝，且有防松装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、消防水泵与动力机械应直接连接。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、消防水泵应设置备用泵，其工作能力不应小于其中最大的一台工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/S或建筑的室内消防用水量小于等于10L/S时。可不设置备用泵。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、四周检修和操作通道符合设计。 |  | B |  |  |

室内消火栓系统检测记录表　续

| 消防 水泵 | 吸水管安装 | 1、一组消防水泵的吸水管不应少于2根。 采用自灌式，不应采用抽吸式，无倒坡。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、吸水管管内水流速≤1.2 m/s。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、吸水管上应设置检修阀门，但不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀。水泵进口处设偏心侧向下的异径接头。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置，无渗漏。 |  | C |  |  |
|  | 出水管安装 | 1、管径符合设计，≥2根出水管与室内环管连接，管内流速≤2.5 m/s。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、出口按水流方向设同心异径接头、挠性接头、单向阀、DN65试水阀、压力表、控制阀，各组件压力等符合设计。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置，无渗漏。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、出水总管上设安全泄压阀，动作压力符合系统工作压力要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、出水管固定牢固，水泵启停时，不会擅动。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、大管网装有水锤消除装置。 |  | B |  |  |
|  | 电源箱、控制屏柜（箱）安装 | 1、控制柜、双电源箱设于靠近水泵的专房间。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、在墙上安装时，高度宜为1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,落地安装时高出地面50 mm～100 mm，正面操作距离＞1.2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、电压、电流保护装置，电压、电流显示装置安装完好。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、电源开关、继电器、转换开关、控制按钮等符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、设置为变频控制时，火灾情况下不能停止水泵供水。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、设有自动巡更试泵装置时，火灾情况下应能转入高速供水状态。 |  | A |  |  |

室内消火栓系统检测记录表　续

| 消防 水泵 | 消防水泵房 | 1、设首层时，出口直通室外。设地下室或其它楼层时，出口直通安全出口。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、泵房设不低于2.00 h的隔墙和1.50 h的楼板与其它部位隔开，并应设甲级防火门。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、泵房设自动启停功能的排污泵。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、泵房通风良好，湿度小于电气元件所要求的最大湿度。 |  | C |  |  |
|  | 增压稳压装置功能测试 | 1、当管网压力达到电接点压力表设定上限时，水泵停止。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、当管网压力达到电接点压力表设定下限时，水泵启动。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、稳压泵供水流量不小于一支水枪流量和压力满足设计静压要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、补气式补气功能正常，隔膜式气囊气压正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、主备泵及主备电切换功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、稳压泵每小时启停次数不超过6次。 |  | A |  |  |
|  | 水泵功能测试 | 1、以自动或手动启动消防水泵时，水泵应在30s内投入正常运行。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、主备泵自动切换、主备电自动切换时，消防水泵应在30s内投入正常运行。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、水泵带负荷运行5 min以上，其电流、电压、转数、温升、声响、震动正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、水泵出口压力、流量符合设计和产品技术参数要求。 |  | A |  |  |
|  | 联动控制功能测试 | 1、水泵房控制柜手动、自动转换及启停泵功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、消防控制室直接启泵、停泵功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、消火栓按钮启泵、反馈及报警功能正常。 |  | A |  |  |

室内消火栓系统检测记录表　续

| 消防 水泵 | 联动控制功能测试 | 4、消控室联动控制柜显示启停泵信号、故障信号及水泵供电状况信号正常。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5、火灾时电接点压力表不联动停泵功能正常。 |  | A |  |  |
| 系统压力测试 | 消火栓静压测试 | 1、高层建筑高度≤100 m的分区管网、不分区管网最不利点栓口压力≥0.07 MPa。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、高层建筑高度＞100 m的分区管网、不分区管网最不利点栓口压力≥0.15 MPa。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、分区管网、不分区管消火栓栓口静压≤1 MPa。 |  | A |  |  |
|  | 消火栓动压测试 | 1、高层≤100m高的分区、不分区管网最不利点水枪充实水柱≥10 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、高层＞100 m高的分区、不分区管网最不利点水枪充实水柱≥13 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、隧道、汽车库、修车库、人防工程最不利点水枪充实水柱≥10 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、甲、乙类厂房、超过6 层的公共建筑和超过4 层的厂房（仓库）最不利点水枪充实水柱≥10 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、高层厂房（仓库）、高架仓库和体积大于25000 m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑，车站、码头、机场建筑等最不利点水枪充实水柱≥13 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、其它多层建筑最不利点水枪充实水柱≥7 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、室内消火栓栓口处的出水压力＜0.5 MPa。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、设减压孔板的楼层充实水柱应满足要求，且不会在多个水枪出水时水枪出现欠压现象。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

11、自动喷水灭火系统检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分 项 评 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否 合格 |  |
| 喷头 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验情况检查符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、闭式喷头动作温度高于环境温度30 ℃。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、净空高度＞0.8 m的闷顶和技术夹层内有可燃物时，应设置喷头。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、腐性场所采用防腐喷头，粉尘和碰撞场所采用防尘罩或防护罩。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、与相邻不设喷头场所连通的走道或连通门窗的外侧，应设喷头。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、洒水喷头应无明显的磕碰伤痕或损坏。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、洒水喷头应至少标有型号规格、生产年份、生产商的名称（代号）；玻璃球的色标、温标正确。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、边墙型洒水喷头还应标明水流方向。 |  | A |  |  |
|  |  | 10、隐蔽式洒水喷头的盖板上应标有“不可涂覆”等字样。 |  | A |  |  |
|  |  | 11、喷头的质量与合格检验报告描述的质量的偏差不应超过5 %。 |  | A |  |  |
|  | 闭式喷头安装高度 | 1、工业和民用建筑＜8 m，仓库＜9 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、非仓库类高大净空场所＜12 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、采用早期抑制快速响应喷头的仓库＜13.5 m。 |  | A |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 喷头 | 闭式喷头安装高度 | 4、室内高度＞1、2、3点规定高度及严重危险Ⅱ级场所应设开式喷头。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 闭式喷头距顶板距离 | 1、装设通透性吊顶的场所，喷头应布置在顶板下。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、当在梁或障碍物底面下方喷头时，溅水盘与顶板的距离＜300 mm，同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离S应为：25 mm＜S＜1OO mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、在梁间布置喷头时，溅水盘与顶板的距离＜550 mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离：75 mm＜h＜150 mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离h：直立时：100 mm＜h＜150 mm，下垂时：150mm＜h＜360 mm。 |  | B |  |  |
|  | 喷头安装间距 | 1、喷水强度4l/min.m2，间距（正方形布置）≤4.4m。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、喷水强度6l/min.m2，间距（正方形布置）≤3.6 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、喷水强度8l/min.m2，间距（正方形布置）≤3.4 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、喷水强度≥12l/ min.m2，间距（正方形布置）≤3 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、货架内喷头间距s：2 m＜S≤3 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、净空高度≤8 m时，间距≤4×4(m)的十字梁，梁间可设1只喷头。 |  | B |  |  |
|  | 喷头与障碍物安装距离 | 1、当粱、风管、排管、桥架宽度＞1.2 m时，应在其腹面下部增设喷头，增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、直立、下垂喷头与靠墙障碍物距离符合GB 50084—2001（2005 年版）《自动喷水灭火系统设计规范》第7.2.5条。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、直立、下垂喷头与梁、风管距离符合GB 50084—2001（2005 年版）《自动喷水灭火系统设计规范》第7.2.1条。 |  | B |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 喷头 | 喷头与障碍物安装距离 | 4、直立、下垂标准喷头溅水盘以下0.45 m、其他直立、下垂喷头溅水盘以下0.9 m范围内，如有屋架等间断障碍物或管道时，喷头与邻近障碍物最小水平距离符合GB 50084—2001（2005 年版）《自动喷水灭火系统设计规范》第7.2.2条。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5、直立、下垂喷头与不到顶隔墙的水平距离，不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的2倍。 |  | B |  |  |
|  | 边墙型喷头安装 | 1、边墙型喷头的两侧1m及正前方2 m范围内，顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、直立式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离＞1OO mm，且＜150 mm，与背墙的距离＞50 mm，并＜1OO mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离＞150 mm，且＜300 mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、两排喷头最大保护宽度轻危险级场所＜7.2 m，中危险级＜6 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、单排边喷最大保护宽度轻危险级场所＜3.6 m，中危险级场所＜3 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、边喷最大安装间距轻危险级场所＜3.6 m，中危险级场所＜3 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、边墙型扩展覆盖喷头在工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2 m高度以下的墙面。 |  | B |  |  |
|  |  | 8、平顶的轻危险级、中危险I级居室和办公室可采用边墙型喷头。 |  | B |  |  |
|  | 快速响应喷头的安装 | 1、公共娱乐场所、中庭环廊应采用快速响应喷头。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、医院、疗养院的病房及治疗区域，老年、少儿、残疾人的集体活动场所应采用快速响应喷头。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、超出水泵接合器供水高度的楼层应采用快速响应喷头。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、地下的商业及仓储用房应采用快速响应喷头。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、局部应用系统应采用快速响应喷头。 |  | B |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 喷头 | 泡沫喷头安装 | 1、保护非水溶性甲、乙、丙类液体时，宜选用吸气型喷头或带溅水盘的开式非吸气型喷头。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、保护水溶性甲、乙、丙类液体时，应选吸气型喷头。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、自动喷水一泡沫联用系统应采用洒水喷头。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、应使泡沫直接喷射到保护对象上。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、周围不应有影响泡沫喷洒的障碍物。 |  | B |  |  |
|  | 防火分隔水幕喷头安装 | 1、水幕喷头不应少于3排，水幕的宽度＞6 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、采用开式洒水喷头时，喷头不应少于2排。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、喷头安装高度应≤12 m，喷水强度不应小于2l/s.m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15 m(宽)×8 m(高)的开口(舞台口除外)。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、喷头设置顶部应能有效防止高温烟火通过。 |  | B |  |  |
|  | 防火卷帘两侧喷头安装 | 1、防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、防护冷却水幕的喷头布置在卷帘两侧，布置成单排。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、喷水延续时间不应小于3.00 h。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、喷头间距2.00 m～2.50 m，距卷帘的距离宜为0.50 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、安装高度不大于4 m，喷水强度应不小于0.5l/s·m，，当喷头安装高度每增加1m，喷水强度培加0.1 l/s·m，最大为1 l/s·m。 |  | B |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 喷头 | 货架内喷头安装 | 1、与顶板下喷头交错布置，与其下方货品顶面的垂直距离＞150 mm。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、喷头上方如有孔洞、缝隙，应在喷头的上方设置集热挡水板。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、集热板面积＞0.12 m2，周围弯边的下沿，宜与喷头的溅水盘平齐。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、通道上喷头与被保护对象的水平距离应＜0.3 m。 |  | B |  |  |
|  | 局部应用喷头安装 | 1、采用快速响应喷头，喷水强度应≥6 L/min·m2，喷水时间应＞0.5 h。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、房间和走道均应布置喷头。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、喷头正方形布置时间距应≤4.4 m，距端墙应≤2.2 m。 |  | B |  |  |
|  | 传动管上喷关安装 | 1、传动管上喷头应采用闭式喷头，安装符合本款其它规定。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、传动管长度应＜300 m，公称直径宜为DN15～DN25。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、传动管上闭式喷头安装间距应＜2.5 m。 |  | B |  |  |
| 水流指示器 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验情况检查符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。 |  | B |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 水流指示器 | 水流指示器安装 | 1、水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、水流指示器浆片、膜片应动作灵活，不应与管壁发生碰擦。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、控制阀与水流指示器之间的距离＞0.3 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、水流指示器的引出线应穿防水金属软管套锁母。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、应有标志牌，标志内容齐全并应清晰耐久。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、应有水流指示方向并且水流指示方向标识正确。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、浆片不应残缺损坏。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、应有灵敏度信号输出。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、具有延迟功能的水流指示器，其延迟时间应在2 s～90 s 范围内。 |  | A |  |  |
| 阀门 | 控制阀安装 | 1、阀门型号规格及压力等级符合要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、阀门启闭灵活，有锁定装置和启闭标志。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、水流指示器及报警阀前安信号阀，与水流指示器的距离应＞0.3 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、控制阀、信号阀的引出线应穿防水金属软管套锁母。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、紧固件应齐全，无松动。 |  | B |  |  |
|  | 减压阀安装 | 1、减压阀型号规格及压力等级符合要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、设置在报警阀组入口前，水流方向应与供水管网水流方向一致。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、减压阀前后设控制阀和压力表。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、减压阀前设过滤器，旁边设管径与减压阀通径相同的旁通管。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、当连接两个及以上报警阀组时，应设置备用减压阀。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、垂直安装的减压阀，水流方向宜向下。 |  | B |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 阀门 | 减压阀安装 | 7、水平安装时，单呼吸孔其孔口向下，双呼吸孔其孔口水平。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8、可调式减压阀宜水平安装，阀盖应向上。 |  | B |  |  |
| 控制阀安装 | 自动排气阀安装 | 1、型号规格及压力等级符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、安装在配水干管顶部、配水管的末端，且应确保无渗漏。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、电动控制的排气阀引出线应穿防水金属软管套锁母。 |  | C |  |  |
| 减压孔板、节流管 | 减压孔板安装 | 1、设在＞DN50水平直管上，前后管段长度应大于该管段直径的5倍。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、孔口直径＞设置管段直径的30%，且＞20 mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、应采用不锈钢板材制作。 |  | B |  |  |
|  | 节流管安装 | 1、直径宜按上游管段直径的1/2确定。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、节流管长度应大于1 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、节流管内水的平均流速应小于20 m/s。 |  | B |  |  |
| 末端试水装置 | 末端试水装置安装 | 1、每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设末端试水装置。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、其他防火分区、楼层均应设直径为25 mm的试水阀。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、试水装置由试水阀、压力表以及试水接头组成。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、试水接头出水口的流量系数与最小流量系数喷头相同。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、出水应采取孔口出流的方式排入排水管道。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、末端试水装置便于操作，排水管排水能力符合要求。 |  | C |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 喷淋管网敷设 | 配水管网设置 | 1、管道型号、规格符合设计、现行国家或行业标准。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、采用热镀锌管，报警阀入口前未用热镀管时，该阀前应设过滤器。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、轻、中危险级场所配水管入口的压力均不宜大于0.40 MPa。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头，其高程差应＜50 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、多于2个报警阀组时，阀前配水管应为环状管网。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、高位水箱、增压稳压装置、市政常高压水源、水泵接合器、喷淋水泵出水管均应从报警阀入口前接入。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、水幕配水管不得与喷淋配水管共用干管和供水泵。 |  | A |  |  |
|  | 常高压水源管网 | 1、市政常高压进水管径满足喷淋水量及水压要求，流速应＜2.5 m/s。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、接高位水箱、高位水池或水塔时，有技术保护措施、且贮水量满足要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、市政引入管水表口径不应影响水量，否则设盘通管。 |  | A |  |  |
|  | 配水管所控制喷头数 | 1、中轻危险级建筑中每根配水支管控制喷头数应≤8只、严重及仓库危险级应≤6只。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、中危险级： DN25管≤1只、DN32管≤3只、DN40管≤4只、DN50管≤8只、DN65管≤12只、DN80管≤32只、DN100管≤64只。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、轻危险级：DN25管≤1只、DN32管≤3只、DN40管≤5只、DN50管≤10只、DN65管≤18只、DN80管≤48只。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、大口径喷头和严重危险级按有关标准、技术条件及设计确定。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、短立管及末端试水装置的连接管，其管径不应小于25 mm。 |  | B |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 喷淋管网敷设 | 管网 安装 | 1、设0.002～0.005的坡度，且应坡向排水管。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、喷头数量≤5只时，可在管道低凹处加设堵头；当喷头数量＞5只时，宜装设带阀门的排水管。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、穿楼板及墙体时应设套管，穿过变形缝时采取抗变形措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、焊接处内外作防腐处理，管道涂红色或红色环圈标志。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、管道固定应牢固。 |  | B |  |  |
|  | 管道 连接 | 1、管径≥DN100时，应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m；立管上法兰间的距离，不应跨越3个及以上楼层。净空高度大于8m 的场所内，立管上应有法兰。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、立管与水平管连接，应采用沟槽式管件，不应采用机械三通。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、机械三通开孔间距＜0.5 m，机械四通开孔间距＜1 m，连接支管口径符合规范。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、埋地螺栓、螺帽应防腐。泵房内埋地管道应采用挠性接头连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、弯头处不宜采用补芯，三通上可用1个补芯，四通≤2个。 |  | C |  |  |
|  |  | 7、根部有2～3扣外露螺纹，密封填料不得挤入管道内。 |  | C |  |  |
|  |  | 8、法兰、沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损、裂纹。 |  | C |  |  |
|  |  | 9、法兰、沟槽压力等级、垫卷及螺栓连接符合要求。 |  | B |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 喷淋管网敷设 | 支吊架安装 | 1、支架、吊架、防晃支架型式、材质、尺寸及焊接质量、安装间距等符合设计和标准规定。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、支架、吊架与喷头距离＞300 mm，与末端喷头距离＜750 mm。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、每一直管段、相邻两喷头间设置吊架均≥1个，吊架间距＜3.6 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、＞DN50管道，每段干管、配水管及转弯时设防晃支架，简距＜15 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、立管始末端设固定支架或管卡，其距地面或楼面距离1.5 m～1.8 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、阀门、沟槽接头、转弯、变径、水平管三通处均应设支架固定。 |  | C |  |  |
| 消防水泵接合器 | 消防水接合器设置 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、自动喷水灭火系统应设水泵接合器。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、设置数量根据其喷水量与每个接合器供水量10 L/s～15 L/s计算。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、竖向分区供水系统应分别设置水泵接合器。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》要求。 |  | A |  |  |
|  | 消防水泵接合器安装 | 1、便于消防车接近、距室外消火栓或消防水池的距离宜为15 m～40 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、有系统区分的永久性固定标志和地下式永久性固定标志。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、地下式进水口与井盖底面的距离＜0.4 m，且＞井盖的半径。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、墙壁式距地面0.7 m，与门、窗、孔、洞的净距＞2.0 m，且不在玻璃幕墙下方。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、组件齐全，组装顺序正确，与室内连接管管径满足流速＜2.5 m/s。 |  | B |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 报警 阀组 | 报警阀组设置 | 1、规格、型号及设置部位符合要求，组件齐全，组装正确。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、钢屋架构件的闭式系统，应设独立的报警阀组。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、自动喷水灭火系统应设报警阀组。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、泡沫、预作用、雨淋、水幕喷淋有自动、手动和应急机械启动。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  | 报警阀组安装 | 1、水源控制阀、报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、安装高度宜为1.2 m，正面与墙的距离＞1.2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、两侧与墙的距离＞0.5 m，报警阀组凸出部位之间的距离＞O.5 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、安装报警阀组的室内地面应有排水设施。 |  | C |  |  |
|  | 报警阀组附件的安装 | 1、压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、排水管、试验阀、水源控制阀便于操作，有开闭标志和锁定。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、流量压力检测装置，其过水能力应与系统过水能力一致。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上。 |  | C |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 报警 阀组 | 报警阀组附件的安装 | 6、水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管，公称直径为20 mm时，其长度＜20 m，且安装有控制阀、过滤器、延时器。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7、压力开关引出线应穿防水金属软管套锁母。 |  | C |  |  |
|  | 湿式报警阀组的安装 | 1、报警阀前后管道充水顺利，压力波动时，水力警铃不误报警。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、所控制喷头数＜800只。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、接入报警阀配水干管的其他自动喷水系统，应分别设置独立的报警阀，其控制的喷头数计入报警阀控制喷头总数。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、应与报警阀入口前管道连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、湿式报警阀表面应无裂纹等现象；应设标志牌，阀体上应有水流指示方向指示，并为永久性标识；安装在湿式报警阀报警口和延迟器之间的控制阀，应明显标志出其启闭状态。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、阀体上应设有放水口，放水口公称直径不应小于20mm。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、在湿式报警阀报警口和延迟器之间应设置控制阀，并能在开启位置锁紧。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、湿式报警阀应设置报警试验管路，当湿式报警阀处于伺应状态时，阀瓣组件无须启动应能手动检验报警装置功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、阀瓣开启后应能复位。 |  | A |  |  |
|  |  | 10、水力警铃不进行调整和润滑，应能正常工作；铃锤能够转动并能发出声音。 |  | A |  |  |
|  | 干式、预作用报警阀组安装 | 1、预作用所控制喷头数＜800只，干式所控制喷头数＜500只。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、电磁阀入口处应设过滤器。 |  | B |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 报警阀组 | 干式、预作用报警阀组安装 | 3、并联设置预作用阀控制腔的入口应设止回阀。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4、安全排气阀应安装在气源与报警阀之间，且应靠近报警阀。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、加速器靠近报警阀安装，且应有防止水进入加速器的措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、低气压预报警装置应安装在配水干管一侧。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、报警阀充水侧和充气侧、气泵和储气罐、加速器上设压力表。 |  | B |  |  |
|  |  | 8、报警阀气室注入高度为50 mm～100 mm的清水。 |  | B |  |  |
|  |  | 9、应设标志牌，阀体上应有水流方向指示且应为永久性标识。 |  | A |  |  |
|  |  | 10、阀体上应设有泄水口，泄水口公称直径不应小于20 mm。 |  | A |  |  |
|  |  | 11、应设置自动排水阀。 |  | A |  |  |
|  |  | 12、在阀体的阀瓣组件的供水侧，应设有在不开启阀门的情况下检验报警装置的检验设施。 |  | A |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 报警阀组 | 干式、预作用报警阀气源设备安装 | 1、气泵、气罐、充气控制柜型号规格符合设计，组件齐全，组装正确，安装牢固。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、充气管接在报警阀气室充注水位以上，充气管管径≥1 5 mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、止回阀、截止阀应安装在充气连接管上。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、气泵充气量≥0.15 m3/min，由压力开关与空压机组联锁控制。 |  | B |  |  |
|  | 雨淋报警阀组安装 | 1、雨淋阀组可采用电动开启、传动管开启或手动开启。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、水传动管的安装应符合湿式系统要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、所控喷头数量符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、雨淋阀组的电磁阀，其入口应设过滤器。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、并联设置雨淋阀控制腔的入口应设止回阀。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、应设标志牌，阀体上应有水流指示方向指示，应为永久性标识。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、阀体上应设有放水口，放水口公称直径不应小于20 mm。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、应设置自动排水阀。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、阀体阀瓣组件的供水侧，应设有在不开启阀门的情况下检验报警装置的设施。 |  | A |  |  |
|  |  | 10、应设防复位锁止机构。 |  | A |  |  |
|  |  | 11、采用电磁阀启动时，控制腔上应设置电磁阀，电磁阀应能正常动作。 |  | A |  |  |
|  |  | 12、控制腔上应装有紧急手动控制阀及手动控制盒；紧急手动控制阀应能正常启动雨淋报警阀；手动控制盒上应有紧急操作指示。 |  | A |  |  |
|  |  | 13、雨淋阀水流出入口干管上均设控制阀。 |  | B |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 报警阀组 | 局部应用报警阀组设置 | 1、K＝80喷头总数≤20只或K＝115喷头总数≤12只时可不设报警阀组。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、不设报警阀时配水管入口处设过滤器和带有锁定装置的控制阀。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、不设报警阀组的系统可采用电动警铃报警。 |  | B |  |  |
| 泡沫贮罐及比例混合器 | 泡沫贮罐及比例混合器设置 | 1、规格、型号及设置部位符合设计，组件齐全，组装正确。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、泡沫类型、泡沫混合液供给强度和连续供给时间符合设计或规范。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  | 泡沫贮罐及比例混合器安装 | 1、安装位置符合设计，靠近报警阀组。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、安装牢固，泡沫混合比符合要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、泡沫混液管、报警阀组、比例混合器安装及安装位置符合设计。 |  | B |  |  |
| 高位消防水箱及配管 | 高位水箱设置 | 1、临时高压给水应设10 min消防用水量的高位消防水箱。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、汽车库、一类高层以及室内消防用水量大于25l/s的多层建筑和工业建筑水箱容积≥18 m3。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、二类高层以及室内消防用水量小于25l/s的多层建筑和工业建筑水箱容≥12 m3。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、水箱高满足每个报警阀所保护的最不利点喷头工作压力≥0.05 MPa。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、水箱高度满足水幕最不利点喷头工作压力≥0.10 MPa。 |  | B |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 高位消防水箱及配管 | 配管安装 | 1、出水管上设控制阀、止回阀，中轻危险级管径≥DN80、严重及仓库危险级≥DN100。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、消防水泵供水不能进入高位水箱。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、合用水箱中生活用出水管安装应确保消防贮水量不被动用、专用有确保水质的措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、放空管、溢流管不与生活管连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、水箱补水管液位控制阀、液位计安装符合要求、自动补水正常。 |  | B |  |  |
| 消防水池及配管 | 消防水池设置 | 1、水池容积应满足在火灾延续时间室内（外）消防用水量的要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、水池贮水容积按消火栓、自喷、泡沫、水幕、室外、冷却等同时需用水量计算。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、水池容积＞500 m3，分成两个独立水池，并设联络管。 |  | C |  |  |
|  | 消防水池配管 | 1、放空管、溢流管不与生活管连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、水池出水管上有套管，出水管数量最少有2根。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、水池补水管液位控制阀、液位计安装符合要求、自动补水正常。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、补水管的设计流速不宜大于2.5 m/s，补水时间＜48 h。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、合用水池中生活泵吸水管安装应确保消防贮水量不被动用、专用水池有确保水质的措施。 |  | B |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 增压稳压装置安装 | 增压稳压装置设置 | 1、规格、型号应符合设计、有主备泵和气压罐。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、稳压泵流＞1l/s，满足4只喷头流量，扬程满足最不利点喷头工作压力。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、无高位水箱时气压罐调节容积满足4只喷头10min用水量。有高位水箱时，气压罐调节容积≥150L。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、电机功率与水泵需用功率匹配。 |  | B |  |  |
|  | 组件安装 | 1、稳压泵及气压罐应安装在混凝土基础上，地脚螺栓长度、垂直度符合要求、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、四周检修通道≥0.7 m，距楼板高度≥0.6 m，且不应露天安装。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、补气罐安装高度必须高于水箱或水池最高水位。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、安全阀、压力表、泄水管、水位指示器、压力控制仪表等的安装符合要求。 |  | B |  |  |
|  | 进出水管安装 | 1、进出水管管径符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、出水管上有止回阀，控制阀，水流方向正确。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、从屋顶水箱吸水的稳压装置应设带控制阀和止回阀的盘通管。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置。 |  | C |  |  |
|  | 电源箱及控制箱安装 | 1、采用专用控制柜，双回供电时，末端切换功能正常。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、在墙上安装时，高度宜为1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,正面操作距离＞1.2 m |  | C |  |  |
|  |  | 3、电压、电流保护装置，电压、电流显示装置安装完好。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、电源开关、继电器、转换开关、控制按钮等符合设计。 |  | B |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 消防水泵机组安装 | 消防给水泵技术指标 | 1、水泵流量、扬程符合设计和规范，设参数与最大泵相同的备泵，局部用可不设备用泵。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、配用电机功率与水泵需用功率匹配。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、水泵宜采扬程曲线平缓的多级泵，不宜采用曲线陡峭的单级泵。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、装设网格、栅板类通透性吊顶的场所，喷水强度按1.3倍确定。 |  | B |  |  |
|  | 水泵机组安装 | 1、水泵基础坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、地脚螺栓长度、垂直度符合要求、螺母拧紧后应露出3～5个丝，且有防松装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、四周检修和操作通道符合设计。 |  | B |  |  |
|  | 吸水管安装 | 1、吸水管数量≥两根，采用自灌式，不应采用抽吸式，无倒坡。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、吸水管管径符合设计，且管内水流速≤1.2 m/s。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、设控制阀、挠性接头，水泵进口处设偏心侧向下的异径接头。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置，无渗漏。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、抽吸式底阀不漏水，应有可靠补水措施，不得采用补水箱补水。 |  | B |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 消防水泵机组安装 | 出水管安装 | 1、管径符合设计，≥2出水管与室内环管连接，管内流速≤2.5 m/s。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、出口按水流方向设同心异径接头、挠性接头、单向阀、DN65试水阀、压力表、控制阀，各组件压力等符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置，无渗漏。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、出水总管上设安全泄压阀，动作压力符合系统工作压力要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、出水管固定牢固，水泵启停时，不会擅动。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、按设计安装水锤消除装置，停泵时水锤消除装置后压力不超过水泵出口额定压力的1.3～1.5倍。 |  | B |  |  |
|  | 电源箱、控制箱安装 | 1、控制柜、双电源箱设于靠近水泵的专房间。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、在墙上安装时，高度宜为1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5m,落地安装时高出地面50 mm～100 mm，正面操作距离＞1.2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、电压、电流保护装置，电压、电流显示装置安装完好。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、电源开关、继电器、转换开关、控制按钮等符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、设置为变频控制时，火灾情况下不能停止水泵供水。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、设有自动巡更试泵装置时，火灾情况下应能转入高速供水状态。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、局部应用可按三级负荷供电。 |  | B |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 消防水泵机组安装 | 消防水泵房 | 1、设首层时，出口直通室外。设地下室或其它楼层时，出口直通安全出口。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、泵房设不低于2.00 h的隔墙和1.50 h的楼板与其它部位隔开，并应设甲级防火门。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、泵房设自动启停功能的排污泵。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、泵房通风良好，湿度小于电气元件所要求的最大湿度。 |  | C |  |  |
| 联动功能测试及压力测试 | 增压稳压装置功能测试 | 1、当管网压力达到电接点压力表设定上限时，水泵停止。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、当管网压力达到电接点压力表设定下限时，水泵启动。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、稳压泵供水流量流量和压力满足设计要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、补气式补气功能正常，隔膜式气囊气压正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、主备泵及主备电切换功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、稳压泵每小时启停次数不超过6次。 |  | A |  |  |
|  | 水泵功能测试 | 1、以自动或手动启动消防水泵时，应在30 s内投入正常运行。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、主备泵、主备电自动切换时，水泵应在30 s内投入正常运行。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、水泵带负荷运行5 min以上，其电流、电压、转数、温升、声响、震动正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、水泵出口压力、流量符合设计和产品技术参数要求。 |  | A |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 联动功能测试及压力测试 | 消控室及水泵房控制功能测试 | 1、水泵房控制柜手动、自动转换及启停泵功能正常。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、消防控制室直接启泵、停泵功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、联动控制器显式启停泵、水泵故障、供电状况信号正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、火灾时电接点压力表不联动停泵功能正常。 |  | A |  |  |
|  | 湿式报警联动控制及压力测试 | 1、以0.94～1.5l/s开启末端试水装置后，出水压力≥0.05 MPa。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、压力开关报警及联动直接启泵功能、水流指示报警功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、带延迟器的水力警铃5～90s，无延迟器的15s内发出报警铃声。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、距水力警铃3 m远处的声压级＞70 dB。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、信号阀有报警信号。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、泡沫灭火响应时间≤60 s。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、报警阀处的压力＜1.2 MPa。 |  | A |  |  |
|  | 预作用阀联动控制及压力测试 | 管道充水时间不应大于1 min。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、火灾确认后联动打开电磁阀、预作用阀、排气阀、启动水泵。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、火灾确认后2 min，末端试水装置的出水压力不应低于0.05 MPa。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、距水力警铃3 m远处的声压级＞70dB。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、电磁阀、信号阀、水流指示器、压力开关报警显示正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、自动补气装置补气功能正常。 |  | A |  |  |

自动喷水灭火系统检测记录表　续

| 联动功能测试及压力测试 | 雨淋阀联动控制及压力测试 | 1、传动管泄压后，应联动消防水泵和雨淋阀。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、火灾确认后联动电磁阀打开、雨淋阀打开、水泵启动。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、火灾确认后2 min，末端试水装置的出水压力不应低于0.05 MPa。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、电磁阀、信号阀、水流指示器、压力开关报警显示正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、多台雨淋阀组的系统，逻辑控制关系应符合设计要求。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

12、气体灭火系统检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分 项 评 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否 合格 |  |
| 防护区 | 防护区设置 | 1、需同时保护的单个封闭区间、吊顶层和地板下视为一个防护区。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、管网灭火系统一个防护区的面积﹤800 m2，且容积﹤3600 m3。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、预制灭火系统一个防护区的面积﹤500 m2，且容积﹤1600 m3。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、气体灭火剂喷放之前或同时，必须切断可燃、助燃气体的气源。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、CO2防护区容积、面积符合设计。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、热气溶胶保护区域高度﹤6 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、有爆炸危险场所采用惰化浓度，无爆炸危险场所采用灭火浓度。 |  | A |  |  |
|  | 防护区内安全设施 | 1、防护区内疏散通道及出口应设应急照明与疏散指示标志。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、防护区内设火灾声报警器，必要时，可增设闪光报警器。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、贮瓶间、地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区应设排风口在下部的直通室外的机械排风装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯以及标识牌。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、管道设在可燃气体、蒸气或爆炸危险粉尘场所应设防静电接地。 |  | B |  |  |
|  | 局部应用系统 | 1、保护对象周围的空气流动速度不宜大于3ｍ/ｓ。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、当保护对象为可燃液体时，液面至容器缘口的距离﹤150 mm。 |  | B |  |  |

气体灭火系统检测记录表　续

| 管网气体灭火喷头 | 设置及市场准入 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验情况检查符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》要求。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、最大保护高度﹤6.5 m，最小保护高度﹥0.3 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、喷头安装高度﹤1.5 m时，保护半径﹤4.5 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、喷头安装高度﹥1.5 m时，保护半径﹤7.5 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、喷头宜贴近防护区顶面安装，距顶面的最大距离﹤0.5 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、设置在有粉尘、油雾等防护区的喷头，应有防护装置。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、喷头射流方向不应朝向液体表面。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求。 |  | B |  |  |
|  | 局部用应喷嘴安装 | 1、喷头与保护对象之间，喷头喷射角范围内不应有遮挡物。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、封闭罩的侧面及顶部至保护对象外缘的距离﹤0.6 ｍ。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、喷头正方形保护面积组合排列，并应完全覆盖保护对象。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、喷头垂直喷向被保护表面，如非垂直安装时，安装角﹥45°。 |  | B |  |  |

气体灭火系统检测记录表　续

| 灭火剂输送管网 | 设置 | 1、管材、管件型号、规格、性能符合要求，腐蚀场所用不锈钢管。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、组件与管道工作压力，不应小于最高环境温度下所承受的压力。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、通向每个防护区的灭火输送主管上设压力讯号器或流量讯号器。 |  | B |  |  |
|  | 安装 | 1、管径≤DN80时，螺纹连接，管径﹥DN 80时，法兰连接。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、管网上不应采用四通管件进行分流。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、镀锌层不得有脱落、破损等缺陷。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、螺纹不得有缺纹、断纹，拧紧后有2～3条外露螺纹。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、螺母拧紧后露出长度﹤螺杆直径的1/2 ，有2条以上外露螺纹。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。 |  | C |  |  |
|  |  | 7、套管长度与墙厚相同，高出楼面50 mm，并采用防火材料封堵。 |  | C |  |  |
|  |  | 8、灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。 |  | C |  |  |
|  | 支吊 安装 | 1、管道应固定牢靠，管道支、吊架的最大间距符合设计和规范。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、管道末端设防晃支架固定，支架与末端喷嘴间的距离﹤0.5 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、管径﹥DN50主干管垂直和水平方向至少应各安装1 个防晃支架。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、穿楼板和改变方向时应增设防晃支架。 |  | B |  |  |

气体灭火系统检测记录表　续

| 管网系统灭剂贮存装置 | 设置及市场准入 | 1、型号、规格、灭火剂充装用量和充装压力符合要求。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验情况检查符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、灭火剂储存量，应按储存量最大的防护区确定。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、几种可燃物共存或混合时，按其中最大的灭火或惰化浓度确定。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、72 h内不能重新充装时，应按原储存量的100%设置备用量。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、保护区﹥5个或CO2 在48 h不能恢复充装时，应100%设备用量。 |  | B |  |  |
|  | 灭火剂贮装置安装 | 1、设在专用房间，方便检查和维护，并应避免阳光直射。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、容器阀和集流管之间应采用挠性连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、储存容器和集流管应采用支架固定，涂红色油漆。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、每个容器设有标明编号、容积、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和充压压力等的固定铭牌。灭火剂贮存容器的外表正面标注灭火剂名称；驱动气瓶标出驱动气体 名称。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、操作面距墙或操作面之间﹥1.0 m，且﹥储存容器外径的1.5倍。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、泄压装置的泄压方向不朝向操作面。 |  | C |  |  |
|  |  | 7、压力计、液位计、称重显示装置便于人员观察和操作。 |  | C |  |  |
|  |  | 8、单向阀指示箭头指向介质流动方向。 |  | B |  |  |

气体灭火系统检测记录表　续

| 管网系统灭剂贮存装置 | 七氟丙烷充装及泄压压力 | 1、充装为2.5 MPa时，泄压压力应为5.0 MPa±0.25 MPa。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、充装压力为4.2 MPa，最大充装量为950 kg/m3时，泄压压力应为7.0 MPa±0.35 MPa；最大充装量为1120 kg/m3时，泄压压力应为8.4 MPa±0.42 MPa。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、充装压力为5.6 MPa时，泄压压力应为10.0 MPa±0.5 MPa。 |  | A |  |  |
|  | IG541充装及泄压压力 | 1、充装压力为15.0MPa时，其充装量应为211.15 kg/m3，泄压压力20.7±1.0 MPa。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、充装压力为20.0 MPa时，其充装量应为281.06 kg/m3，泄压压力27.6±1.4 MPa。 |  | A |  |  |
|  | CO2贮充装及泄压压力 | 1、灭火剂瓶组和驱动气体瓶组上应设置的安全泄放装置；组合分配系统集流管上应设置安全泄放装置。储存容器的工作压力≥15 MPa，泄压压力应为19 MPa±0.95 MPa。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、储存装置应设称重检漏装置。当储存容器中充装的二氧化碳量损失10％时，应及时补充。称重检漏装置应有声光报警，光报警颜色应为黄色。 |  | A |  |  |
|  | 低压CO2 贮存装置 | 1、系统至少由贮存装置、总控阀、驱动器、喷嘴、管路超压泄放装置、信号反馈装置、控制器等部件构成。球阀或蝶阀结构的总控阀应有阀位指示标志（“开”和“关”或“OPEN”和“CLOSE”），指示标志应清晰、易见；利用手轮开启的阀门，在手轮上应标有开关方向。选择阀上应有永久标志，标明被防护区的名称或代号。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、储存容器的设计压力﹥2.5 MPa，并应采取良好的绝热措施。贮存装置上应设有高、低压力(液位)报警装置；光报警信号应为红色，在一般光线下，距3m处清晰可见。外表面应标有“低压二氧化碳”或“LOWPRESSURE CARBON DIOXIDE”字样，字迹应明显、清晰。 |  | B |  |  |

气体灭火系统检测记录表　续

| 管网系统灭剂贮存装置 | 低压CO2 贮存装置 | 3、容量不超过20000 kg 的贮存装置应装设至少两个容器超压泄放阀，容量超过20000 kg 的贮存装置应成对装设四个容器超压泄放阀，其泄压动作压力应为2.38MPa±0.12 MPa。容器超压泄放阀与灭火剂贮存容器间应设置检修阀。容器超压泄放阀应垂直安装，并与灭火剂贮存容器最高液面以上的气相空间相通。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4、灭火剂量显示装置应具有灭火剂量显示装置；液位计、秤重装置应能直接或间接显示容器内的实际液位（适用时）。储存装置的高压报警压力为2.2 MPa，低压报警压力为1.8 MPa。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、安全阀应通过专用的泄压管接到室外。 |  | B |  |  |
|  | 高压二氧化碳灭火系统 | 1、系统应包括容器、容器阀、单向阀、选择阀（适用于组合分配系统）、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀（适用于具有驱动气体瓶组的系统）、减压装置（惰性气体灭火系统）部件。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、在灭火剂贮存容器的外表正面标注“CO2”或“二氧化碳”标记。字迹应明显、清晰。驱动气瓶亦应标出驱动气体名称。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、标志应牢固地设置在系统明显部位，注明：系统名称、型号规格、执行标准代号、灭火剂总量、工作温度范围、生产单位、产品编号、出厂日期等内容。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、贮存灭火剂容器的公称工作压力不应小于系统的最大工作压力；驱动气体贮存容器的公称工作压力不应小于驱动气体瓶组的最大工作压力。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、容器阀应具有手动操作机构。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、在选择阀明显部位应永久性标出介质流动方向。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、应有手动操作机构，选择阀应能手动打开。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、在单向阀明显部位应永久性标出介质流动方向。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、驱动器在额定工作电压下应正常动作。 |  | A |  |  |

气体灭火系统检测记录表　续

| 管网系统灭剂贮存装置 | 高压二氧化碳灭火系统 | 10、应设置称重检漏装置。称重检漏装置应有声光报警，光报警颜色应为黄色。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11、压力显示器标度盘的零位、贮存压力、最大工作压力、最小工作压力和测量范围上限的位置应有刻度和数字标志。标度盘的最大工作压力与最小工作压力范围用绿色表示，零位至最小工作压力范围、最大工作压力至测量上限范围用红色表示。标度盘上应标出生产单位或商标、产品适用介质、法定计量单位（MPa）、制造年月或产品编号、计量标志等。 |  | A |  |  |
|  |  | 12、应设置液位检漏装置。液位检漏装置应有声光报警，光报警颜色应为黄色。 |  | A |  |  |
|  |  | 13、灭火剂瓶组和驱动气体瓶组上应设置的安全泄放装置；组合分配系统集流 管上应设置安全泄放装置。 |  | A |  |  |
|  |  | 14、组合分配系统的集流管上应安装低泄高封阀；驱动气体控制管路上应安装低泄高封阀。 |  | A |  |  |
| 组合分配系统选择阀 | 选择阀设置及产品检查 | 1、规格、型号、压力等级、对应防护区符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、公称直径应与该防护区灭火系统的主管道公称直径相等。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》要求。 |  | A |  |  |
|  | 选择阀安装 | 1、操作手柄在操作面一侧，高度＞1.7 m 时应采取便于操作的措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、采用螺纹连接的选择阀，其与管网连接处宜采用活接。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、采用电动、气动或机械操作方式，在容器阀动作前或同时打开。 |  | B |  |  |
| 管网系统启动装置 | 设置及产品检查 | 1、型号、规格、压力等级和充装压力符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、气动驱动装置气体压力大于设计压力，不得超过设计压力的5 %。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》要求。 |  | A |  |  |

气体灭火系统检测记录表　续

| 管网系统启动装置 | 安装 | 1、驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠，并做防腐处理。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、标明对应防护区或保护对象名称标志，并便于观察。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、电磁阀的控制线沿灭火剂储存容器的支、框架或墙面固定。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、驱动气瓶设机械应急操作装置，应设安全销并加铅封。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、机械驱动装置应传动灵活，无卡阻现象。 |  | B |  |  |
|  | 气动管道安装 | 1、采用铜管，气流单向阀方向确保开启灭火剂贮瓶及选择阀正确。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、水平管道用管卡间距﹤0.6 m，转弯处应增设1 个管卡。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、主从启动瓶头阀启动管道连接正确。 |  | B |  |  |
| 无管网灭火剂贮存装置 | 设置及市场准入 | 1、型号、规格、灭火剂充装用量和充装压力符合设计和规范规定。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、几种可燃物共存或混合时，按其中最大的灭火或惰化浓度确定。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、防护区内设置的预制灭火系统的充压压力≤2.5 MPa。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  | 启动装置设置及市场准入 | 1、型号、规格、压力等级和充装压力符合设计和规范规定。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、气动驱动装置气体压力大于设计压力，不得超过设计压力的5 %。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、一个防护区设置的预制灭火系统，其装置数量不宜超过10台。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、驱动气瓶及灭火剂贮瓶在专贮柜内固定牢靠，并做防腐处理。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、瓶、柜及组件固定牢固，喷嘴无阻挡。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、灭火剂瓶组和驱动气体瓶组（适用时）应设检漏部件。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、称重部件应标出：生产单位或商标、型号规格、称重范围等。 |  | A |  |  |

气体灭火系统检测记录表　续

| 气溶胶灭火剂贮存装置 | 设置及产品检查 | 1、型号、规格、灭火剂用量符合设计和规范规定。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、几种可燃物共存或混合时，按其中最大的灭火或惰化浓度确定。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、在通讯机房、电子计算机房喷口温度﹤150 ℃，其它﹤180 ℃。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》要求。 |  | A |  |  |
|  | 装置 安装 | 1、一个防护区设置的预制灭火系统，其装置数量不宜超过10台。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、单台热预制灭火系统装置的保护容积不应大于160 m3。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、设置多台装置时，其相互间的距离不得大于10 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、2台及以上灭火装置之间的电启动线路应采用串联连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、每台灭火装置均应具备启动反馈功能。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、喷口前1.0 m内，背面、侧面、顶部0.2 m内无设备、器具等。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、喷口宜高于防护区地面2.0 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 8、配套使用的远程启动按钮应具有避免人员误启动的措施。 |  | A |  |  |
| 火灾探测器 | 设置及产品 检查 | 1、规格、型号及设置部位符合设计和规范。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、探测器安装间距、保护面积符合要求，无少装、漏装。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、墙壁、梁边及障碍物的水平距离≥0.5 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、至空调送风口距离≥1.5 m，至顶棚多孔送风孔口的距离≥0.5 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、探测器内导线应压接、焊接，接线余量﹥150 mm，穿线孔宜封堵。 |  | B |  |  |

气体灭火系统检测记录表　续

| 火灾探测器 | 功能测试 | 1、正常运行时，巡检灯闪亮。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、摸拟火警信号，地址码准确，报警确认灯亮, 并保持至被复位。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、故障时能报故障信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、灵敏度符合要求。 |  | A |  |  |
| 报警及控制线路敷设 | 线路敷设 | 1、导线型号、规格符合设计要求，有合格证及检验报告。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、报警及50 v以下的供电线电压等级＞300 V/300 V以上的铜芯的导线或电缆。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、穿管敷设的绝缘导线＞1.00 mm2，绝缘电阻值＞20 MΩ。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、导线的接头应在接线盒内焊接、压接或用端子连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、不同电压等级、电流类别的线路，未在同一管内或同一槽孔内。 |  | B |  |  |
|  | 穿线管敷设 | 1、控制线、警报线明敷应穿金属管，表面涂防火涂料。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、暗敷穿线管保护层厚度＞30 mm.。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、接线盒到设备的导线穿金属软管保护，且长度﹤2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、线管与接线盒连接应套锁母，线管连接处均应作封堵。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、线槽、线管始末端0.2 m、直线长3 m，变形缝处应设支吊架固定，吊杆直径＞6 mm2。 |  | C |  |  |

气体灭火系统检测记录表　续

| 报警及系统组件 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及控制设备符合要求。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验情况检查符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  | 模块安装 | 1、安装牢固,接余量≥150 mm，端部有标志。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、输入模块及中继模块模拟设备动作信号，报警功能正常。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、模拟火警信号，按逻辑关系启动设备，返馈信号正常。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、隔离模块短路隔离功能正常。 |  | A |  |  |
|  | 紧急启停按钮安装 | 1、手动启动、停止按钮安装在防护区入口处距地（楼）面1.5 m高的墙上。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、安装牢固，接线余量﹥150 mm。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、有防误操作的保护措施，启动按钮有启停状态显示标志。 |  | C |  |  |
|  | 喷放指示灯安 | 1、喷放指示灯宜安装在防护区入口的正上方，固定牢固。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、接线正确，接线余量﹥150 mm。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、在灭火剂喷放后压力讯号器动作后再报警，直至手动切除。 |  | B |  |  |
|  | 声光报警装置安装 | 1、安装应牢固可靠，表面不应有破损。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、安装高度距地面1.8 m以上。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、在环境噪声大于60 dB的场所应高于背景噪声15 dB。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、控制程序正确，能手动和自动控制。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、防护区内设声报警器，必要时增设光报警器，入口设光报警器。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、报警时间﹥灭火过程所需的时间，并应能手动切除报警信号。 |  | B |  |  |

气体灭火系统检测记录表　续

| 报警及系统组件 | 启动器安装 | 1、设置在防护区入口，安装高度为中心点距地（楼）面1.5 m。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、端子板的每个接线端，接线不得超过2 根。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、电缆芯线和导线应留有﹥200 mm 的余量，导线应绑扎成束。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、导线穿管、线槽后，应将管口、槽口封堵。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、设有专用消防电源，蓄电池容量满足要求。 |  | B |  |  |
| 火灾报警控制器 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、火灾报警控制器容量留有一定余量。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、设置在专房内，在墙上安装时，距地面1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,正面操作距离＞1.5 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、端子板的每个接线端，接线不得超过2 根。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、电缆芯线和导线，应留有﹥200 mm 的余量，导线应绑扎成束。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、导线穿管、线槽后，应将管口、槽口封堵。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、设有4 mm2的 专用接地线与大楼PE线相连接。 |  | B |  |  |

气体灭火系统检测记录表　续

| 火灾报警控制器 | 电源 | 1、设有主电源和直流备用电源，直流备用电源宜采用专用蓄电池或集中设置的蓄电池。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、主电源的保护开关不应采用漏电保护开关，且不用插头连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、备用蓄电池容量能满足8 h待机运行要求，0.5 h带负荷运行要求。 |  | B |  |  |
| 联动控制功能 | 功能 | 1、自检、巡检、报警功能、操作级别和手动自动转换功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、回路及备电断路和短路时控制器100 s 内发出故障信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、故障时，火警优先1 min内报警功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、消音复位功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、屏蔽及断路隔离功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、主、备电源的自动转换功能及低电压报警功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、10只探测器报警后，负载功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、信号显示功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、打印功能。 |  | B |  |  |
|  | 联动控制方式 | 1、管网灭火系统设手动、自动和机械应急操作。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、无管网灭火系统设有自动和手动操作。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、启动灭火联动控制信号采用“与”逻缉信号控制。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、自动时，有人工作应有≤30s的可控延迟喷射，无人工作可不迟。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、控制器手动、自动转换功能正常。 |  | A |  |  |

气体灭火系统检测记录表　续

| 联动控制功能 | 手动模拟启动功能测试 | 1、分别按下控制器、启动器、紧急启停按钮测试手动优先功能。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、防护区声、光报警发出相关报警信号，直至手动工除。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、防火门、通风空调风机、常开防火门窗联动关闭。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、非消防电源联动断开，疏散应急照明点亮。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、启动输出端的负载响应，启动装置电磁阀动作。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、人工短接压力讯号器线路，喷放指示灯报警闪亮直至手动切除。 |  | A |  |  |
|  | 模拟自动启动功能测试 | 1、给任意1个（路）探测器加烟试验，报警设备发出报警声，并显示报警地址。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、给另1个（路）探测器加烟或加温，报警设备显示报警地址。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、防护区声、光报警发出相关报警信号，直至手动工除。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、防火门、通风空调风机、常开防火门窗联动关闭。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、非消防电源联动断开，疏散应急照明点亮。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、延迟≤30 s后启动输出端的负载响应，启动装置电磁阀动作。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、喷放指示灯不报警闪亮。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、延迟时间内按下紧急停止按钮，延迟控制程序中止功能正常。 |  | A |  |  |

气体灭火系统检测记录表　续

| 联动控制功能 | 模拟喷气功能测试 | 1、给任意1个（路）探测器加烟试验，报警设备发出报警声，并显示报警地址。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、给另1个（路）探测器加烟或加温，报警设备显示报警地址。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、防护区声、光报警发出相关 报警信号，直至手动工除。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、防火门、通风空调风机、常开防火门窗联动关闭。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、非消防电源联动断开，疏散应急照明点亮。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、延迟≤30 s后启动输出端的负载响应，启动装置电磁阀动作。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、防护区外喷放指示灯报警闪亮直至手动切除。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、储存容器间内设备和灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、试验气体从被试防护区内或保护对象每个喷嘴喷出。 |  | A |  |  |
|  | 摸拟切换备用灭火剂功能测试 | 1、将主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的使用状态。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、给任意1个（路）探测器加烟试验，报警设备发出报警声，并显示报警地址。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、给另1个（路）探测器加烟或加温，报警设备显示报警地址。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、防护区声、光报警发出相认报警信号，直至手动工除。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、防火门、通风空调风机、常开防火门窗联动关闭。 |  | A |  |  |

气体灭火系统检测记录表　续

| 联动控制功能 | 摸拟切换备用灭火剂功能测试 | 6、防火门、通风空调风机、常开防火门窗联动关闭。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7、非消防电源联动断开，疏散应急照明点亮。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、延迟≤30 s后启动输出端的负载响应，启动装置电磁阀动作。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、储存容器间内设备和灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。 |  | A |  |  |
|  |  | 10、防护区外喷放指示灯报警闪亮直至手动切除。 |  | A |  |  |
|  |  | 11、试验气体从被试防护区内或保护对象每个喷嘴喷出。 |  | A |  |  |
|  | 消控室报警控制器显示功能测试 | 1、显示系统的手动、自动工作状态。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、在报警、喷射各阶段，控制室应有相应的声、光警报信号，并能手动切除声响信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、在延时阶段，应自动关闭防火门、窗，停止通风空调系统，关闭有关部位防火阀。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门(帘)、通风空调等设备的状态。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

13、泡沫灭火系统检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否 合格 |  |
| 泡沫产生器 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验情况检查符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 低倍数泡沫产生器 | 1、固定顶储罐、按固定顶储罐对待的内浮顶储罐，宜选用立式泡沫产生器。。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、泡沫产生器进口的工作压力应为其额定值±0.1 MPa。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、泡沫产生器的空气吸入口及露天的泡沫喷射口，应设置防止异物进入的金属网。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、横式泡沫产生器的出口，应设置长度不小于1 m的泡沫管。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、外浮顶储罐上的泡沫产生器，不应设置密封玻璃。 |  | B |  |  |
|  | 中倍数泡沫产生器 | 1、发泡网应采用不锈钢材料。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、安装于油罐上的中倍数泡沫产生器，其进口空气口应高出罐壁顶。 |  | B |  |  |
|  | 高倍数泡沫产生器 | 1、在防护区内设置并利用热烟气发泡时，应选用水利驱动型泡沫产生器。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、在防护区内固定设置泡沫产生器时，应采用不锈钢材料的发泡网，产生器前应设置管道过滤器、压力表和手动阀门。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、高度应在泡沫淹没深度以上。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、宜接近保护对象，但其位置应免受爆炸或火焰损坏。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、应使防护区形成比较均匀的泡沫覆盖层。 |  | B |  |  |

泡沫灭火系统检测记录表　续

| 泡沫产生器 | 高倍数泡沫产生器 | 6、应便于检查、测试及维修。 |  | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7、当泡沫产生器在室外或坑道应用时，应采取防止风对泡沫产生器发泡和泡沫分布产生影响的措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 8、高倍数泡沫产生器的导泡筒的横截面积宜为泡沫产生器出口横截面积的1.05～1.10倍。 |  | B |  |  |
|  |  | 9、当导泡筒上设有闭合器件时，其闭合器件不得阻挡泡沫的通过。 |  | B |  |  |
|  | 固定顶储罐液上喷射泡沫产生器安装 | 1、数量：储罐直径Ø≤10 m，设1个；10 m＜Ø≤25 m，设2个；25 m＜Ø≤30 m，设3个；30 m＜Ø≤35 m，设4个。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、直径大于35 m的储罐，其横截面积每增加300 m2，应至少增加1个泡沫产生器。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、宜选用同规格的泡沫产生器，且应沿罐周均匀布置。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、储存水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐应设置泡沫缓冲装置。 |  | B |  |  |
|  | 外浮顶储罐液上喷射泡沫产生器安装 | 1、泡沫喷射口设置在罐壁顶部时，应配置泡沫导流罩。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、泡沫喷射口设置在浮顶上时，泡沫喷射口应采用两个出口直管段的长度均不小于其直径5倍的水平T型管。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、设置在密封或挡雨板上方的泡沫喷射口在伸入泡沫堰板后应向下倾斜3O°～6O°。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、泡沫产生器的型号和数量应按本规范计算确定，宜选用同规格的泡沫产生器，且应沿罐周均匀布置。 |  | B |  |  |

泡沫灭火系统检测记录表　续

| 泡沫产生器 | 外浮顶储罐液上喷射泡沫堰板安装 | 1、当泡沫喷射口设置在罐壁顶部、密封或挡雨板上方时，泡沫堰板应高出密封装置0.2 m； |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、当泡沫喷射口设置在罐壁顶部时，泡沫堰板与罐壁的间距应≥O.6 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、当泡沫喷射口设置在浮顶上时，泡沫堰板与罐壁的间距不宜小于0.6 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、当泡沫喷射口设置在金属挡雨板下部时，泡沫堰板高度不应小于0.3 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、应在泡沫堰板的最低部设置排水孔，排水孔开孔面积宜按每1㎡环形面积280 mm ²确定，排水孔高度不宜大于9 mm。 |  | B |  |  |
|  | 固定顶储罐液下喷射泡沫产生器安装 | 1、泡沫喷射口采用向上斜的口型，斜口角度为45゜。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、泡沫喷射管的长度不得小于喷射管直径的20倍。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、当设有一个喷射口时，喷射口宜设在储罐中心。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、当设有一个以上喷射口时，应沿罐周均匀设置。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、泡沫喷射口应安装在高于储罐积水层0.3 m之上。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、数量：储罐直径Ø≤23 m，设1个；23 m＜Ø≤33 m，设2个；33 m＜Ø≤40 m设3个。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、直径大于4 0 m的储罐，其横截面积每增加 400 m2应至少增加 1个泡沫喷射口。 |  | B |  |  |
|  |  | 8、泡沫进入甲、乙类液体的速度不应大于3 m/s；泡沫进入丙类液体的速度不应大于6 m/s。 |  | B |  |  |

泡沫灭火系统检测记录表　续

| 泡沫产生器 | 高背压泡沫产生器安装 | 1、液下喷射系统高背压泡沫产生器应设置在防火堤外，数量和型号经计算确定。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、当一个储罐的泡沫产生器数量大于一个时，宜并联使用。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、在高背压泡沫产生器的进口侧应设置检测压力表接口，在出口侧应设置压力表、背压调节阀和泡沫取样口。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、进口工作压力应在标定的工作压力范围内。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、出口工作压力应大于泡沫管道的阻力和罐内液体静压力之和。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、泡沫的发泡倍数不应小于2倍，且不应大于4倍。 |  | B |  |  |
|  | 钢质单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐 | 1、泡沫堰板与罐壁的距离不应小于0.55 m，其高度不应小于0.5 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、单个泡沫产生器保护周长不应大于24 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、泡沫混合液连续供给时间不应小于30 min。 |  | B |  |  |
| 泡沫消火栓及泡沫钩枪 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验情况检查符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 泡沫消火栓安装 | 1、采用固定式泡沫灭火系统的储罐区，应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓，间距不应大于60 m。 |  | B |  |  |

泡沫灭火系统检测记录表　续

| 泡沫消火栓及泡沫钩枪 | 泡沫钩枪 | 1、设置固定泡沫灭火系统的储罐区，应配置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、每支辅助泡沫枪的混合液流量不应小于240 L/min.。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、储罐直径≤20 m配1支枪,大于20 m小于等于40 m配2支枪,大于40 m配3支枪。 |  | B |  |  |
|  | 公路隧道泡沫消火栓的设置 | 1、设置间距不应大于50 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、应配置带开关的吸气型泡沫枪，其泡沫混合液流量不应小于30 L/min，射程不应小于6 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、泡沫混合液连续供给时间不应小于20 min，且宜配备水成膜泡沫液。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、软管长度不应小于25 m。 |  | B |  |  |
| 泡沫混合液输送管道及阀门 | 防火堤外泡沫混合液输送管道安装 | 1、在防火堤外侧最不利和最有利水力条件处的管道上，宜设置供检测泡沫产生器工作压力的压力表接口。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、泡沫混合液管道或泡沫管道上应设置放空阀，且其管道应有2‰的坡度坡向放空阀。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、固定式液上喷射系统或固定式泡沫灭火系统，对每个泡沫产生器，应在防火堤外设置独立的控制阀。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、半固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器，应在防火堤外距地面0.7 m处设置带闷盖的管牙接口;半固定式液下喷射系统的泡沫管道应引至防火堤外，并应设置相应的高背压泡沫产生器快装接口。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液主管道上应留出泡沫混合液流量检测仪器的安装位置。 |  | B |  |  |

泡沫灭火系统检测记录表　续

| 泡沫混合液输送管道及阀门 | 防火堤内泡沫混合液输送管道安装 | 1、地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上，与罐壁上的泡沫混合液之间宜用金属软管连接。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、埋地泡沫混合液管道或泡沫管道距离地面的深度应大于0.3 m，与罐壁上的泡沫混合液之间应用金属软管或金属转向接头连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、泡沫混合液或泡沫管道应有3‰放空坡度。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、液下喷射堤外混合液管道不应设置消火栓、排气阀。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、在液下喷射系统靠近储罐的泡沫管线上，应设置用于系统试验带可拆卸盲板的支管。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、液下喷射系统的泡沫管道上应设置钢质控制阀和逆止阀，并应设置不影响泡沫灭火系统正常运行的防油品渗漏设施。 |  | B |  |  |
|  | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置 | 1、每个泡沫产生器应用独立的混合液管道引至防火堤外。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、除立管外，其他泡沫混合液管道不得设置在罐壁上。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、泡沫混合液的立管下端应设置锈渣清扫口。 |  | B |  |  |

泡沫灭火系统检测记录表　续

| 泡沫混合液输送管道及阀门 | 泡沫产生器与泡沫喷射口设置在罐壁顶部时的安装 | 1、可每两个泡沫产生器合用一根泡沫混合液立管。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、当三个或三个以上泡沫产生器一组在泡沫混合液立管下端合用一根管道时，宜在每个泡沫混合液立管上设置常开控制阀。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、每根泡沫混合液管道应引至防火堤外，且半固定式泡沫灭火系统的每根泡沫混合液管道所需的混合液流量不应大于1辆消防车的供给量。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3 m，泡沫混合液的立管下端应设置锈渣清扫口。 |  | B |  |  |
|  | 泡沫产生器与泡沫喷射口设置在浮顶上，且泡沫混合液管道从储罐内通过时的安装 | 1、连接储罐底部水平管道与浮顶泡沫混合液分配器的管道，应采用具有重复扭转运动轨迹的耐压、耐腐性不锈钢复合软管。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、软管不得与浮顶支撑相碰撞，且应避开搅拌器。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、软管与储罐底部的伴热管的距离应大于0.5 m。 |  | B |  |  |

泡沫灭火系统检测记录表　续

| 泡沫混合液输送管道及阀门 | 储罐梯子平台上管牙接口或二分水器的设置 | 1、直径不大于45 m的储罐，储罐梯子平台上应设置带闷盖的管牙接口，直径大于45 m的储罐，储罐梯子平台上应设置二分水器。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、管牙接口或二分水器应由管道接至防火堤外，且管道的管径应满足所配泡沫枪的压力、流量要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、应在防火堤外的连接管道上设置管牙接口，管牙接口距地面高度宜为0.7 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、当与固定式泡沫灭火系统连通时，应在防火堤外设置控制阀。 |  | B |  |  |
|  | 管道、阀门安装 | 1、控制阀应设置在防火堤外，并应有明显的启闭标志。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、液下喷射系统的泡沫管道上应设钢质控制阀和逆止阀及防油品渗漏设施。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、泡沫混合液流量大于或等于100 L/s时，泡沫混合管路上控制阀宜具备遥控操纵功能。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、低倍数泡沫的水与泡沫混合液及泡沫管道应采用钢管，且管道外壁应进行防腐处理。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、中倍数泡沫灭火系统的干式管道，应采用钢管；湿式管道，宜采用不锈钢管或内、外防腐处理的管道。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、高倍数泡沫的干式管道，宜采用镀锌钢管；湿式管道，宜采用不锈钢管或内、外防腐处理的钢管；高倍数泡沫产生器与其他管道过滤器的连接管道应采用不锈钢管。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、泡沫液管道应采用不锈钢管。 |  | B |  |  |
|  |  | 8、在寒冷季节有冰冻的地区，泡沫灭火系统的湿式管道应采取防冻措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 9、泡沫-水喷淋系统的管道应采用热镀锌钢管。 |  | B |  |  |
|  |  | 10、防火堤或防护区内的法兰垫片应采用不燃材料或难燃材料。 |  | B |  |  |
|  |  | 11、对于设置在防爆区内的地上或管沟敷设的干式管道，应采取防静电接地措施。钢质甲、乙、丙类液体储罐的防雷接地装置可兼作防静电接地装置。 |  | B |  |  |

泡沫灭火系统检测记录表　续

| 泡沫混合装置及泡沫液储罐 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验情况检查符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 泡沫液的选择和储存 | 1、非水溶性甲、乙、丙类液体储罐低倍数泡沫液的选择： a） 当采用液上喷射系统时，应选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液； b） 当采用液下喷射系统时，应选用氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液； c) 当选用水成膜泡沫液时，其抗烧水平不应低于GB 15308《泡沫灭火剂》规定的C级。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、保护非水溶性液体的泡沫-水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统泡沫液的选择应符合下列规定: a) 当采用吸气型泡沫产生装置时，可选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液；b) 当采用非吸气型喷射装置时，应选用水成膜或成膜氟蛋白泡沫液。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体，以及用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的，必须选用抗溶泡沫液。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、中倍数泡沫灭火系统泡沫液的选择应符合下列规定： a) 用于油罐的中倍数泡沫灭火剂应采用专用8%型氟蛋白泡沫液； b) 除油罐外的其他场所，可选用中倍数泡沫液或高倍数泡沫液。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、高倍数泡沫灭火剂系统利用热烟气发泡时，应采用耐温耐烟型高倍数泡沫液。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、当采用海水作为系统水源时，必须选择适用于海水的泡沫液。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、泡沫液宜储存在通风干燥的房间或敞棚内；储存的环境温度应符合泡沫液使用温度的要求。 |  | B |  |  |

泡沫灭火系统检测记录表　续

| 泡沫混合装置及泡沫液储罐 | 泡沫液贮罐 | 1、泡沫液储罐宜采用耐腐蚀材料制作，且与泡沫液直接接触的内壁或衬里不应对泡沫液的性能产生不利影响。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、常压泡沫液储罐出液口的设置应保障泡沫液泵进口为正压，且设置在沉降层之上。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、常压泡沫液储罐内应留有泡沫液热膨胀空间和泡沫液沉降损失部分所占空间 |  | B |  |  |
|  |  | 4、常压泡沫液储罐上应设置出液口、液位计、排渣孔、进料孔、人孔、取样口、呼吸阀或带控制阀的通气管。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、泡沫液储罐上应有标明泡沫液种类、型号、出厂与灌装日期及储量的标志。不同种类、不同牌号的泡沫液不得混装。 |  | B |  |  |
|  | 泡沫液贮罐安装 | 1、常压泡沫液储罐泡沫液管道出液口不应高于泡沫液储罐最低液面1 m，泡沫液管道吸液口距储罐底面不小于0.15 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、储罐周围检修通道＞0.7 m，操作面＞0.7m。 |  | C |  |  |
|  | 泡沫混合器选用 | 1、系统比例混合器的进口工作压力与流量，应在标定的工作压力与流量范围内。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、单罐容量不小于20000 m³的非水溶性液体与单罐容量不小于5000 m³的水溶性液体固定顶储罐及按固定顶储罐对待的内浮顶储罐、单罐容量不小于50000 m³的内浮顶和外浮顶储罐，宜选择计量注入式比例混合器或平衡式比例混合装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、当选用的泡沫液密度低于1.12 g/mL时，不应选择无囊式压力比例混合装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、全淹没高倍数泡沫灭火系统或局部应用高倍数、中倍数泡沫灭火系统，采用集中控制方式保护多个防护区时,应选用平衡式比例混合装置或囊式压力比例混合装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、全淹没高倍数泡沫灭火系统或局部应用高倍数、中倍数泡沫灭火系统保护一个防护区时，宜选用平衡式比例混合装置或囊式压力比例混合装置。 |  | B |  |  |

泡沫灭火系统检测记录表　续

| 泡沫混合装置及泡沫液储罐 | 环泵式泡沫比例混合器 | 1、出口背压宜为零或负压。当进口压力为0.7 MPa－0.9 MPa时，其出口背压可为0．02 MPa～0.03 MPa。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、吸液口不应高于泡沫液储罐最低液面1 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、比例混合器出口背压大于零时，吸液管上应设有防止水倒流入泡沫液储罐的措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、应设有不少于一个的备用量。 |  | B |  |  |
|  | 压力比例混合装置 | 1、泡沫液储罐的单罐容积不应大于10 m³。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、无囊式压力比例混合装置，当单罐容积大于 5 m3且储罐内无分隔设施时，宜设置一台小容积压力比例混合装置，其容积应大于 0.5 m³，并能保证系统按最大设计流量连续提供 3 min的泡沫混合液。 |  | B |  |  |
|  | 平衡压力式泡沫比例混合器 | 1、平衡阀的泡沫液进口压力应大于水进口压力，且其压差应满足产品的使用要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、比例混合器的泡沫液进口管道上应设单向阀。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、泡沫液管道上应设冲洗及放空设施。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、采用其它动力源的泡沫液泵时，应设置备用泵。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、当采用水力驱动式泡沫液泵时，可不设置备用泵。 |  | B |  |  |
|  | 计量注入式比例混合装置 | 1、泡沫液注入点的泡沫液流压力应大于水流压力，且其压差应满足产品的使用要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、流量计进口前和出口后直管段的长度不应小于管径的10倍。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、泡沫液进口管段上应设置单向阀。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、泡沫液管道上应设置冲洗及放空设施。 |  | B |  |  |

泡沫灭火系统检测记录表　续

| 水源设施及给水管道 | 消防水池设置 | 1、水池容积按火灾延续时间贮罐四周消火栓、泡沫、罐壁冷却等同时需用水量计算。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、水池容积＞500 m3，分成两个独立水池，并设联络管。 |  | B |  |  |
|  | 消防水池配管 | 1、放空管、溢流管不与生活管连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、水池出水管上有套管，出水管数量最少有2根。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、水池补水管液位控制阀、液位计安装符合要求、自动补水正常。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、补水管的设计流速不宜大于2.5 m/s，补水时间＜48 h。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、合用水池中生活泵吸水管安装应确保消防贮水量不被动用、专用水池有确保水质的措施。 |  | B |  |  |
|  | 市政常高压水源 | 1、室内消火栓＞10 个且室外消防用水量＞15 L/s 时，至少应有2条进水管与室外管网相连。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、两根进水管径都能保证室内消防用水量，管内流速＜2.5 m/s。 |  | B |  |  |
| 消防水泵安装 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 泡沫消防水泵、泡沫混合液泵的技术指标 | 1、水泵流量、扬程符合设计和规范，设参数与最大泵相同的备泵。配用电机功率与水泵需用功率匹配。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、当泡沫液泵采用水力驱动时,应将其消耗的水流量计入泡沫消防水泵的额定流量。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、水泵宜采扬程曲线平缓的离心泵。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、采用环泵式比例混合器，泡沫混合液泵额定流量应为系统设计流量的1.1倍。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、非水溶性液体总储量＜5000 m3，且单罐容量＜1000 m3；水溶性液体总储量＜1000 m3，且单罐容量＜500 m3可不设备泵。 |  | B |  |  |

泡沫灭火系统检测记录表　续

| 消防水泵安装 | 泡沫消防水泵、泡沫混合液泵的技术指标 | 6、泡沫液泵压力和流量与所选比例混合装置的工作压力范围和流量范围相匹配，同时应保证在设计流量范围内泡沫液供给压力大于最大水压力。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7、泡沫液泵的结构形式、密封或填充类型应适宜输送所选的泡沫液，其材料应耐泡沫液腐蚀且不影响泡沫液的性能 |  | B |  |  |
|  |  | 8、除水力驱动型泵外，泡沫液泵应按本规范对泡沫消防泵的相关规定设置动力源，且宜与系统泡沫消防水泵的动力源一致。 |  | B |  |  |
|  |  | 9、泡沫液泵应耐受时长不低于10 min的空载运行。 |  | B |  |  |
|  |  | 10、应设置备用泵，备用泵的规格型号应与工作泵相同，工作泵故障时应能自动与手动切换到备用泵。 |  | B |  |  |
|  | 水泵机组安装 | 1、水泵基础坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、地脚螺栓长度、垂直度符合要求、螺母拧紧后应露出3～5个丝，且有防松装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、四周检修和操作通道符合设计。 |  | B |  |  |
|  | 吸水管安装 | 1、吸水管数量≥两根，采用自灌式，不应采用抽吸式，无倒坡。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、吸水管管径符合设计，且管内水流速≤1.2 m/s。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、设控制阀、挠性接头，水泵进口处设偏心侧向下的异径接头。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置，无渗漏。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、进水管上，应设置真空压力表或真空表。 |  | C |  |  |

泡沫灭火系统检测记录表　续

| 消防水泵安装 | 出水管安装 | 1、管径符合设计，管内流速≤2.5 m/s。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、出口按水流方向设同心异径接头、挠性接头、单向阀、DN65试水阀、压力表、控制阀，各组件压力等符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置，无渗漏。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、出水总管上设安全泄压阀，动作压力符合系统工作压力要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、出水管固定牢固，水泵启停时，不会擅动。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、大管网有较大水锤力时，应按设计要求装水锤消除装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 7.泡沫消防水泵或泡沫混合液泵出口管道口径大于300 mm时，不宜采用手动阀门。 |  | B |  |  |
|  | 电源箱、控制箱安装 | 1、控制柜、双电源箱设于靠近水泵的专房间。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、在墙上安装时，高度宜为1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,落地安装时高出地面50 m～100 mm，正面操作距离＞1.2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、电压、电流保护装置，电压、电流显示装置安装完好。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、电源开关、继电器、转换开关、控制按钮等符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、不设置备用泵的泡沫泵站，可不设置备用动力。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、设有自动巡更试泵装置时，火灾情况下应能转入高速供水状态。 |  | B |  |  |

泡沫灭火系统检测记录表　续

| 消防水泵安装 | 水泵房 | 1、泡沫泵站内设水池水位指示装置，设有与本单位消防站或消防保卫部门直接联络的通讯设备。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、泵房与被保护对象的距离不宜小于30 m，且应满足启泵后泡沫混合液或泡沫输送到最远保护对象的时间≤5 min。门窗不宜朝向保护对象。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、泵房设自动启停功能的排污泵。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、泵房通风良好，湿度小于电气元件所要求的最大湿度。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、设泡沫站站房严禁设在危险区域内，靠近防火堤时应距离储罐罐壁大于20 m，且具备远程控制功能。站房设在室内时，其建筑耐火等级不应低于二级。 |  | A |  |  |
| 功能测试 | 水泵功能测试 | 1、以自动或手动启动消防水泵时，应在30 s内投入正常运行。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、主备泵、主备电自动切换时，水泵应在30 s内投入正常运行。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、水泵带负荷运行5 min以上，其电流、电压、转数、温升、声响、震动正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、水泵出口压力、流量符合设计和产品技术参数要求。 |  | A |  |  |
|  | 消控室及水泵房控制功能测试 | 1、水泵房控制柜手动、自动转换及启停泵功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、消防控制室直接启泵、停泵功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、联动控制器显式启停泵、水泵故障、供电状况信号正常。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

14、消防炮灭火系统检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 系统 选型 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 灭火剂的选择 | 1、泡沫炮系统适用于甲、乙、丙类液体、固体可燃物火灾场所。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、干粉炮系统适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、水炮系统适用于一般固体可燃物火灾场所。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、水炮系统和泡沫炮系统不得用于扑救遇水发生化学反应而引起燃烧、爆炸等物质的火灾。 |  | A |  |  |
|  | 宜选用远控炮系统的场所 | 1、有爆炸危险性的场所。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、有大量有毒气体产生的场所。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、燃烧猛烈，产生强烈辐射热的场所。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、火灾蔓延面积较大，且损失严重的场所。 |  | B |  |  |
|  |  | 5.高度超过8 m，且火灾危险性较大的室内场所。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、发生火灾时，灭火人员难以及时接近或撤离固定消防炮位的场所。 |  | B |  |  |

消防炮灭火系统检测记录表　续

| 系统设计 | 一般规定 | 1、 供水管道应与生产、生活用水管道分开。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 、供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、消防水源的容量不应小于规定灭火时间和冷却时间内需要同时使用水炮、泡沫炮、保护水幕喷头等用水量及供水管网内充水量之和。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、消防水泵的供水压力应能满足系统中水炮、泡沫炮喷射压力要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、灭火剂及加压气体的补给时间均不宜大于48 h。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、水炮系统和泡沫炮系统从启动至炮口喷射水或泡沫的时间不应大于5 min，干粉炮系统从启动至炮口喷射干粉的时间不应大于2 min。 |  | B |  |  |
|  | 消防炮布置 | 1、室内消防炮的布置数量不应少于两门，其布置高度应保证消防炮的射流不受上部建筑构件的影响，并应能使两门水炮的水射流同时到达被保护区域的任一部位。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、室内系统应采用湿式系统，消防炮位处应设置消防水泵启动按钮。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、室外消防炮的布置应能使消防炮的射流完全覆盖被保护场所及被保护物，且应满足灭火强度及冷却强度的要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的上风方向。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、当灭火对象高度较高、面积较大时，或在消防炮的射流受到较高大障碍物的阻挡时，应设置消防炮塔。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、消防炮宜布置在甲、乙、丙类液体储罐区防护堤外,如不能满足第5条的规定时, 可布置在防护堤内，此时应对远控消防炮和消防炮塔采取有效的防爆和隔热保护措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、液化石油气、天然气装卸码头和甲、乙、丙类液体、油品装卸码头的消防炮的布置数量不应少于两门，泡沫炮的射程应满足覆盖设计船型的油气舱范围，水炮的射程应满足覆盖设计船型的全船范围。 |  | B |  |  |

消防炮灭火系统检测记录表　续

| 系统设计 | 消防炮塔的布置 | 1、甲、乙、丙类液体储罐区、液化烃储罐区和石化生产装置的消防炮塔高度的确定应使消防炮对被保护对象实施有效保护。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、消防炮塔的周围应留有供设备维修用的通道。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、消防炮塔应具有良好的耐腐蚀性能，其结构强度应能同时承受使用场所最大风力和.消防炮喷射反力。消防炮塔的结构设计应能满足消防炮正常操作使用的要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、消防炮塔应设有与消防炮配套的供灭火剂、供液压油、供气、供电等管路，其管径、强度和密封性应满足系统设计的要求。进水管线应设置便于清除杂物的过滤装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、室外消防炮塔应设有防止雷击的避雷装置、防护栏杆和保护水幕；保护水幕的总流量不应小于6 L/s。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、泡沫炮应安装在多平台消防炮塔的上平台。 |  | B |  |  |
|  | 水炮系统 | 1、室外配置的水炮其额定流量不宜小于30L/s。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、扑救室内/室外火灾的灭火用水连续供给时间分别不应小于1.0h/2.0 h。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、甲、乙、丙类液体储罐、液化烃储罐、石化生产装置和甲、乙、丙类液体、油品码头等冷却用水连续供给时间和供给强度应符合国家有关标准的规定。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、扑救室内一般固体物质火灾的供给强度应符合国家有关标准的规定，其用水量应按两门水炮的水射流同时到达防护区任一部位的要求计算。民用建筑的用水量不应小于40 L/s，工业建筑的用水量不应小于60 L/s。 |  | A |  |  |

消防炮灭火系统检测记录表　续

| 系统设计 | 水炮系统 | 5、扑救室外火灾的灭火及冷却用水的供给强度应符合国家有关标准的规定。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6、石化生产装置的冷却用水的供给强度不应小于16 L/min·m2。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、水炮系统的计算总流量应为系统中需要同时开启的水炮设计流量的总和，且不得小于灭火用水计算总流量及冷却用水计算总流量之和。 |  | B |  |  |
|  | 泡沫炮系统 | 1、室外配置的泡沫炮其额定流量不宜小于48 L/s。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、扑救甲、乙、丙类液体储罐区火灾及甲、乙、丙类液体、油品码头火灾等的泡沫混合液的连续供给时间和供给强度应符合国家有关标准的规定。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、泡沫混合液设计总流量应为系统中需要同时开启的泡沫炮设计流量的总和，且不应小于灭火面积与供给强度的乘积。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、甲、乙、丙类液体储罐区的灭火面积应按实际保护储罐中最大一个储罐横截面积计算。泡沫混合液的供给量应按两门泡沫炮计算。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、甲、乙、丙类液体、油品装卸码头的灭火面积应按油轮设计船型中最大油舱的面积计算。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、飞机库的灭火面积应符合GB 50284《飞机库设计防火规范》的规定。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、供给泡沫炮的水质应符合设计所用泡沫液的要求。 |  | B |  |  |

消防炮灭火系统检测记录表　续

| 系统设计 | 干粉炮系统 | 1、干粉炮系统的干粉连续供给时间不应小于60 s。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、干粉计算总量应满足规定时间内需要同时开启干粉炮所需干粉总量的要求，并不应小于单位面积干粉灭火剂供给量与灭火面积的乘积；干粉设计总量应为计算总量的1.2倍。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、在停靠大型液化石油气、天然气船的液化气码头装卸臂附近宜设置喷射量不小于2000 kg干粉的干粉炮系统。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、干粉炮系统应采用标准工业级氮气作为驱动气体，其含水量不应大于0.005％的体积比，其干粉罐的驱动气体工作压力可根据射程要求分别选用1.4 MPa、1.6 MPa、1.8 MPa。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、干粉供给管道的总长度不宜大于20 m。炮塔上安装的干粉炮与低位安装的干粉罐的高度差不应大于10 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、当干粉输送管道总长度大于10 m、小于20 m时，每千克干粉需配给50 L氮气。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、当干粉输送管道总长度不大于10 m时，每千克干粉需配给40 L氮气。 |  | B |  |  |
| 系统组件 | 一般规定 | 1、消防炮，泡沫比例混合装置、消防泵组等专用系统组件必须采用通过国家消防产品质量监督检验测试机构检测合格的产品。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、主要系统组件的外表面涂色宜为红色。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、安装在防爆区内的消防炮和其他系统组件应满足该防爆区相应的防爆要求。 |  | B |  |  |

消防炮灭火系统检测记录表　续

| 系统组件 | 消防炮 | 1、远控消防炮应同时具有手动功能。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、消防炮应满足相应使用环境和介质的防腐蚀要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、安装在室外消防炮塔和设有护栏的平台上的消防炮的俯角均不宜大于50°，安装在多平台消防炮塔的低位消防炮的水平回转角不宜大于220°。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、室内配置的消防水炮的俯角和水平回转角应满足使用要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、室内配置的消防水炮宜具有直流—喷雾的无级转换功能。 |  | B |  |  |
|  | 泡沫比例混合装置与泡沫液罐 | 1、泡沫比例混合装置应具有在规定流量范围内自动控制混合比的功能。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、泡沫液罐宜采用耐腐蚀材料制作；当采用钢质罐时，其内壁应做防腐蚀处理。与泡沫液直接接触的内壁或防腐层对泡沫液的性能不得产生不利影响。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、贮罐压力式泡沫比例混合装置的贮罐上应设安全阀、排渣孔、进料孔、人孔和取样孔。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、压力比例式泡沫比例混合装置的单罐容积不宜大于10 m3。囊式压力式泡沫比例混合装置的皮囊应满足存贮、使用泡沫液时对其强度、耐腐蚀性和存放时间的要求。 |  | B |  |  |
|  | 干粉罐与氮气瓶 | 1、干粉罐必须选用压力贮罐，宜采用耐腐蚀材料制作；当采用钢质罐时，其内壁应做防腐蚀处理；干粉罐应按现行压力容器国家标准设计和制造，并应保证其在最高使用温度下的安全强度。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、干粉罐的干粉充装系数不应大于1.0 kg/L。 |  | B |  |  |

消防炮灭火系统检测记录表　续

| 系统组件 | 干粉罐与氮气瓶 | 3、干粉罐上应设安全阀、排放孔、进料孔和人孔。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4、干粉驱动装置应采用高压氮气瓶组，氮气瓶的额定充装压力不应小于15 MPa。干粉罐和氮气瓶应采用分开设置的型式。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、氮气瓶的性能应符合现行国家有关标准的要求。 |  | B |  |  |
|  | 消防泵组与消防泵站 | 1、消防泵宜选用特性曲线平缓的离心泵。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、自吸消防泵吸水管应设真空压力表，消防泵出口应设压力表，其最大指示压力不应小于消防泵额定工作压力的1.5 倍。消防泵出水管上应设自动泄压阀和回流管。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、消防泵吸水口处宜设置过滤器，吸水管的布置应有向水泵方向上升的坡度，吸水管上宜设置闸阀，阀上应有启闭标志。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、带有水箱的引水泵，其水箱应具有可靠的贮水封存功能。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、用于控制信号的出水压力取出口应设置在水泵的出口与单向阀之间。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、消防泵站应设置备用泵组，其工作能力不应小于其中工作能力最大的一台工作泵组。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、柴油机消防泵站应设置进气和排气的通风装置，冬季室内最低温度应符合柴油机制造厂提出的温度要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 8、消防泵站内的电气设备应采取有效的防潮和防腐蚀措施。 |  | B |  |  |

消防炮灭火系统检测记录表　续

| 系统组件 | 阀门和管道 | 1、当消防泵出口管径大于300 mm时，不应采用单一手动启闭功能的阀门。阀门应有明显的启闭标志，远控阀门应具有快速启闭功能，且密封可靠。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、常开或常闭的阀门应设锁定装置，控制阀和需要启闭的阀门应设启闭指示器。参与远控炮系统联动控制的控制阀，其启闭信号应传至系统控制室。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、干粉管道上的阀门应采用球阀，通径和管道内径一致。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、管道应选用耐腐蚀材料或对其外壁进行防腐蚀处理。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、泡沫液、泡沫混合液或海水的管道的适当位置宜设冲洗接口。在滞留空气的管段顶端设置自动排气阀。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、在泡沫比例混合装置后宜设旁通的试验接口。 |  | C |  |  |
|  | 动力源 | 1、动力源应具有良好的耐腐蚀、防雨和密封性能。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、动力源及其管道应采取有效的防火措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、液压和气压动力源与其控制的消防炮的距离＜30 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、动力源应满足远控炮系统在规定时间内操作控制与联动控制的要求。 |  | B |  |  |
| 电气 | 设备供电及防爆 | 1、供电电源符合设计和国家标准规定。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、在有爆炸危险场所的电器设备和线路的选用、安装和管道防静电等措施应符合设计和国家标准规定。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、电器设备布置满足带电设备安全防护距离的要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、系统配电线路应采用经阻燃处理的电线、电缆。 |  | B |  |  |

消防炮灭火系统检测记录表　续

| 电气 | 控制 | 1、远控炮系统应具有对消防泵组、远控炮及相关设备等进行远程控制的功能。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、系统宜采用联动控制方式，各联动控制单元应设有操作指示信号。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、系统宜具有接收消防报警的功能。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、工作消防泵组发生故障停机时，备用消防泵组应能自动投入运行。 |  | A |  |  |
|  | 消防控制室 | 1、消防控制室宜设置在能直接观察各座炮塔的位置，必要时应设置监视器等辅助观察设备。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、消防控制室应有良好的防火、防尘、防水等措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、系统控制装置的布置应便于操作与维护。 |  | B |  |  |
|  | 远控炮系统采用无线控制操作 | 1、应能控制消防炮的俯仰、水平回转和相关阀门的动作。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、消防控制室应能优先控制无线控制器所操作的设备。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、无线控制的有效控制半径应大于100 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、1 km 以内不得有相同频率，30 m以内不得有相同安全码的无线控制器。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、无线控制器应设置闭锁安全电路。 |  | B |  |  |

消防炮灭火系统检测记录表　续

| 电气 | 远控炮系统的消防控制室 | 1、应能对消防泵组、消防炮等系统组件进行单机操作与联动操作或自动操作。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、显示消防泵组的运行、停止、故障。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、显示电动阀门的开启、关闭及故障。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、控制消防炮的俯仰、水平回转动作。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、当接到报警信号后，应能立即向消防泵站等有关部门发出声光报警信号，声响信号可手动解除，但灯光报警信号必须保留至人工确认后方可解除。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、具有无线控制功能时，显示无线控制器的工作状态。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、其他需要控制和显示的设备。 |  | B |  |  |
| 备注 |  |

15、防火门、防火窗检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分 项 评 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 规格 尺寸 | 型号规格 | 应符合型式检验报告所涵盖产品型号规格。 |  | A |  |  |
|  | 外形尺寸 | 外形尺寸应小于等于型式检验报告中门 的外形尺寸。 |  | A |  |  |
|  | 门扇厚度 | 门扇厚度应与型式检验报告中的门扇厚 度相同。 |  | A |  |  |
|  | 门框侧壁宽度 | 门框侧壁宽度应与型式检验报告中的门 框侧壁宽度相同。 |  | A |  |  |
|  | 防火玻璃 透光尺寸 | 防火玻璃透光尺寸应小于等于型式检验 报告中受检样品相同部位的防火玻璃透光尺寸。 |  | A |  |  |
|  | 防火玻璃厚度 | 防火玻璃厚度应与型式检验报告中的防 火门所安装防火玻璃的厚度相同。 |  | A |  |  |
| 配件 | 闭门器 | 应有法定检验机构出具的合格检验报告， 其性能应不低于型式检验报告中受检样品所配套使用的产品。 |  | A |  |  |
|  | 耐火五金附件 | 防火锁、防火合页、防火顺序器、防火插销 等应有法定检验机构出具的合格检验报告， 其性能应不低于型式检验报告中受检样品所配套使用的产品。 |  | A |  |  |
|  | 防火玻璃 | 应有法定检验机构出具的合格检验报告，且防火玻璃的耐火性能指标应大于等于该防火门耐火性能的要求。 |  | A |  |  |
|  | 防火密封条 | 防火门应设置防火密封条，密封条应平直、无拱起。应有法定检验机构出具的合格检验报告，且防火密封条的耐火性能指标应大 于等于该防火门耐火性能的要求，其型号规格应与型式检验报告中受检样品所配套使用的相一致。 |  | A |  |  |

防火门、防火窗检测记录表　续

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分 项 评 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 竖井上防火门 | 防火门设置 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 外观质量 | 1、木质防火门：割角、拼缝应严实平整；表面应净光或砂磨，不得有刨痕、毛刺和锤印。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、钢质防火门：外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、涂层应均匀、平整、光滑，无堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。 |  | C |  |  |
|  | 安装 | 1、门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、门扇与门框的搭接尺寸不应小于12 mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、合页(铰链)板厚应不少于3 mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、配件齐全，安装牢固。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、防火门应启闭灵活、无卡阻现象。各部位应牢固，无严重变形，能可靠关闭。 |  | B |  |  |
| 重要设备间防火门 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合设计，无少装部位。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 外观质量 | 1、木质防火门：割角、拼缝应严实平整；表面应净光或砂磨，不得有刨痕、毛刺和锤印。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、钢质防火门：外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、涂层应均匀、平整、光滑，无堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。 |  | C |  |  |

防火门、防火窗检测记录表　续

| 重要设备间防火门 | 安装 | 1、门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、门扇与门框的搭接尺寸不应小于12 mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、双扇门中缝处盖缝板符合要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、带防火玻璃的门，防火玻璃的隔热性能、完整性能铭牌匹配。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、防火门应启闭灵活、无卡阻现象。各部位应牢固，无严重变形，能可靠关闭。 |  | B |  |  |
|  | 配件安装 | 1、合页(铰链)板厚应不少于3 mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、防火锁安装牢固，有执手或推杠机构。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、配件齐全，安装牢固。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、双扇门顺序器安装及顺序关闭功能正常。 |  | B |  |  |
| 分隔墙上防火门 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 外观 质量 | 1、木质防火门：割角、拼缝应严实平整；表面应净光或砂磨，不得有刨痕、毛刺和锤印。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、钢质防火门：外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、涂层应均匀、平整、光滑，无堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。 |  | C |  |  |
|  | 安装 | 1、门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、门扇与门框的搭接尺寸不应小于12 mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、盖缝板与门扇连接应牢固，不影响门扇正常启闭。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、带防火玻璃的门，防火玻璃的隔热性能、完整性能铭牌匹配。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、防火门应启闭灵活、无卡阻现象。各部位应牢固，无严重变形，能可靠关闭。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、设在变形缝的门，应设在层数较多的一侧，开启不跨越变形缝。 |  | B |  |  |

防火门、防火窗检测记录表　续

| 分隔墙上防火门 | 配件安装 | 1、合页(铰链)板厚应不少于3 mm。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、防火锁安装牢固，有执手或推杠机构。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、配件齐全，安装牢固。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、闭门器、顺序器安装牢固。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、常开门联动释放器安装牢固，接线正确。 |  | B |  |  |
|  | 功能测试 | 1、门扇开启角度为70°、闭门器自动闭门功能正常。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、顺序器顺序关闭功能正常。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、常开门联动释放及信号功能正常及逻辑关系正确。 |  | A |  |  |
| 疏散通道上防火门 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588 《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 外观质量 | 1、木质防火门：割角、拼缝应严实平整；表面应净光或砂磨，不得有刨痕、毛刺和锤印。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、钢质防火门：外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、涂层应均匀、平整、光滑，无堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。 |  | C |  |  |
|  | 安装 | 1、门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、门扇与门框的搭接尺寸不应小于12 mm。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、盖缝板与门扇连接应牢固，不影响门扇正常启闭。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、带防火玻璃的门，防火玻璃的隔热性能、完整性能与铭牌匹配。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、防火门应启闭灵活、无卡阻现象。各部位应牢固，无严重变形，能可靠关闭。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、采用平开门，向疏散方向开启。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、设在变形缝的门，应设在层数较的一侧，开启不跨越变形缝。 |  | B |  |  |
|  |  | 8、楼梯间及其前室、楼梯间与电梯合用前室严禁采用卷门、吊门、侧拉门、卷帘门、声控门等。 |  | A |  |  |

防火门、防火窗检测记录表　续

| 疏散通道上防火门 | 配件安装 | 1、合页(铰链)板厚应不少于3 mm。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、防火锁安装牢固，有执手或推杠机构，从任何一侧可开启。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、配件齐全，安装牢固。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、闭门器、顺序器安装牢固。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、常开门联动释放器安装牢固，接线正确。 |  | B |  |  |
|  | 功能测试 | 1、门扇开启角度为70°，闭门器自动闭门功能正常。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、顺序器顺序关闭功能正常。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、常开门联动释放及信号反馈功能正常及逻辑关系正确。 |  | A |  |  |
| 防火窗 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合设计，无少装部位。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588 《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 外观 | 1、表面平整、光滑，无毛刺、裂纹、压坑及明显凹凸、孔洞等。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、漆层均匀，无堆漆、漏漆等缺陷。 |  | C |  |  |
|  | 安装 | 1、零部件安装应牢固、可靠，无松动。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、电动控制防火窗控制器安装固定牢固，接线正确。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、窗扇启闭灵活、无卡阻。 |  | B |  |  |
|  | 防火玻璃 | 1、防火玻璃外观质量、厚度符合要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、玻璃固定牢固可靠，密封性能良好。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、防火玻璃耐压值符合要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、不应存在爆边。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、单片防火玻璃宽度≤0.1mm，长度≤50mm 的轻微划伤，每平方米面积内不超过4 。0.1 mm＜宽度≤0.5 mm，长度≤50 mm 的轻微划伤，每平方米面积内不超过1 条。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、不应存在裂痕。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、复合防火玻璃不允许存在脱胶、裂纹，总叠差不应大于3 mm。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、单片防火玻璃不应存在结石、裂纹、缺角。 |  | A |  |  |
|  | 功能测试 | 2、活动式防火窗的窗扇自动关闭时间不应大于60 s。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、通过联动控制信号联动启、闭功能正常，控制逻辑关系正确。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

16、防火卷帘检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 防火卷帘 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、防火分隔用卷采用包抱背火面温升试的卷帘或背火面热辐射卷帘应采用独立闭式喷头冷却保护。 |  | A |  |  |
|  | 外观 | 1、钢帘应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、涂层、镀层均匀。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、无机帘布应无断丝。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、应有永久性标牌，内容应正确完整。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、金属零部件表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷，表面应作防锈处理。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、夹板应平直，夹持应牢固；基布的经向是帘面的受力方向。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、各零部件的组装、拼接处不应有错位；焊接处应牢固，外观应平整；不应有夹渣、漏焊、疏松等现象。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、所有紧固件应紧牢。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、导轨垂直度符合要求，紧贴墙面或柱子，无缝隙。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、导轨槽光滑，对卷面无阻碍，帘板与导轨啮合量。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、卷轴两端转动机构固定牢固，卷轴水平无挠曲变形。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、双帘下端采用金属板封底。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、帘卷护罩能将两个不同防火分区完全隔开。 |  | B |  |  |

防火卷帘检测记录表　续

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 防火卷帘 | 安装 | 6、钢质防火卷帘帘板两端挡板或防窜机构应装配牢固，卷帘运行时相邻帘板窜动量不应大于2 mm。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、两端应设防风钩。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、无机纤维复合帘面拼接缝的个数每米内各层累计不应超过三条，接缝应避免重叠；帘面上的受力缝应采用双线缝制，拼接缝的搭接量不应小20 mm，非受力缝的拼接缝搭接量不应小于10 mm。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、无机纤维复合帘面应沿帘布纬向每隔一定的间距设置不锈钢丝（绳）；沿帘布经向应设置夹板，帘面每隔300 mm～500 mm 应设置一道钢质夹板。 |  | A |  |  |
|  |  | 10、卷帘两侧导轨间距离B<3000 mm，每端嵌入导轨深度﹥45 mm；导轨间距离B:3000mm≤B<5000 mm，嵌入导轨深度﹥50 mm；导轨间距离B:5000 mm≤B<9000 mm，嵌入导轨深度﹥60 mm；卷帘两侧导轨间距离每增加1000 mm，每端嵌入深度应增加10 mm。 |  | A |  |  |
|  |  | 11、导轨和门楣应设置有防烟装置；其与帘面均匀紧密贴合，贴合面长度不应小于导轨和门楣长度的80%。 |  | A |  |  |
| 电机及控制箱 | 电机及卷门机安装 | 电机功率与卷门机所须功率匹配。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、电机与卷门机安装固定牢固，郑帘升降时，无卡阻、噪声等。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、应具有限位开关，卷帘启闭至上下限位时，应能自动停止；重复定位误差应小于20 mm。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、应具有手动启闭性能。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、应具有自重下降性能，速度应为恒速。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、卷帘应具有在任何位置停止的性能。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、使用手动速放装置时的臂力不应大于70 N。 |  | A |  |  |
|  | 控制箱及按钮盒安装 | 1、控制箱安装固定牢固，保护开关和继电器件齐全，功能完好。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、采用消防专用电源，线路穿管保护到位。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、接地保护线线径不小于4 mm2,连接可靠。 |  | B |  |  |

防火卷帘检测记录表　续

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 电机及控制箱 | 控制箱及按钮盒安装 | 4、通道上卷帘两侧设按钮盒，面盖便于开启，安装高度1.3 m～1.5 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、按钮盒控制线穿金属管保护，盒内有150 mm接线余量。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、防火卷帘控制器应能通过手动和自动控制 方式控制防火卷帘执行上升、停止、下降 动作，并发出卷帘动作声、光指示信号。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、防火卷帘控制器的电源部分应具有主电源 和备用电源转换装置；当主电源断电时， 能自动转换到备用电源；主电源恢复时， 能自动转换到主电源；应有主、备电源工 作状态指示 |  | A |  |  |
|  |  | 8、防火卷帘控制器的备用电源应能提供控制 器控制速放控制装置完成卷帘自重垂降、 控制卷帘在中限位停止、延时后降至下限 位置所需的电源。 |  | A |  |  |
| 冷却保护 | 冷却保护水幕安装 | 1、采用专供水管道，不得与其他系统合用，喷水时间3 h。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、喷水强度按0.5 l/min.m，喷头安装高度大于4 M时，每增加1m增加0.1 l/min.m，但最高为1 l/min.m。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、喷头设置在卷帘两侧，喷头之间距为2 m～2.5 m ,喷头与帘面间距为0.5 m。 |  | B |  |  |
| 功能测试 | 功能测试 | 1、消控室手动及现场按钮盒手动控制卷帘升降功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、火灾自动报警联动一次降或两步降功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、通过拉链机械控制升降功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、卷帘通过自重均匀下降功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、消控室主机信号反馈功能正常。 |  | A |  |  |

防火卷帘检测记录表　续

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 功能测试 | 功能测试 | 6、卷帘运行时无倾斜，能平行升降。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、帘面在导轨内运行应平稳，不应有脱轨和明显的倾斜现象；双帘面卷帘的两个帘面应同时升降，高度差不应大于50 mm。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、垂直卷卷帘电动启、闭的运行速度应为2 m/min～6.5 m/min。自重下降速度不应大于9.5 m/min；侧向卷卷帘电动启、闭的运行速度不应小于6.5m/min；水平卷卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min～6.5 m/min。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、卷帘下降至卷帘洞口高度的中位处时，延时5 s～60 s（或给以触发信号），应继续关闭至全闭。 |  | A |  |  |
|  |  | 10、卷帘应装配温控释放装置，感温元件周围温度达到73℃±0.5℃，释放装置动作，卷帘应依自重下降关闭。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、卷帘下降至卷帘洞口高度的中位处时，延时5 s～60 s（或给以触发信号），应继续关闭至全闭。 |  | A |  |  |
|  |  | 10、卷帘应装配温控释放装置，感温元件周围温度达到73℃±0.5℃，释放装置动作，卷帘应依自重下降关闭。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

17、消防电梯检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否 合格 |  |
| 消防电梯 | 设置 | 1、消防电梯宜设在不同的防火分区内。当每层建筑面积不大于1500 m2时，应设1台。当大于1500 m2但不大于4500 m2时，应设2台。当大于4500 m2时，应设3台。按防火分区设置，一楼直通室外或通过＜30 m走道通向电室外。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、前室设消火栓，防火门或具有停滞功能的防火卷帘。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、消防电梯前室门口宜设置挡水设施 |  | B |  |  |
|  |  | 4、梯井应与其他竖向管井分开单独设置，不得将其他用途的电缆敷设在电梯井内，不应在井壁开设孔洞。与相邻的电梯井、机房之间，应采用耐火等级不低于2 h的隔墙分隔；在隔墙上开门时，应设甲级防火门。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、电梯井井壁耐火极限不应低于3 h。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、消防电梯轿厢的内部装修应采用不燃烧材料。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、应有两路电源。并采用专用供电回路，设有明显标志，线路敷设应当符合消防用电设备的配电线路规定。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、消防电梯及其前室内应设置应急照明， |  | B |  |  |

消防电梯检测记录表　续

| 消防电梯 | 井底排水 | 1、排水容积不小于2 m3。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、排水泵流量≥10l/s。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、排水泵电源采用消防电源，配电线路绝缘强度符合要求，保护接地符合要求。 |  | B |  |  |
|  | 功能测试 | 1、载重量≥800 kg。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、首层手动按钮迫降功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、火灾确认后联动迫功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、消防控室手动迫降功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、轿箱内手动操作停靠任一层的功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、迫降后每层前室操作按钮失控功能。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、从首层到顶层运行时间＜60 s。 |  | A |  |  |
|  |  | 8、轿箱内电话通话功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、轿箱内及消控室主机能显示停靠楼层。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

18、机械加压送风防烟系统检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 防烟楼梯机械加压送风防烟系统 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  | 送风口安装 | 1、每隔二至三层设一个加压送风口。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、合用风道的剪刀楼梯间应分别设置送风口。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、送风口与竖井、风管道连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、送风口面积应确保其出口风速＜7 m/s。 |  | B |  |  |
|  | 送风竖井 | 1、送风竖井断面积符合设计，满足送风井内送风风速＜15 m/s。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、竖井内表面平整光滑，无漏风孔隙。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、两个竖井之间应完全隔断。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、超过32层的送风竖井应分断。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、竖井内无脚手架等杂物。 |  | B |  |  |
|  | 送风管道安装 | 1、风管防火性能达到A级，断面积符合设计，满足非金属风管内送风风速＜15 m/s，金属管道＜20 m/s。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、风管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、柔性接头防火性能满足要求，松紧适度，无明显扭曲。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、连接应平直、不扭曲，法兰连接时，螺栓拧紧。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、风管内不应敷设电气线路等。 |  | A |  |  |

机械加压送风防烟系统检测记录表　续

| 防烟楼梯机械加压送风防烟系统 | 支吊架安装 | 1、风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400 mm，间距不应大于4 m；大于400 mm，不应大于3 m。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、水平悬吊的主、干风管长度超过20 m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定点。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、支、吊架的受力应均匀，无明显变形。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、抱箍支架应紧贴并箍紧风管。 |  | B |  |  |
|  | 送风机组安装 | 1、安装轴流风机的隔振钢支、吊架焊接应牢固，焊缝饱满、均匀。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、离心风机应安装在混凝土基础上，地脚螺栓长度、垂直度符合要求、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、风机采风口百叶窗设在室外，不受烟气影响。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、设置在屋顶风机应有防雨设施，严禁露天安装。 |  | B |  |  |
|  | 风机电源及控制柜安装 | 1、风机有专用控制柜，采用专用双回供电，末端切换功能正常。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、在墙上安装时，高度宜为1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,正面操作距离＞1.2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、电压、电流保护装置，电压、电流显示装置安装完好。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、电源开关、继电器、转换开关、控制按钮等符合设计。 |  | B |  |  |

机械加压送风防烟系统检测记录表　续

| 防烟楼梯机械加压送风防烟系统 | 联动控制功能 | 1、火灾探测器报警后（“或”逻辑）联动风机开启。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、消防控主机联动开启风机功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、风机启动后信号反馈。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、现场控制柜手动自动转换功能正常，手动启动正常。 |  | A |  |  |
|  | 系统功能测试 | 1、距风机最近点、中间点及最远风口风速不超过7m/s。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、距风机最近点、中间点及最远楼层余压值应为40 Pa～50 Pa。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、门开启后通过门缝风速＞0.7 m/s。 |  | A |  |  |
| 前室、合用前室机械加压送风系统 | 设置及市场准入 | 1、规格、型号及设置符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 送风口安装 | 1、每层设一个加压送风口，手动操作机构动作灵活。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、送风口与竖井连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、送风口风速＜7 m/s。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、避难走道的前室送风口应正对前室入口门。 |  | B |  |  |
|  | 送风竖井 | 1、送风竖井断面积符合设计，满足风井内送风风速＜15 m/s。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、竖井内表面平整光滑，无漏风孔隙。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、两个竖井之间应完全隔断。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、超过32层的送风竖井应分断。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、竖井内无脚手架等杂物。 |  | B |  |  |

机械加压送风防烟系统检测记录表　续

| 前室、合用前室机械加压送风系统 | 送风管道安装 | 1、风管防火性能达到A级，断面积符合设计，满足非金属风管内送风风速＜15 m/s，金属管道＜20 m/s。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、风管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、柔性接头防火性能满足要求，松紧适度无明显扭曲。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、连接应平直、不扭曲，法兰连接时，螺栓拧紧。 |  | B |  |  |
|  | 支吊架安装 | 1、风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400 mm，间距不应大于4 m；大于400 mm，不应大于3 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、垂直安装，间距不应大于4 m，单根直管至少应有2个固定点。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、支、吊架的受力应均匀，无明显变形。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、抱箍支架应紧贴并箍紧风管。 |  | B |  |  |
|  | 送风机组安装 | 1、安装轴流风机的隔振钢支、吊架焊接应牢固，焊缝饱满、均匀。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、离心风机应安装在混凝土基础上，地脚螺栓长度、垂直度符合要求、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、风机采风口百叶窗设在室外，不受烟气影响。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、设置在屋顶风机应有防雨设施，严禁露天安装。 |  | B |  |  |

机械加压送风防烟系统检测记录表　续

| 前室、合用前室机械加压送风系统 | 风机电源及控制柜安装 | 1、风机有专用控制柜，采用专用双回供电，末端切换功能正常。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、在墙上安装时，高度宜为1.3 m ～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,正面操作距离＞1.2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、电压、电流保护装置，电压、电流显示装置安装完好。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、电源开关、继电器、转换开关、控制按钮等符合设计。 |  | B |  |  |
|  | 联动控制功能 | 1、火灾探测器报警后（“或”逻辑）联动风机开启。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、火灾探测器报警后（“或”逻辑）联动打开相关楼层送风口。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、消防控主机联动开启风机功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、消防控主机联动打开相关楼层送风口。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、风机启动及风口开启信号反馈。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、现场控制柜手动自动转换功能正常，手动启动正常。 |  | A |  |  |
|  | 系统功能测试 | 1、距风机最近点、中间点及最远风口风速不超过7 m/s。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、距风机最近点、中间点及最远楼层余压值应为25 Pa～30 Pa。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、门开启后通过门缝风速＞0.7 m/s。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

19、机械排烟系统检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 排烟风机 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号、排烟量、电机功率及设置部位符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 排烟量 | 1、排烟风机最小排烟量≥7200 m3/h。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、担负一个防烟分区时按60 m3/m2.h计算排烟量，担负两个以上防烟分区时按120 m3/m2.h计算排烟量。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、中庭V≤17000 m3时，按6次/h换气计算；中庭V≥17000 m3时，按4次/h换气计算。但风机排烟量＞102000 m3/h。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、汽车库排烟量按6次/h计。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、轴流风机的隔振钢支、吊架焊缝饱满、均匀，安装牢固。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、离心风机应安装在混凝土基础上，地脚螺栓长度、垂直度符合要求、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、设置在屋顶风机应设防雨设施，室内风机设应在排烟机房。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、风机进出口设有防火柔性接头。 |  | B |  |  |
|  | 电源及控制柜 | 1、风机有专用控制柜，采用专用双回供电，末端切换功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、在墙上安装时，高度宜为1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,正面操作距离＞1.2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、电压、电流保护装置，电压、电流显示装置安装完好。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、电源开关、继电器、转换开关、控制按钮等符合设计。 |  | B |  |  |

机械排烟系统检测记录表　续

| 排烟口 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置符合要求。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、排烟口距最远点的水平距离≤30 m，与安全出口距离＞1.5 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、板式排烟口设手动和自动开启装置，手动操作机构动作灵活、方便。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、排烟口与排烟管连接应严密、牢固。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、排烟口排烟风速＜10 m/s。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、排烟口设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上，距可燃物＞1.0 m 。 |  | B |  |  |
| 排烟防火阀 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验情况检查符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  | 外观 | 1、阀上的标牌应牢固，标识应清晰、准确。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、各零部件的表面应平整，不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、阀的焊缝应光滑、平整，不应有虚焊、气孔、夹渣、疏松等缺陷。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、金属阀各零部件的表面均应作防锈、防腐处理，经处理后的表面应光滑、平整，涂层、镀层应牢固，不应有剥落、镀层开裂、以及漏漆或流淌现象。 |  | A |  |  |

机械排烟系统检测记录表　续

| 排烟防火阀 | 功能 | 1、应具备复位功能，其操作应方便、灵活、 可靠。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、手动操作应方便、灵活、可靠，关闭操作力应小于70 N。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、电动控制应具有远距离复位功能的阀，当通电动作后，应具有显示阀叶片位置的信号输出。阀执行机构中电控电路的工作电压采用DC24V 的额定工作电压时；其额定工作电流应不大于0.7 A。在实际电源电压低于额定工作电压15 %和高于额定工作电压10 %时，阀应能正常进行电控操作。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、阀有绝缘要求的外部带电端子与阀体之间的绝缘电阻在常温下应大于20 MΩ。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、10 次关闭操作中，防火阀或排烟防火阀应能从开启位置灵活可靠地关闭；各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、温感器动作后，防火阀或排烟防火阀应自动、可靠关闭。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、排烟风管穿越防火墙、排烟机房入口处应设排烟防火阀。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、支管与总管交汇处、排烟管与排烟竖井连接处排烟应设防火阀。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、排烟防火阀动作温度应为280 ℃。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、应设手动和自动开启装置，手动操作机构动作方便、灵活。 |  | B |  |  |
| 排烟阀 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号及设置符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》的要求。 |  | A |  |  |

机械排烟系统检测记录表　续

| 排烟阀 | 外观 | 1、阀上的标牌应牢固，标识应清晰、准确。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、各零部件的表面应平整，不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、阀的焊缝应光滑、平整，不应有虚焊、气孔、夹渣、疏松等缺陷。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、金属阀各零部件的表面均应作防锈、防腐处理；经处理后的表面应光滑、平整，涂层、镀层应牢固，不应有剥落、镀层开裂、以及漏漆或流淌现象。 |  | A |  |  |
|  | 功能 | 1、阀应具备复位功能，其操作应方便、灵活、可靠。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、应具备手动开启方式；手动操作应方便、 灵活、可靠。手动开启操作力应小于70 N。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、排烟阀应具备电动开启方式，并能灵活、可靠地开启；具有远距离复位功能的阀，通电动作后，应具有显示阀叶片位置的信号输出。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、阀执行机构中电控电路的工作电压采用DC24V的额定工作电压时。其额定工作电流应不大于0.7A。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、在实际电源电压低于额定工作电压15%和高于额定工作电压10%时，阀应能正常进行电控操作。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、阀有绝缘要求的外部带电端子与阀体之间的绝缘电阻在常温下应大于20 MΩ。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、经10 次开启试验后，各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤；电动与手动操作排烟阀，均应立即、可靠启闭。 |  | A |  |  |
| 排烟竖井 | 竖井施工 | 1、竖井断面积符合设计，满足非金属竖井内风速＜15 m/s，金属竖井＜20 m/s。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、竖井内表面平整光滑，无漏风孔隙。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、竖井内无脚手架等杂物。 |  | B |  |  |

机械排烟系统检测记录表　续

| 排烟竖井 | 排烟出口 | 1、排烟出口设百叶窗，且周围没有门窗洞口。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、人防工程扩散前室不应作排烟出口。 |  | B |  |  |
| 排烟管道 | 安装 | 1、风管防火性能达到A级，断面积符合设计，满足非金属风管内风速＜15 m/s，金属管道＜20 m/s。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、风管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、柔性接头松紧适度无扭曲，在 280 ℃温度下连续工作≥30 min。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、排烟管道连接应平直、不扭曲，法兰连接时，螺栓拧紧。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、矩形风管边长大于630 mm应采用加固措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、与空调及通风合用管道时，应符合排烟要求。 |  | B |  |  |
|  | 支吊架安装 | 1、风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400 mm，间距不应大于4 m；大于400 mm，不应大于3 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、水平悬吊的主、干风管长度超过20 m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、垂直安装，间距不应大于4 m，单根直管至少应有2个固定点。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、支、吊架的受力应均匀，无明显变形。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、抱箍支架应紧贴并箍紧风管。 |  | B |  |  |
| 功能测试 | 联动控制功能 | 1、火灾探测器报警后（“或”逻辑）联动风机开启。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、探测器报警后联动打开相关楼层（防烟分区）排烟口。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、任排烟口或排烟防火阀开启后联动排烟风机开启。 |  | A |  |  |

机械排烟系统检测记录表　续

| 功能测试 | 联动控制功能 | 4、排烟防火阀280 ℃关闭后自动联动风机停止。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5、消防控主机联动开启、停止风机功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、消防控主机联动打开相关楼层（防烟分区）排烟口功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、风机启动、防火阀及排烟口开启后信号反馈。 |  | B |  |  |
|  |  | 8、现场控制柜手动自动转换功能正常，手动启动正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 9、双速风机在火灾时由低速向高速转换功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 10、与通风合用系统联动关闭送风口功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 11、距风机最近点、中间点及最远点排烟口风速＜10 m/s。 |  | A |  |  |
|  |  | 12、各排烟口风速与排烟口断面积乘积与排烟风机额定排烟量相符。 |  | A |  |  |
| 补风系统 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号、送风量、电机功率及设置部位符合设计。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、补风量为排烟风量的50%。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、市场准入检查和产品检验情况检查符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  | 风口安装 | 1、补风口应设在无补风的防烟分区，手动操作机构动作灵活。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、补风口与竖井连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、补风口面积应确保其出口风速＜7 m/s。 |  | B |  |  |

机械排烟系统检测记录表　续

| 补风系统 | 送风竖井 | 1、送风竖井断面积符合设计，满足风井内送风风速＜15 m/s。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、竖井内表面平整光滑，无漏风孔隙。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、竖井内无脚手架等杂物。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、采风口与排烟口的水平距离＞15 m，并宜低于排烟口。 |  | B |  |  |
|  | 管道安装 | 1、风管防火性能达到A级，断面积符合设计，满足非金属风管内送风风速＜15 m/s，金属管道＜20 m/s。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、风管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、柔性接头防火性能满足要求，松紧适度无明显扭曲。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、连接应平直、不扭曲，法兰连接时，螺栓拧紧。 |  | B |  |  |
|  | 支吊架安装 | 1、风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400 mm，间距不应大于4 m；大于400 mm，不应大于3 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、水平悬吊的主、干风管长度超过20 m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、垂直安装，间距不应大于4 m，单根直管至少应有2个固定点。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、支、吊架受力应均匀，无明显变形。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、抱箍支架应紧贴并箍紧风管。 |  | B |  |  |
|  | 风机安装 | 1、安装轴流风机的隔振钢支、吊架焊接应牢固，焊缝饱满、均匀。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、离心风机应安装在混凝土基础上，地脚螺栓长度、垂直度符合要求、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、风机吸风口百叶窗设在室外，不受烟气影响。 |  | B |  |  |

机械排烟系统检测记录表　续

| 补风系统 | 风机电源及控制柜安装 | 1、风机有专用控制柜，采用专用双回供电，末端切换功能正常。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、在墙上安装时，高度宜为1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,正面操作距离＞1.2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、电压、电流保护装置，电压、电流显示装置安装完好。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、电源开关、继电器、转换开关、控制按钮等符合设计。 |  | B |  |  |
|  | 联动控制功能 | 1、火灾探测器报警后（“或”逻辑）联动风机开启。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、联动开启风机功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、风机启动与停止后信号反馈。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、现场控制柜手动自动转换功能正常，手动启动正常。 |  | A |  |  |
|  | 系统功能测试 | 1、距风机最近点、中间点及最远风口风速不超过＜7 m/s。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、各送风口风速与排烟口断面积乘积与送风机额定风量相符。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |

20、防火涂料检测记录表

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 钢结防火涂料性能 | 防火涂料选型 | 1、室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰性要求的钢结构，当规定耐火极限在1.5 h及以下时，宜选用薄型钢结构防火涂料。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、室内隐蔽型钢结构、高层全钢结构及多层厂房结构，当其规定耐火极限在1.5 h以上时，应选用厚涂型钢结构防火涂料。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、露天结构应选用合适于室外用的钢结构防火涂料。 |  | A |  |  |
|  | 防火涂料成份 | 用于保护钢结构的防火涂料应不含石棉，不用苯类溶剂。 |  | C |  |  |
|  | 气味 | 施工完毕实干后应没有刺激性气味。 |  | C |  |  |
| 钢结构表面处理 | 钢结构防锈 | 1、施工前表面应作除锈处理。且应符合《钢结构工程施工与验收规范》有关规定。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套，底层涂料不应锈蚀钢材。 |  | B |  |  |
|  | 钢结构表面 | 1、表面杂物应清干净，其连接处的缝隙应用防火涂料或其它防火材料填平后再进行施工。 |  | B |  |  |
| 薄型钢结构防火涂料 | 市场准入 | 1、规格、型号应符合设计。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  | 涂层颜色 | 1、涂层颜色与外观与设计相符合。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、面层颜色均匀。 |  | C |  |  |

防火涂料检测记录表　续

| 薄型钢结构防火涂料 | 涂层外观 | 1、涂层表面应无明显凹陷、乳突、粉化松散和浮浆等外观缺陷。无漏涂、脱粉、明显裂缝，如有个别裂缝，其完度不大于0.5 m。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、设计要求平面光滑平整时，应确保外表均匀平整。 |  | B |  |  |
|  | 喷涂层数 | 1、底层一般喷2遍～3遍，每遍喷涂厚度不超过2.5 mm，必须在前一遍干燥后，再喷涂后一遍。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、面层一般涂饰1次～2次，并完全复盖底层。 |  | B |  |  |
|  | 粘结性能 | 涂层与钢基材之间和各涂层之间，应粘结牢固，无脱层、空鼓等情况。 |  | B |  |  |
|  | 抗振性能 | 用0.75 Kg～1 Kg榔头反复轻击涂层，涂层不起层脱落。 |  | B |  |  |
|  | 抗弯性能 | 钢结构受荷载后不出现裂纹。 |  | B |  |  |
|  | 耐火极限 | 应符合GB 50016—2006 《建筑设计防火规范 》和GB 50045《高层民用建筑设计防火规范》的规定。 |  | A |  |  |
|  | 涂层厚度 | 不应低于型式检验合格报告描述的对应厚度。 |  | A |  |  |
| 厚涂型钢结构防火涂料 | 市场准入 | 市场准入检查和产品检验情况检查符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  | 涂层颜色 | 1、涂层颜色与外观与设计相符合。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、面层颜色均匀。 |  | C |  |  |
|  | 涂层外观 | 1、涂层无开裂、脱落。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、涂层表面应无乳突。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、钢结构的接头、转角处的涂层无明显凹陷。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、涂层应完全闭合，不应露底、漏涂。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、外表平整度符合要求。 |  | C |  |  |

防火涂料检测记录表　续

| 厚涂型钢结构防火涂料 | 喷涂层数 | 喷涂层数符合设计要求，每遍喷涂厚度宜为5 mm～10 mm。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粘结性能 | 涂层固化不好，粘结不牢或粉化、空鼓、脱落。 |  | B |  |  |
|  | 抗振性能 | 用0.75 Kg～1 Kg榔头反复轻击涂层，涂层不起层脱落。 |  | B |  |  |
|  | 抗弯性能 | 钢结构受荷载后不出现裂纹。 |  | B |  |  |
|  | 涂层厚度 | 涂层厚度不低于型式检验合格报告描述的对应厚度。 |  | A |  |  |
|  | 耐火极限 | 应符合GB 50016—2006 《建筑设计防火规范 》和GB 50045《高层民用建筑设计防火规范》的规定。 |  | A |  |  |
| 混凝土防火涂料 | 市场准入 | 市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  | 涂层颜色 | 1、涂层颜色与外观与设计相符合。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、面层颜色均匀。 |  | C |  |  |
|  | 涂层外观 | 1、涂层无漏涂、脱粉、明显裂缝。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、设计要求平面光滑平整时，应确保外表均匀平整。 |  | B |  |  |
|  | 喷涂层数 | 底层一般喷2～3遍，每遍喷涂厚度不超过2.5 mm，必须在前一遍干燥后，再喷涂后一遍。面层一般涂饰1～2次，并完全复盖底层， |  | B |  |  |
|  | 粘结性能 | 涂层与混凝土基材之间和各涂层之间，应粘结牢固，无脱层、空鼓等情况。 |  | B |  |  |
|  | 抗振性能 | 用0.75 Kg～1 Kg榔头反复轻击涂层，涂层不起层脱落。 |  | B |  |  |
|  | 抗弯性能 | 混凝土结构受荷载后不出现裂纹。 |  | B |  |  |

防火涂料检测记录表　续

| 混凝土防火涂料 | 防水性能 | 1、混凝土结件防火涂料施工后，涂层不开裂、起层、脱落、允许轻微变色和发胀。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、隧道防火涂料施工720 h后，涂层不开裂、起层、脱落、变色和发胀。 |  | B |  |  |
|  | 耐冷热循环性能 | 1、混凝土结件防火涂料施工经过四季后，涂层不开裂、起层、脱落、允许轻微变色和发胀。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、隧道防火涂料施工经过四季后，涂层不开裂、起层、脱落、 变色和发胀。 |  | B |  |  |
|  | 耐湿热性能 | 隧道防火涂料施工720 h后，涂层不开裂、起层、脱落、 变色和发胀。 |  | B |  |  |
|  | 耐酸耐碱性能 | 1、混凝土结件防火涂料施工后，涂层不开裂、起层、脱落、允许轻微变色和发胀。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、隧道防火涂料施工720 h后，涂层不开裂、起层、脱落、变色和发胀。 |  | B |  |  |
|  | 涂层厚度 | 不应低于型式检验合格报告描述的对应厚度。 |  | A |  |  |
|  | 耐火极限 | 符合设计要求。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |  |

21、水喷雾灭火系统

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 喷头 | 设置 | 1、规格、型号及设置符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、扑救电气火灾应采用离心雾化喷头。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、腐性场所采用防腐喷头，粉尘场所采用防尘罩。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  | 外观 | 1、应无机械损伤，无明显变形。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、应在明显部位有永久性标志，其内容至少应包括规格型号、生产厂商代号或商标、生产年份等。 |  | A |  |  |
|  |  | 喷头的质量与合格检验报告描述的质量的偏差不应超过5 %。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、水雾喷头应直接喷射或覆盖保护对象。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、水雾喷头与保护对象之间距离不得大于水雾喷头有效射程。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、水雾喷头、管道与裸露电气设备带电部分的安全距离符合GB 50219《水喷雾灭火系统设计规范》的规定。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、矩形型布置时，喷头之间距离＜1.4倍水雾喷头水雾锥底圆半径。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、菱型布置时，喷头之间距离＜1.7倍水雾喷头水雾锥底圆半径。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、应布置在变压器周围，不设置在其顶部。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、水雾不应直接喷向变压器高压套管。 |  | B |  |  |
|  |  | 8、变压器油枕、冷却器、集油坑应设水雾喷头保护 |  | B |  |  |
|  |  | 9、保护甲乙丙类液体储罐的喷头距储罐外壁＜0.7 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 10、保护球罐时，喷口面向球心，水雾锥沿纬线交叉，沿经线相接。 |  | B |  |  |
|  |  | 11、球罐容积大于1000 m3时，水雾锥沿纬线交叉，沿经线相接，赤道以上环管间距＜3.6 m. |  | B |  |  |

水喷雾灭火系统　续

| 喷头 | 安装 | 12、无防护层的球罐钢支柱和液位计、阀门应设喷头。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13、喷头水雾应完全包围电缆。 |  | B |  |  |
|  |  | 14、喷头水雾完全包围输送机机头、机尾、上下行皮带。 |  | B |  |  |
| 管网敷设 | 安装 | 1、管道型号、规格符合设计、现行国家或行业标准。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、采用热镀锌管，报警阀入口前未用热镀管时，该阀前应设过滤器，且报警阀后采用内外镀锌管。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、多于2个报警阀组时，阀前配水管应为环状管网。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、给水管应设泄水阀、排污口。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、高位水箱、增压稳压装置、市政常高压水源、水泵接合器、水泵出水管均应从报警阀入口前接入。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、设0.002～0.005的坡度，且应坡向排水管。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、穿楼板及墙体时应设套管，穿过变形缝时采取抗变形措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 8、焊接处内外作防腐处理，管道涂红色。 |  | B |  |  |
|  |  | 9、管道固定牢固。 |  | B |  |  |
|  | 常高压水源管网 | 1、市政常高压进水管径满足喷淋水量及水压要求，流速＜2.5 m/s。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、接高位水箱、高位水池或水塔时，有技术保护措施、且贮水量满足要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、市政引入管水表口径不影响水量，否则设盘通管。 |  | A |  |  |
|  | 管网安装 | 1、设0.002～0.005的坡度，且应坡向排水管。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、穿楼板及墙体时应设套管，穿过变形缝时采取抗变形措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、焊接处内外作防腐处理，管道涂红色。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、管道固定牢固。 |  | B |  |  |

水喷雾灭火系统　续

| 管网敷设 | 管道连接 | 1、管径≥DN100时，应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、两法兰间水平管长度＜20 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、立管与水平管连接，应采用沟槽式管件，不应采用机械三通。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、机械三通开孔间距＜0.5 m，机械四通开孔间距＜1 m，连接支管口径符合规范。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、埋地螺栓、螺帽应防腐。泵房内埋地管道应采用挠性接头连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、弯头处不宜采用补芯，三通上可用1个补芯，四通≤2个。 |  | C |  |  |
|  |  | 7、根部有2～3扣外露螺纹，密封填料不得挤入管道内。 |  | C |  |  |
|  |  | 8、法兰、沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损、裂纹。 |  | C |  |  |
|  |  | 9、法兰、沟槽压力等级、垫卷及螺栓连接符合要求。 |  | B |  |  |
|  | 支吊架安装 | 1、支架、吊架、防晃支架型式、材质、尺寸及焊接质量、安装间距等符合设计和标准规定。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、支架、吊架与喷头距离＞300 mm，与末端喷头距离＜750 mm。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、每一直管段、相邻两喷头间设置吊架均≥1个，吊架间距＜3.6 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、＞DN50管道，每段干管、配水管及转弯时设防晃支架，简距＜15 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、立管始末端设固定支架或管卡，其距地面或楼面距离1.5 m～1.8 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、阀门、沟槽接头、转弯、变径、水平管三通处均应设支架固定。 |  | C |  |  |
| 阀门安装 | 控制阀安装 | 1、阀门型号规格及压力等级符合要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、阀门启闭灵活，有锁定装置和启闭标志。 |  | C |  |  |

水喷雾灭火系统　续

| 阀门安装 | 控制阀安装 | 3、控制阀、信号阀的引出线应穿防水金属软管套锁母。 |  | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4、紧固件应齐全，无松动。 |  | B |  |  |
|  | 减压阀安装 | 1、减压阀型号规格及压力等级符合要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、应设置在雨淋阀组入口前，水流方向应与供水管网水流方向一致。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、减压阀前后设控制阀和压力表。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、减压阀前设过滤器，旁边设管径与减压阀通径相同的旁通管。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、当连接两个及以上雨淋阀组时，应设置备用减压阀。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、垂直安装的减压阀，水流方向宜向下。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、水平安装时，单呼吸孔其孔口向下，双呼吸孔其孔口水平。 |  | B |  |  |
|  |  | 8、可调式减压阀宜水平安装，阀盖应向上。 |  | B |  |  |
| 消防水泵接合器 | 消防设置 | 1、规格、型号及设置符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、设置数量根据其喷水量与每个接合器供水量10 L/s～15 L/s计算。 |  | B |  |  |
|  | 安装 | 1、便于消防车接近、距室外消火栓或消防水池的距离宜为15 m～40 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、有系统区分的永久性固定标志和地下式永久性固定标志。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、地下式进水口与井盖底面的距离＜0.4 m，且＞井盖的半径。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、墙壁式距地面0.7 m，与门、窗、孔、洞的净距＞2.0 m，且不在玻璃幕墙下方。 |  | C |  |  |
|  |  | 5、组件齐全，组装顺序正确，与室内连接管管径满足流速＜2.5 m/s。 |  | B |  |  |

水喷雾灭火系统　续

| 雨淋阀组 | 设置 | 1、规格、型号及设置部位符合要求，组件齐全，组装正确。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、水喷雾有自动、手动和应急机械启动。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、水源控制阀、报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、安装高度宜为1.2 m，正面与墙的距离＞1.2 m。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、两侧与墙的距离＞0.5 m，报警阀组凸出部位之间的距离＞O.5 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、雨淋阀应安装在环境温度大于4 ℃的场所。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、安装报警阀组的室内地面应有排水设施。 |  | C |  |  |
|  | 附件的安装 | 1、压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。 |  | C |  |  |
|  |  | 2、排水管、试验阀、水源控制阀便于操作，有开闭标志和锁定。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、流量压力检测装置，其过水能力应与系统过水能力一致。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上。 |  | C |  |  |
|  |  | 6、水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管，公称直径为20 mm时，其长度＜20 m，且安装有控制阀、过滤器、延时器。 |  | B |  |  |
|  |  | 7、压力开关引出线应穿防水金属软管套锁母。 |  | C |  |  |

水喷雾灭火系统　续

| 雨淋阀组 | 传动管及其它设备安装 | 1、雨淋阀组可采用电动开启、传动管开启或手动开启。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、水传动管的安装应符合湿式系统要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、所控喷头数量符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、雨淋阀组前、后（水雾灭喷头无过滤网时）的管道及其电磁阀入口应设过滤器。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、并联设置雨淋阀控制腔的入口应设止回阀。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、雨淋阀水流出入口干管上均设控制阀。 |  | B |  |  |
| 高位消防水箱及配管 | 高位水箱设置 | 1、临时高压应设10 min消防用水量的高位消防水箱。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、水箱高度应满足灭火水雾喷头工作压力≥0.35 MPa。冷却用水雾喷头工作压力≥0.2 MPa。 |  | B |  |  |
|  | 配管安装 | 1、出水管上设控制阀、止回阀，中轻危险级管径≥DN80、严重及仓库危险级≥DN100。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、消防水泵供水不能进入高位水箱。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、合用水箱中生活用出水管安装应确保消防贮水量不被动用，专用应有确保水质的措施。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、放空管、溢流管不与生产、生活管连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、水箱补水管液位控制阀、液位计安装符合要求、自动补水正常。 |  | B |  |  |
| 消防水池及配管 | 消防水池设置 | 1、水池容积应满足在火灾延续时间内消防用水量的要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、水池贮水容积按消火栓、自喷、泡沫、水幕、室外、冷却等同时需用水量计算。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、水池容积＞500 m3，分成两个独立水池，并设联络管。 |  | C |  |  |
|  | 消防水池配管 | 1、放空管、溢流管不与生产生活管连接。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、水池出水管上有套管，出水管数量最少有2根。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、水池补水管液位控制阀、液位计安装符合要求、自动补水正常。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、补水管的设计流速不宜大于2.5 m/s，补水时间＜48 h。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、合用水池中生活泵吸水管安装应确保消防贮水量不被动用，专用水池有确保水质的措施。 |  | B |  |  |

水喷雾灭火系统　续

| 增压稳压装置安装 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号应符合要求。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  | 安装 | 1、稳压泵及气压罐应安装在混凝土基础上，地脚螺栓长度、垂直度符合要求、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、四周检修通道≥0.7 m，距楼板高度≥0.6 m，且不应露天安装。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、补气罐安装高度必须高于水箱或水池最高水位。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、安全阀、压力表、泄水管、水位指示器、压力控制仪表等的安装符合要求。 |  | B |  |  |
|  | 进出水管安装 | 1、进出水管管径符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、出水管上有止回阀，控制阀，水流方向正确。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、从屋顶水箱吸水的稳压装置应设带控制阀和止回阀的盘通管。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置。 |  | C |  |  |
|  | 电源箱及控制箱安装 | 1、采用专用控制柜，双回供电时，末端切换功能正常。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、在墙上安装时，高度宜为1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,正面操作距离＞1.2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、电压、电流保护装置，电压、电流显示装置安装完好。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、电源开关、继电器、转换开关、控制按钮等符合设计。 |  | B |  |  |
| 消防水泵机组安装 | 设置及产品检查 | 1、规格、型号应符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、宜采扬程曲线平缓的多级泵，不宜采用曲线陡峭的单级泵。 |  | B |  |  |
|  | 安装 | 1、水泵基础坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、地脚螺栓长度、垂直度符合要求、螺母拧紧后应露出3～5个丝，且有防松装置。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、四周检修和操作通道符合设计。 |  | B |  |  |

水喷雾灭火系统　续

| 消防水泵机组安装 | 吸水管安装 | 1、吸水管数量≥两根，采用自灌式，不应采用抽吸式，无倒坡。 |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、吸水管管径符合设计，且管内水流速≤1.2 m/s。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、设控制阀、挠性接头，水泵进口处设偏心侧向下的异径接头。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置，无渗漏。 |  | B |  |  |
|  | 出水管安装 | 1、管径符合设计，≥2出水管与室内环管连接，管内流速≤2.5 m/s。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、出口按水流方向设同心异径接头、挠性接头、单向阀、DN65试水阀、压力表、控制阀，各组件压力等符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、螺母拧紧后应露出3～5个丝，有防松装置，无渗漏。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、出水总管上设安全泄压阀，动作压力符合系统工作压力要求。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、出水管固定牢固，水泵启停时，不会擅动。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、按设计安装水锤消除装置，停泵时水锤消除装置后压力不超过水泵出口额定压力的1.3～1.5倍。 |  | B |  |  |
|  | 电源箱、控制箱安装 | 1、控制柜、双电源箱设于靠近水泵的专房间。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、在墙上安装时，高度宜为1.3 m～1.5 m，其靠近门轴的侧面距墙＞0.5 m,落地安装时高出地面50 mm～100 mm，正面操作距离＞1.2 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、电压、电流保护装置，电压、电流显示装置安装完好。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、电源开关、继电器、转换开关、控制按钮等符合设计。 |  | B |  |  |
|  |  | 5、设置为变频控制时，火灾情况下不能停止水泵供水。 |  | B |  |  |
|  |  | 6、设有自动巡更试泵装置时，火灾情况下应能转入高速供水状态。 |  | B |  |  |
|  | 消防水泵房 | 1、设首层时，出口直通室外。设地下室或其它楼层时，出口直通安全出口。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、泵房设不低于2.00 h的隔墙和1.50 h的楼板与其它部位隔开，并应设甲级防火门。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、泵房设自动启停功能的排污泵。 |  | C |  |  |
|  |  | 4、泵房通风良好，湿度小于电气元件所要求的最大湿度。 |  | C |  |  |

水喷雾灭火系统　续

| 联动功能测试及压力测试 | 增压稳压装置功能测试 | 1、当管网压力达到电接点压力表设定上限时，水泵停止。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、当管网压力达到电接点压力表设定下限时，水泵启动。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、稳压泵供水流量流量和压力满足设计要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、补气式补气功能正常，隔膜式气囊气压正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 5、主备泵及主备电切换功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、稳压泵每小时启停次数不超过6次。 |  | A |  |  |
|  | 水泵功能测试 | 1、以自动或手动启动消防水泵时，应在30 s内投入正常运行。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、主备泵、主备电自动切换时，水泵应在30 s内投入正常运行。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、水泵带负荷运行5 min以上，其电流、电压、转数、温升、声响、震动正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、水泵出口压力、流量符合设计和产品技术参数要求。 |  | A |  |  |
|  | 消控室及水泵房控制功能测试 | 1、水泵房控制柜手动、自动转换及启停泵功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、消防控制室直接启泵、停泵功能正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、联动控制器显式启停泵、水泵故障、供电状况信号正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、火灾时电接点压力表不联动停泵功能正常。 |  |  |  |  |
|  | 雨淋阀联动控制及压力测试 | 1、传动管泄压后，应联动消防水泵和雨淋阀。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、火灾确认后联动电磁阀打开、雨淋阀打开、水泵启动。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、电磁阀、信号阀、水流指示器、压力开关报警显示正常。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、多台雨淋阀组的系统，逻辑控制关系应符合设计要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、水喷雾喷头灭火时的工作压力0.35 MPa，冷却时0.20 MPa。 |  | A |  |  |

水喷雾灭火系统　续

|  | 联动控制程序 | 1、有手动自动应急操作三种控制功能，响应时间大于60 s时，可只设手动和应急控制。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、灭火时响应时间＜45 s，液化气生产、储存或装卸设施冷却响应时间＜60 s，其它设施冷却＜300 s。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、保护液化气贮罐时，应启动受火罐及距受火罐1.5范围内其它罐的雨淋阀。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、皮带运输机应启动着火区段及其上下游相邻区段雨淋阀。并切断运输机电源。 |  | A |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

22、灭火器

| 分项 | 子项 | 技术要求 | 检测情况 | 子项评定 | 分项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 手提式灭火器 | 外观 | 1、标识内容应有：灭火器名称、型号、灭火种类代号、灭火级别、使用温度、使用方法（图形和文字）、驱动气体名称和数量（或压力）、筒体生产连续序号（也可用钢印打在底圈或颈圈等部位）、制造厂名称等。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、的底圈或颈圈等部分，应有该灭火器的水压试验压力值、出厂年份的钢印。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、不应倒置开启和使用。 |  | A |  |  |
|  | 主要部件 | 1、贮压式灭火器应装压力指示器（二氧化碳灭火器除外），压力指示器的指针应指示在绿色区域范围内。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、充装量大于3kg（L）的灭火器应配有喷射软管。喷射软管的长度应不小于400 mm（不包括软管两端的接头）。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、应有保险装置；保险装置的铅封（塑料带、线封）应完好无损。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、阀或器头应有间歇喷射机构。二氧化碳灭火器应有超压保护装置。 |  | A |  |  |
| 推车式灭火器 | 外观 | 标识内容中应有：灭火器名称、型号、灭火种类代号、灭火级别、使用温度、驱动气体名称和数量（或压力）、灭火器使用说明（图形或文字）、制造厂名称等。 |  | A |  |  |
|  | 主要 部件 | 1、贮压式灭火器应装压力指示器（二氧化碳灭火器除外），压力指示器的指针应指示在绿色区域范围内。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、应配有喷射软管，喷射软管的长度应不小于4 m（不包括软管两端的接头和喷射枪）。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、应安装保险装置；保险装置的铅封（塑料带封）应完好无损。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、在喷射软管前端，应装有可间歇喷射的喷射枪（推车式二氧化碳灭火器除外）。喷射枪应具有能保证灭火器在行走时不脱落的夹持装置。旋转式开启的喷射枪的枪体上应有指示开启方法的永久性标记。 |  | A |  |  |

灭火器　续

| 推车式灭火器 | 主要 部件 | 4、在喷射软管前端，应装有可间歇喷射的喷射枪（推车式二氧化碳灭火器除外）。喷射枪应具有能保证灭火器在行走时不脱落的夹持装置。旋转式开启的喷射枪的枪体上应有指示开启方法的永久性标记。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5、行驶机构应有足够的通过性能，在推（拉）过程中，灭火器整体的最低位置（除轮子外）与地面之间的间距不小于100 mm。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、推车式二氧化碳灭火器应有超压保护装置。 |  | A |  |  |
| 简易式灭火器 | 外观 | 1、标志内容应有：灭火器名称、型号、灭火剂别和种类、使用方法（用文字或图形说明）、使用温度、出厂年月、保质期、灭火器制造厂名称等。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、应有“灭火器一经开启，不应重复使用、充装”的警示性文字说明。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、灭火器的筒体表面不应有变形、碰伤、划痕等缺陷。 |  | A |  |  |
|  | 主要 部件 | 1、压力指示器的指针应在绿色区域范围内。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、有手提把的简易式灭火器的筒体外径不应超过85 mm。无手提把的简易式灭火器的筒体外径不应超过75 mm。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、有手提把的简易式灭火器应有保险装置（保险销），保险装置（保险销）的铅封（塑料带封）应完好无损。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、无手提把的简易式灭火器，其喷射操作部位应有保护盖或其它保护装置。 |  | A |  |  |
| 灭火器计算单元及选用 | 灭火器计算单元 | 1、危险等级和火灾种类相同的场所为一个计算单元，否则为不同计算单元。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、灭火型号、规格符合要求。 |  | A |  |  |
|  |  | 4、市场准入检查和产品检验符合GA 588《消防产品现场检查判定规则》要求。 |  | A |  |  |
|  | 灭火器选用 | 1、A类火灾场所应选择水型、磷酸铵盐干粉、泡沫或卤代烷等灭火器。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、B类火灾场所应选择泡沫、碳酸氢钠干粉、磷酸铵盐干粉、二氧化碳等灭火器和灭B类火灾的水型或卤代烷灭火器。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。 |  | A |  |  |

灭火器　续

|  |  | 4、C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉、碳酸氢钠干粉、二氧化碳或卤代烷等灭火器。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5、D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。 |  | A |  |  |
|  |  | 6、E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉、碳酸氢钠干粉、卤代烷、二氧化碳等灭火器，但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 |  | A |  |  |
|  |  | 7、同一场所宜选用同类型或使用功能相同的灭火器。 |  | C |  |  |
|  |  | 8、在同一场所选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。 |  | A |  |  |
| 灭火器设置 | 灭火安装及标识 | 1、设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、手提式灭火器安装在灭火器箱或挂钩、托架上，其顶部离地面高度≤1.50 m；底部离地面高度＞0.08 m。 |  | C |  |  |
|  |  | 3、摆放稳固，铭牌朝外，灭火器箱不得上锁。 |  | B |  |  |
|  |  | 4、摆放场所干燥、无腐蚀，且不得超出其使用温度范围。 |  | A |  |  |
|  | A类场所灭火大保护距离 | 1、严重危险级场所：手提式S＜15 m，推车式S＜30 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、中危险级场所：手提式S＜20 m，推车式S＜40 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、轻危险级场所：手提式S＜25 m，推车式S＜50 m。 |  | A |  |  |
|  | B、C类场所最大保护距离 | 1、严重危险级场所：手提式S＜9m，推车式S＜18m。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、中危险级场所：手提式S＜12 m，推车式S＜24 m。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、轻危险级场所：手提式S＜15 m，推车式S＜30 m。 |  | A |  |  |
|  | 其它场保护距离 | 1、D类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应根据具体情况研究确定。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、E类火灾场所不低于该场所内A类或B类火灾的规定。 |  | B |  |  |
| 灭火设置 | 灭火器配置数量 | 1、一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2 具。 |  | A |  |  |
|  |  | 2、每个设置点的灭火器数量不宜多于5 具。 |  | B |  |  |
|  |  | 3、住宅楼公共部位面积≤100 m2时，应配1具1A的手提工灭火器，每增加100 m2增加1具1A的手提工灭火器。 |  | A |  |  |

灭火器　续

| 灭火设置 | A类场所最低配置基准 | 1、严重危险：单具灭火器配置级别3A，保护面积50 m2/A。 |  | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、中危险：单具灭火器配置级别2A，保护面积75 m2/A。 |  | A |  |  |
|  |  | 3、轻危险：单具灭火器配置级别1A，保护面积100 m2/A。 |  | A |  |  |
|  | B、C类场所最低配置基准 | 严重危险：单具灭火器配置级别89 B，保护面积0.5 m2/B。 |  | A |  |  |
|  |  | 中危险：单具灭火器配置级别55B，保护面积1 m2/B。 |  | A |  |  |
|  |  | 轻危险：单具灭火器配置级别21B，保护面积1.5 m2/B。 |  | A |  |  |
|  | 其它场所基准 | 1、D类场所基准根据金属的种类、物态及其特性等确定。 |  | B |  |  |
|  |  | 2、E类场所基准不低于该场所内A类(或B类)火灾规定。 |  | B |  |  |
| 备注 |  |

参　考　文　献

[1]  中华人民共和国消防法

[2]  建设工程消防监督管理规定（公安部令第106号）

[3]  机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部令第61号）

[4]  消防监督检查规定 (公安部令第107号)

[5]  GB 4715  点型感烟火灾探测器

[6]  GB 4716  点型感温火灾探测器

[7]  GB 4717  火灾报警控制器

[8]  GB 5135.1—2003～GB5135.13—2006自动喷水灭火系统

[9]　GB 14102  防火卷帘

[10]　GB 14287  电气火灾监控系统

[11]　GB 14561  消火栓箱

[12]　GB 15322  可燃气体探测器

[13]　GB 16806  消防联动控制系统

[14]　GB 17429  火灾显示盘

[15]　GB 179459  消防应急灯具

[16]　GB 19880  手动火灾报警按钮

[17]　GB 50098  人民防空工程设计防火规范

[18]　GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

[19]　GB 50166  火灾自动报警系统施工及验收规范

[20]　GB 50193　二氧化碳灭火系统设计规范

[21]　GB 50263　气体灭火系统施工及验收规范

[22]　GB 50281　泡沫灭火系统施工及验收规范

[23]　GB 50338　固定消防炮灭火系统设计规范

[24]　GB 50370　气体灭火系统设计规范

[25]　JGJ/T 16　民用建筑电气设计规范

[26]　GA 61　固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件

[27]　GA 386　防火卷帘控制器

[28]　GA 400　气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法

[29]　GA 503　建筑消防设施检测技术规程

[30]　GA 533　挡烟垂壁