ICS **.***.**

P 16

DB

湖南省地方标准

DB43 ***—2015

火灾高危单位消防安全评估技术指南

Guide for Fire Safety Assessment of Fire Risk Unit

（征求意见稿）

201* - ** - **发布

201* - ** - **实施

湖南省质量技术监督局   发布

目  次

目次	I

前言	III

火灾高危单位消防安全评估技术指南	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 火灾高危单位	1

3.2 消防安全重点单位	2

3.3 一般单位	2

3.4 消防安全重点部位	2

3.5 消防安全评估	2

3.6 符合	3

3.7 轻缺陷	3

3.8 重缺陷	3

3.9 不符合	3

4 总则	3

5 评估内容	3

5.1 建筑物和公众聚集场所消防合法性情况	3

5.2 单位消防安全工作不良行为情况	3

5.3 单位消防安全管理	4

5.4 建筑防火特性评估	8

5.5 消防设施设备评估	9

5.6 人员消防安全素养	14

5.7 灭火救援力量	14

6 评估程序	14

6.1 确定评估项目	14

6.2 确定评估采用的消防法律法规、消防技术标准	14

6.3 收集与评估对象有关的资料和数据	14

6.4 编制消防安全知识测试问卷	15

6.5 确定抽查比例	15

6.6 现场检查	17

6.7 对照判定	18

7 评估结果判定	18

7.1 评估指标及权重	18

7.2 评分细则	18

7.3 否决项判定	20

7.4 非否决项的综合评分	20

7.5 评估等级综合判定	21

8 评估报告	21

附　录　A （资料性附录） 评估指标及权重系数	1

附　录　B （资料性附录） 社会单位消防安全评估报告格式	3

附　录　C （资料性附录） 消防安全评估检查记录表	12

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由湖南省公安消防总队提出并归口。

本标准起草单位：*****

本标准主要起草人：*****

本标准为首次发布。

火灾高危单位消防安全评估技术指南

- 范围

本标准规定了火灾高危单位消防安全评估的术语和定义、评估内容和评估方法。

本标准适用于湖南省行政区域内火灾高危单位消防安全现状的评估，为公安机关消防机构开展消防监管和受评单位加强自我消防安全管理，以及受评单位后期投保火灾公众责任保险及其它火灾类保险的保险费率厘定、单位信用评级体系建设提供参考依据。其他社会单位的消防安全评估工作，可参照本规范执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5907  消防基本术语 第一部分

GB/T 14107  消防基本术语 第二部分

GB 13495  消防安全标志

GB 25506  消防控制室通用技术要求

GA 654  人员密集场所消防安全管理

GA 1131  仓储场所消防管理通则

建标 152  城市消防站建设标准

DB43/T 581  社会单位消防安全标准化管理

《中华人民共和国消防法》

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）

《火灾高危单位消防安全评估导则（试行）》（公消〔2013〕60号）

《湖南省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》

《湖南省火灾高危单位消防安全管理规定》（湘政办发〔2013〕48号）

《湖南省消防安全重点单位界定标准》（湘公发〔2013〕21号）

- 术语和定义

GB/T 5907 和 GB/T 14107 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 火灾高危单位

本标准所称火灾高危单位，是指下列发生火灾容易造成人身重大伤亡或财产重大损失的单位：

a）具有较大规模的人员密集场所：

1）建筑总面积 20 000 m2 以上（含本数，下同）的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

2）建筑总面积 15 000 m2 以上的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

3）建筑总面积 10 000 m2 以上的宾馆、饭店、商场、市场；

4）建筑总面积 2 500 m2  以上的歌舞、娱乐、游艺、放映场所；

5）三级甲等医院；

6）200 张以上床位的养老院、敬老院；

7）200 张以上床位的托儿所、幼儿园。

b）具有一定规模的生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所和单位：

1）单座容积超过 1 000 m3 或者总容积超过 5 000 m3 的甲、乙类液体储罐；单座容积超过 400 m3 或者总容积超过 1 000 m3 的液化烃和液化石油气储罐；

2）建筑总面积超过 2 000   m2 的甲类厂房或建筑总面积超过 3 000  m2 的乙类厂房；

3）工艺装置占地面积超过 5 000   m2 的石化单位；

4）建筑总面积超过 500 m2 的甲类物品仓库和建筑总面积超过 1 000 m2 的乙类物品仓库。

c）火灾荷载大、人员较密集的高层、地下公共建筑以及地下交通工程：

1）属于一类高层建筑的下列场所：

——建筑高度超过 50 m 的电信楼、财贸金融楼、广播电视楼、电力调度楼、邮政楼、防灾指挥调度楼；

——建筑高度超过 50 m 的重要的办公楼、科研楼、档案楼；

——藏书超过 100 万册的图书馆、书库；

——建筑高度 100 m 以上的其他公共建筑。

2）地下公共建筑以及城市地下轨道交通。

d）采用木结构或砖木结构的省级及以上建筑物类重点文物保护单位。

e）其他容易发生火灾且一旦发生火灾可能造成重大人员伤亡或者财产损失的单位：

1）装机容量 250 MW 以上（大中容量发电厂以上）的火力发电厂和装机容量 300 MW 以上（大 2 型以上）的水利水电枢纽。

2）总储量 50 000 t 以上或 50 000 m3 以上的储备粮食、棉花、药品、木材、造纸原料等可燃重要物资的大型仓库、堆场、基地。

3）具有火灾危险性的大型劳动密集型生产、加工企业。

4）长度超过 3 000 m 的特长公路隧道。

  - 消防安全重点单位

由公安机关消防机构按照《湖南省消防安全重点单位界定标准》界定的社会单位。

  - 一般单位

除火灾高危单位和消防安全重点单位外的社会单位。

  - 消防安全重点部位

单位或场所内性质重要、可燃物多、火灾危险性大，起火后蔓延迅速，扑救困难，容易造成重大人员伤亡、财产损失的部位。

  - 消防安全评估

依据消防法律法规和消防技术标准， 运用专业知识、 技能和设备， 对区域消防安全、 社会单位消防安全、大型活动消防安全、特殊消防设计方案等进行分析、预测、评价、咨询的活动。在本标准中所指的消防安全评估主要是针对社会单位的消防安全评估。

  - 符合

就某评估指标方面而言，受评单位的实际情况能完全满足相关法规、规范、标准等的要求。

  - 轻缺陷

就某评估指标方面而言，受评单位的实际情况轻度偏离相关法规、规范、标准等的要求。

  - 重缺陷

就某评估指标方面而言，受评单位的实际情况严重（或重度）偏离相关法规、规范、标准等的要求。

  - 不符合

就某评估指标方面而言，受评单位的实际情况完全不满足相关法规、规范、标准等的要求。

- 总则

4.0.1  消防安全评估机构及其从业人员开展社会消防技术服务活动应当遵循客观独立、合法公正、诚实信用的原则，应当依照法律法规、技术标准和执业准则，开展社会消防技术服务活动，并对服务质量负责。

4.0.2　同一单位具有不在同一处的多个场所的，应分别进行消防安全等级评估。

4.0.3  集贸市场、超级市场作为一个场所进行消防安全等级评估。

4.0.4  消防安全等级评估的结果可作为公安消防机构推荐和评选消防安全先进单位、受理或撤销消防行政许可、实施备案和抽查的参考依据。

4.0.5  消防安全等级评估的结果，公安消防机构可以通过挂牌、公告、媒体宣传等形式向社会公布。

4.0.6　消防安全等级评估的结果可作为单位享受火灾公众责任保险及其它火灾类保险优惠费率的重要依据，保险机构可以在承保前根据单位消防安全等级确定保费系数。

- 评估内容

  - 建筑物和公众聚集场所消防合法性情况

- 检查单位使用的建（构）筑物、场所，是否符合消防技术标准和监督管理规定，依法办理消防行政许可、建设工程消防备案，并取得相关法律文书。

- 属于依法应当进行消防验收的建设工程，以及其他需依法进行抽查的建设工程，检查是否经公安机关消防机构验收合格，并取得相关的法律文书。

- 属于公众聚集场所的单位，检查其投入使用、营业前是否经公安机关消防机构检查合格，并取得相关法律文书。

- 检查建（构）筑物或场所的实际使用情况是否符合消防技术规范要求，与建设工程消防设计审核，建设工程消防验收，公众聚集场所使用、营业前消防安全检查时确定的使用性质相符。

  - 单位消防安全工作不良行为情况

- 检查单位是否存在公安机关消防机构行政处罚或消防安全不良行为情况，以及对处罚事项或不良行为情况的整改情况。

- 截至开展消防安全评估工作之日前一年内，单位的火灾情况。

  - 单位消防安全管理

- 消防安全管理制度的制定

根据 DB43/T 581 对单位消防安全制度的要求，结合单位自身情况建立下列相应的单位消防安全管理制度文件。

- 消防安全管理制度、操作规程的落实

- 消防安全管理组织机构管理

检查单位是否确定消防工作归口管理部门，配备消防安全管理人员，是否建立由消防安全责任人、消防安全管理人、各级各岗位员工构成的消防安全管理组织体系。

- 单位消防安全工作人员

单位消防安全工作人员应当符合以下要求：

- 单位是否明确本单位的消防安全责任人，是否明确消防安全责任人的职责；

- 是否确定专职消防安全管理人员，是否积极配合消防安全责任人实施和组织落实单位消防安全管理工作；

- 消防安全责任人、其他消防安全管理人员是否经过消防培训合格；

- 单位消防队伍建设

- 专职消防队

应当建立专职消防队的单位，是否按照《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的要求建立和管理单位专职消防队。

- 志愿消防队

检查依法不需要组建专职消防队的单位是否组建了志愿消防队，检查志愿消防队的人员数量、装配配备，是否符合《湖南省火灾高危单位消防安全管理规定》的相关要求 。

- 消防队伍管理

检查单位消防队伍管理工作是否符合以下要求：

- 符合相关法律法规和本单位消防队组织管理制度的要求；

- 单位的消防安全管理人，是否落实了组织和管理单位消防队工作；

- 单位建立的消防队伍，是否根据相关消防法规规定，配备相应的消防装备、器材，并组织开展消防业务学习和灭火技能训练，提高预防和扑救火灾的能力；

- 专职（志愿）消防队队员是否经过消防培训合格。

- 消防队员职责

检查单位消防队员职责是否符合以下要求：

- 专职（志愿）消防队员的职责是否明确包括防火检查巡查、消防宣传教育、灭火和应急疏散、火灾扑救和现场保护、配合调查火灾原因等内容。

- 专职（志愿）消防队是否参加了辖区公安机关消防机构组织的消防知识、灭火和应急疏散技能培训，是否定期开展灭火和应急疏散演练。

- 自动消防系统操作人员

检查单位自动消防系统操作人员是否符合以下要求：

- 自动消防设施的值班操作、维护保养人员是否经过专门培训并经职业技能鉴定合格，自动消防系统操作人员是否经过消防培训合格。

- 自动消防系统操作人员的工作职责是否明确。

- 消防控制室值班及自动消防系统管理

单位是否按照 GB 25506 的要求，对消防控制室进行建设并建立相关的记录文件，主要检查以下内容：

- 消防控制室值班制度的建立与实施情况、消防控制室值班人员是否具有职业资格证书；

- 消防控制室火灾接警处置流程、消防设施设备布置图等有关制度和图表；

- 消防控制室值班记录、防火巡查记录、防火检查记录、火灾隐患整改跟踪记录等档案资料的填写管理情况；

- 消防安全重点部位管理

检查单位是否按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的要求，划分单位内消防安全重点部位，并进行严格管理，主要工作是否符合以下要求：

- 确定具体部位的责任人；

- 根据实际制定专门的灭火和应急疏散预案。

- 消防设施维护保养管理

火灾高危单位应当每月对消防设施、器材进行维护保养；委托有资质的消防设施检测单位每年对消防设施至少进行一次检测，确保消防设施、器材完好有效；定期将消防设施设备运行、维护保养、年度检测情况报辖区公安机关消防机构备案。

- 防火巡查、防火检查工作

- 防火巡查

检查单位是否按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和 DB43/T 581 的要求，按照单位实际情况确定防火巡查的频次、巡查人员、巡查内容，建立巡查记录。检查单位的防火检查工作是否符合以下要求：

- 防火巡查频次：

- 火灾高危单位及其他消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，其他单位每日应对消防安全重点部位进行防火巡查；

- 公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次，营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种；

- 医院、养老院、寄宿制学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查；

- 防火巡查人员：

- 是否有明确的防火巡查人员；

- 人员是否按要求进行防火巡查和填写相关记录文件。

- 防火巡查内容：

- 巡查内容是否完整；

- 巡查内容是否符合单位的实际情况。

- 防火巡查记录：

- 检查防火巡查记录填写是否及时、符合实际情况；

- 防火巡查相关的签字是否完整；

- 是否按照单位档案管理制度存档；

- 是否按要求处理巡查中发现的违法违章行为，是否按程序进行报告、记录存档。

- 防火检查

检查单位是否按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和 DB43/T 581 的要求，根据单位实际情况确定防火检查的频次、检查人员、检查内容，建立检查记录，检查单位的防火检查工作是否符合以下要求：

- 防火检查频次：

- 机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查，其他单位应当至少每月进行一次防火检查。

- 消防工作归口管理职能部门负责人每周应至少组织开展一次防火检查；

- 员工每日应进行岗位防火检查。

- 防火检查人员：

- 是否有明确的防火检查人员；

- 人员是否按要求进行防火检查和填写相关记录文件。

- 防火检查内容：

- 检查内容是否完整；

- 检查内容是否符合单位的实际情况。

- 防火检查记录：

- 检查防火检查记录填写是否及时、符合实际情况；

- 防火检查相关的签字是否完整；

- 是否按照单位档案管理制度存档；

- 是否按要求处理检查中发现的违法违章行为，是否按程序进行报告、记录存档。

- 火灾隐患整改

- 概述

检查单位是否对本单位在防火巡查、防火检查、公安机关消防机构消防安全检查以及其他工作过程中发现的火灾隐患，及时进行清除、整改。

- 火灾隐患整改

- 检查单位的火灾隐患处置程序是否符合以下要求：

- 防火巡查人员及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险；

- 对不能当场改正的火灾隐患，检查人员应及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人或者消防安全责任人报告，提出整改方案。在火灾隐患未消除前，单位应采取防患措施确保安全；

- 对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，单位确无能力解决的重大火灾隐患，单位应当提出解决方案并及时向上级主管部门或者当地人民政府报告；

- 对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，单位应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。

- 检查单位火灾隐患整改制度和人员安排是否明确；

- 检查单位火灾隐患整改工作是否按照单位档案管理制度进行；

- 检查单位火灾隐患整改记录是否详细、档案管理是否到位。

- 灭火和应急疏散预案演练

- 检查单位是否结合本单位实际情况，制定可行的灭火和应急疏散预案，是否按照预案定期进行演练。

- 检查预案内容是否符合要求，其组织机构组成、报警和接警处置程序、应急疏散的组织程序和措施、扑救初起火灾的程序和措施、通讯联络、安全防护救护的程序和措施，是否符合单位实际情况。

- 单位组织灭火和应急疏散预案演练的频次是否符合要求；

- 是否积极参加辖区公安机关消防机构组织的灭火救援实战演练；

- 安全出口、安全疏散设施管理

- 检查单位是否按照要求设置疏散通道，并确保疏散通道畅通；

- 检查单位是否按要求设置安全出口，并保持安全出口畅通；

- 是否按规范标准设置消防安全疏散指示标志和应急照明，划定安全疏散逃生责任区，确定各责任区疏散引导员；

- 消防安全宣传、教育、培训管理

- 概述

检查单位是否针对本单位的特点，采取合适的方式对员工进行消防安全培训。是否通过多种培训教育形式开展经常性的消防宣传教育。是否确定专兼职消防宣传教育人员，并使其经过专业培训具备宣传教育能力。

- 消防安全宣传、教育

检查单位的消防安全宣传教育是否符合以下要求：

- 人员密集场所应当开展消防安全“三提示”工作，在公共部位设置告示牌和安全疏散指示图，定时播放消防安全广播；

- 配有音像视频系统的人员密集场所，应当设置“消防三分钟”提示，在醒目位置滚动播出消防安全知识和疏散逃生指南等消防公益广告视频；

- 公众聚集场所在营业、活动期间，应当通过张贴图画、广播、闭路电视等向公众宣传防火、灭火、疏散逃生等常识。

- 消防安全培训

检查单位的消防安全培训频次是否符合相关规定，培训工作否符合以下要求：

- 新上岗和进入新岗位的员工，应当组织上岗前的集中消防安全培训；

- 自动消防设施的值班操作、维护保养人员应经专门培训并经职业技能鉴定合格；

- 消防控制室的值班、操作人员，应接受消防安全专门培训并持证上岗；

- 消防安全责任人、其他消防安全管理人员、专职（志愿）消防队队员应经消防培训合格；

- 易燃易爆危险品的作业人员、电焊气焊等动火作业人员应当按规定接受相关部门专门培训并持证上岗。

- 宣传、教育、培训内容

检查单位的消防安全宣传、教育、培训内容是否符合要求并包含以下内容：

- 有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

- 本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；

- 有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

- 检查消除火灾隐患、报火警、扑救初起火灾、组织引导人员疏散的知识和技能；

- 其他应培训的消防安全知识。

- 教育培训档案

检查单位的教育培训档案是否详实记录相关情况，是否按照单位的档案管理制度统一管理。教育培训档案是否符合以下要求：

- 单位建立的消防教育培训档案，应包括教育培训影像资料、试卷、文字记录等内容；

- 单位对员工取得的职业资格证书、培训证书原件或复印件统一存档，在消防控制室放置、张贴或悬挂自动消防系统操作人员的证书。

- 消防安全“户籍化”管理

单位是否落实社会单位消防安全“户籍化”管理工作，及时准确填写“户籍化”管理系统信息。

- 承包租赁、共用场所的消防安全管理

同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，是否明确各方的消防安全责任；

- 单位其他火灾防范措施情况

检查单位是否积极采取其他火灾防范措施：

- 是否参与了火灾公众责任保险或者其他火灾保险。

- 电器设备的使用及维护管理、电气线路的敷设和维护是否符合消防安全管理要求；

- 燃气用具运行情况是否正常，燃气管道外观、质量是否正常。

  - 建筑防火特性评估

- 建筑耐火等级

检查建（构）筑物的耐火等级，是否满足 GB 50016 及其他法律法规对不同场所、高度、用途的建（构）筑物其耐火等级的相关规定。

- 建筑总平面布局

检查建（构）筑物之间的防火间距，是否满足 GB 50016 及其他法律法规对不同场所、高度、用途的建（构）筑物其防火间距的相关规定。

- 防火分区和层数

是否按照 GB 50016 及其他法律法规的相关规定合理设置，主要包含以下内容：

- 建（构）筑物之间的防火分区，是否满足 GB 50016 及其他法律法规对不同场所、高度、用途的建（构）筑物其防火分区的相关规定；

- 建（构）筑物的建筑高度或层数，是否满足 GB 50016 及其他法律法规对不同场所、用途的建（构）筑物其建筑高度或层数的相关规定。

- 平面布置

是否按照 GB 50016 及其他法律法规的相关规定合理设置，主要包含以下内容：

- 防火分区：防火分区面积、防火分隔措施；

- 防烟分区：防烟分区面积、挡烟蓄烟措施；

- 功能用房：设置位置、建筑面积、防火分隔措施。

- 安全疏散和避难

是否按照 GB 50016 及其他法律法规的相关规定合理设置，主要包含以下内容：

- 疏散通道：疏散净宽度、安全疏散距离；

- 疏散楼梯：楼梯间形式、设置位置、数量、疏散净宽度；

- 安全出口：设置位置、间距、数量、疏散净宽度；

- 避难层（间）：设置位置、净面积、管道布置、门窗洞口设置。

- 灭火救援设施

是否按照 GB 50016 的相关规定合理设置，主要包含以下内容：

- 消防车道：设置类型、车道净宽度、车道净高度、车道承载力、转弯半径、车道坡度；

- 救援场地：设置位置、场地大小、地面承载力、场地坡度；

- 救援入口和窗口：设置位置、窗口尺寸、窗口间距。

- 直升机停机坪（供直升机救助的设施）：设置的消防设施、疏散设施。

- 建筑装饰装修

单位进行建筑保温、外墙装饰和室内装修的，检查其是否严格按照 GB 50016 和 GB 50222 的有关规定，选取燃烧性能等级符合要求的装修材料，并经见证取样检验合格。

  - 消防设施设备评估

- 概述

对单位消防设施设备的评估应当符合以下要求：

- 截至开展消防安全评估工作之日前30天内，未进行过建设工程消防设施年度检测的单位或者年度检测报告结果为不合格的单位，应当对其开展消防设施设备评估。

- 截至开展消防安全评估工作之日前30天内，进行过建设工程消防设施年度检测并且年度检测报告结果为合格的单位，可不进行消防设施设备一项的评估。消防设施设备一项的评估得分，参照单位的消防设施年度检测报告结果评定。

- 火灾自动报警系统

火灾自动报警系统应符合规范 GB 50116 的要求，检查火灾自动报警系统，应包含以下主要内容：

- 系统形式的选择和设计；

- 消防联动控制设计：与受控设备的联动控制信号、控制逻辑；

- 火灾探测器的选择：外观、选型、设置位置、间距、报警功能；

- 系统设备的设置：火灾报警控制器、消防联动控制器、手动火灾报警按钮、区域显示器、火灾警报器、消防应急广播、消防专用电话、模块、消防控制室图形显示装置、火灾报警传输设备、防火门监控器；

- 住宅建筑火灾自动报警系统：系统设计、火灾测器的设置、家用火灾报警控制器的设置、火灾声警报器、应急广播；

- 可燃气体探测报警系统：探测器设置及功能、控制器的功能；

- 电气火灾监控系统：探测器的选型、安装及功能，监控器的功能；

- 消防应急照明和消防安全标志

- 消防应急照明

应当符合规范 GB 17945 及GA 54 的规定，其检查应包含以下主要内容：

- 照明灯具的选型和安装位置、安装间距是否合理；

- 照明灯具的工作性能是否正常；

- 消防安全标志

消防安全标志应符合规范 GB 13495 及 GB 15630 的规定，其检查应包含以下主要内容：

- 疏散指示标志：类型、安装位置、间距、工作性能；

- 安全出口指示标志：安装位置、工作性能；

- 重点部位指示标志：安装位置、工作性能；

- 消防安全操作、提示标志：设置位置、内容的正确性。

- 消防给水与消火栓系统

消防给水与消火栓系统应符合规范 GB 50974 的要求，其检查应包含以下主要内容：

- 消防水池、水箱：容量、水位、补水设施；

- 增压、稳压设备：

- 设备选型、外观质量、功能是否满足要求

- 进出口阀门开启程度；

- 核对启泵与停泵压力，查看运行情况。

- 气压罐运行及能否联动启动消防泵和增压、稳压泵。

- 消防水泵：

- 查看水泵和阀门的维护管理情况，检查阀门状态；

- 查看水泵控制柜仪表、指示灯、控制按钮和标识是否工作正常；

- 测试远程联动控制功能。

- 消防水泵接合器：

- 设置位置、标志牌是否合理；

- 室外消火栓：消火栓的选型、设置位置、数量、间距、水压；

- 室内消火栓：

- 消火栓的设置位置、间距，选型是否符合规范要求；

- 消火栓的提示标志是否正确，箱体、箱内组件是否完好、齐全；

- 消火栓栓口位置、启泵按钮的安装位置是否合理，启泵按钮巡检信号是否正常；

- 通过联动控制方式（由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号）能否直接启动消火栓泵。

- 消火栓栓口压力是否符合要求。

- 自动灭火系统

- 自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统应符合规范 GB 50084 的要求，检查自动喷水灭火系统，应包含以下主要内容：

- 报警阀组：压力开关、水力警铃工作性能；

- 水流指示器：动作后是否反馈信号是否正常；

- 洒水喷头：设置位置、选型、外观；

- 消防水泵接合器：

- 设置位置、外观、标志牌；

- 末端试水装置：开启末端试水装置，查看压力表压力（不小于 0.05  MPa）查验水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常，配水管道是否通畅等，不同系统的末端试水工作应符合以下要求：

- 湿式系统：开启末端试水装置，查看压力表显示；查看水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况及反馈信号；测量自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间；

- 干式系统：开启末端试水装置控制阀，查看水流指示器、压力开关和消防水泵、电动阀的动作情况及反馈信号，以及排气阀的排气情况；测量自开启末端试水装置到出水压力达到 0.05 MPa 的时间；

- 预作用系统：测试系统火灾确认后，查看电动阀、消防水泵和水流指示器、压力开关的动作情况及反馈信号，以及排气阀的排气情况；报警后 2 min 打开末端试水装置，测量出水压力；

- 雨淋、水幕、水喷雾系统：并联设置多台雨淋阀的系统，核对控制雨淋阀的逻辑关系。系统火灾确认后，查看电磁阀、消防水泵及压力开关的动作情况及反馈信号。

- 泡沫—水喷淋联用系统：核查泡沫混合连续供给时间；检查泡沫混合液的供给强度，应符合规范的要求；进行联动试验。

- 水喷雾灭火系统

检查水喷雾灭火系统是否应符合 GB 50219 的要求，检查工作应包含以下主要内容：

- 喷头的设置位置、外观是否符合要求；

- 管网的敷设、阀门的安装是否符合要求；

- 消防水泵接合器、雨淋阀组、高位消防水箱及配管、消防水池及配管、增压稳压装置、消防水泵机组的设置、安装是否符合要求；

- 联动功能及压力测试是否正常。

- 气体灭火系统

检查气体灭火系统是否符合 GB 50370 的要求，检查工作应包含以下主要内容：

- 防护区的选择是否合理；

- 灭火剂灭剂贮存装置、输送管网、系统启动装置的设置是否符合要求；

- 喷头布置、完好性是否符合要求；

- 火灾探测器设置与功能、火灾报警控制器、信号反馈功能、联动控制功能是否符合要求。

- 泡沫灭火系统

检查泡沫灭火系统是否符合 GB 50151 的要求，检查工作应包含以下主要内容：

- 泡沫产生器、泡沫消火栓及泡沫钩枪、泡沫混合液输送管道及阀门的安装是否符合要求；

- 泡沫混合装置及泡沫液储罐的选择、储存和安装是否符合要求；

- 水源设施及给水管道、消防水泵的安装是否符合要求。

- 干粉灭火系统

检查干粉灭火系统是否符合 GB 50347 的要求，检查工作应包含以下主要内容：

- 防护区的选择是否合理；

- 干粉储存装置、驱动装置、压力报警阀的功能是否正常；

- 喷头安装位置、外形是否符合要求

- 火灾探测器设置与功能、火灾报警控制器、信号反馈功能、联动控制功能是否符合要求。

- 固定消防炮灭火系统

检查固定消防炮灭火系统是否符合 GB 19156、GB 19157 和 GB 50338 的要求，检查工作应包含以下主要内容：

- 灭火剂的选择、设置场所是否符合要求；

- 消防炮、消防炮塔的布置是否符合要求；

- 泡沫比例混合装置与泡沫液罐、干粉罐与氮气瓶、消防泵组与消防泵站、阀门和管道、动力源和电气设备的选型、安装是否符合要求。

- 防火分隔设施

检查防火门、防火卷帘是否符合 GB 14102、GB 12955 的要求，检查工作应包含以下主要内容：

- 防火门：

- 查看防火门设置位置、开启形式、防火等级是否合理；

- 检查外观质量、五金配件的完好性；

- 测试常闭式防火门顺序器、闭门器的工作性能；

- 测试常开式防火门顺序器、闭门器、远程联动控制性能。

- 防火卷帘：

- 检查防火卷帘的远程联动控制功能、手动启停控制功能的有效性；

- 检查防火卷帘的安装位置、设备构件的完好性情况；

- 联动火灾探测器设置及功能是否符合要求。

- 防火窗：

- 查看防火窗的设置位置、开启形式、防火等级是否合理；

- 检查外观、配件质量、启闭动作的有效性。

- 消防电梯

检查消防电梯是否符合 GB 50016 的相关要求，检查工作应包含以下主要内容：

- 消防电梯的设置位置、数量是否符合要求；

- 消防电梯井底排水是否符合要求；

- 消防电梯手动控制、通讯设施是否符合要求；

- 消防电梯的速度和载重是否符合要求；

- 消防电梯轿厢内的装修材料是否符合要求。

- 消防电梯的速度是否符合要求

- 防烟和排烟设施

- 防烟设施

检查防烟设施是否符合 GB 50016 的相关要求，检查工作应包含以下主要内容：

- 风机：铭牌标志、运行情况；

- 风机控制柜：查验标识、仪表、指示灯、操作开关和控制按钮；

- 送风口：查看设置位置、开启、复位性能。

- 检查机械加压送风系统联动控制功能、动作信号反馈、系统功能是否符合要求。

- 设置自然防烟的场所是否符合规范的要求。

- 排烟设施

检查机械排烟设施是否符合 GB 50016 的相关要求，检查工作应包含以下主要内容：

- 查看机械排烟系统设置位置的合理性；

- 查看相应排烟阀、排烟风机的动作和信号反馈情况，测量排烟风口的风速；

- 查验风机：铭牌标志、运行情况；

- 查验风机控制柜：标识、仪表、指示灯、操作开关和控制按钮；

- 查看排烟口、排烟防火阀、电动排烟窗：设置位置、开启、复位性能。

- 自然排烟窗的可开启面积是否符合要求。

- 灭火器

检查灭火器是否符合规范 GB 50140、GB 50444 要求，检查工作应包含以下主要内容：

- 检查铅封、喷管、标识、压力、瓶身外观的完好性；

- 检查灭火器选型，设置数量、间距、位置的合理性；

- 检查生产日期和维护保养日期是否满足要求。

- 消防供电、电气安全

检查消防供电、电气线路是否符合 GB 50016 的相关要求，检查工作应包含以下主要内容：

- 消防供电、配电、自备发电机组：

- 检查消防电源负荷等级；

- 检查常、备用电源切换功能；

- 检查自备发电机房设置情况，包括维护管理，储油量，通风设施；

- 检查消防设备配电箱是否有区别于其他设施设备箱的明显标志；

- 检查配电箱上的仪表、指示灯的显示功能，开关及控制按钮是否灵活可靠

- 检查变配电供电方式、消防配电屏柜、低压配电线敷设、自备发电机组、消防设备启动控制屏柜的安装、功能是否符合要求。

b） 电气安全：

- 检查电气线路布局图，查看线路布局的合理性；

- 检查电气线路的敷设形式、线路选型、线路质量；

- 检查电器设备情况，包括不同场所的电器类型、功率大小、电器运行情况等。

- 其他消防设施设备

检查单位是否结合自身实际情况及当地消防部门要求采取下列消防安全技术防范措施：

1）检查社会单位是否设置城市消防远程监控系统，是否按照 GB 50440 以及 GB/T 26875 进行管理；

2）检查社会单位是否设置电器火灾防控装置，是否能够正常使用；

3）检查社会单位是否设置其他消防设施设备，是否能够正常使用；

  - 人员消防安全素养

依据《社会消防安全教育培训大纲》的要求，测试单位的消防工作岗位人员、非消防工作岗位人员消防安全素养，主要包含以下内容：

- 消防工作岗位人员：

- 消防安全理论知识，采用问卷测试的方式；

- 实际操作能力，采用口头询问或现场操作的方式。

- 非消防工作岗位人员：

- 消防安全理论知识，采用问卷测试的方式；

  - 灭火救援力量

对单位灭火救援力量的评估应包含以下主要内容：

- 距离受评单位不大于 5 km的救援力量数量；

- 灭火救援力量的类别；

- 灭火救援力量至受评单位的最近交通距离；

- 灭火救援力量与受评单位开展联合消防演练情况。

- 评估程序

  - 确定评估项目

火灾高危单位、其他消防安全重点单位以及一般单位的评估项目，参照表 1 确定。

表1  评估项目

| 单位类别 | 评估项目 |
| --- | --- |
| 火灾高危单位及消防安全重点单位 | 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7 |
| 一般单位 | 5.1、5.2、5.3.1、5.3.2、5.3.4、5.4、5.5、5.6、5.7 |

  - 确定评估采用的消防法律法规、消防技术标准

根据场所的性质，选择适用的消防法律法规和消防技术标准。

  - 收集与评估对象有关的资料和数据

应审查以下资料和数据：

- 营业执照或组织机构代码证；

- 消防行政许可文书，包括以下文件资料：

  - 建设工程消防设计审核意见书；

  - 建设工程消防验收意见书；

  - 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证；

- GB 25506 第 4.1 条规定的消防控制室内应保存的纸质和电子档案资料：

- 建（构）筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等；

- 消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等；

- 消防安全组织结构图，包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容；

- 消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录；

- 值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录；

- 消防设施一览表，包括消防设施的类型、数量、状态等内容；

- 消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等；

- 设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料。

- 自动消防系统操作人员、消防控制室的值班、操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书；

- 建筑自动消防设施安装质量检验报告；

- 建筑电气防火设施安装质量检验报告；

- 工程建设领域选用消防产品委托检验报告；

- 建筑内部装修材料见证取样检验报告；

- 建筑外墙保温材料检验报告；

- 建筑消防设施年度功能检验报告；

- 建筑消防设施维护保养合同、维护保养报告书及消防设施维修、改造的各项记录；

- 公安机关消防机构下发的其他法律文书；

- 法律法规规定的其他资料。

  - 编制消防安全知识测试问卷

依据场所的实际情况，编制消防安全知识测试问卷：

- 消防安全管理人员消防安全知识水平测试问卷；

- 场所内其他人员消防安全知识水平测试问卷。

  - 确定抽查比例

- 区域抽查比例

应根据单位所在建筑的类型、层数、防火分区数确定抽查的数量或比例，应符合以下要求：

- 单位的重点部位应全数检查；

- 地下公共建筑、易燃易爆场所及公共娱乐场所的全数检查；

- 单层建筑：

- 不大于 2 个防火分区的，全数检查；

- 3  个防火分区（含）以上的，抽查防火分区数不少于总数的 50 %，且不少于 2 个。

- 多层或高层建筑：

- 建筑首层、顶层、标准层和地下层全数检查；

- 18 层（含）以下的，抽查楼层数不少于总层数的 30 %；

- 18 层以上的，抽查楼层数不少于总层数的 20 %，且不少于 6 层。

- 城市地下轨道交通

  - 枢纽站、换乘站全数检查，普通站点抽查数量不少于总数量的 50 %；

  - 区间隧道抽查数量不少于总区间隧道数量的 30 %。

- 公路隧道：

以两个横向联络通道间为一个隧道段，抽查数量不少于总隧道段的30%。

- 设备抽查比例

对场所消防设施设备的检查抽查比例应按下列要求：

- 单位重点部位设置的消防设施设备全数检查；

- 其他部位的消防设施设备检查，按以下抽查比例进行：

- 火灾自动报警系统：选择不同回路进行抽查，每个回路至少抽查 3 个探测器、1 处手动报警按钮、1 个火灾显示盘、1 个火灾警报装置、1 个应急广播、 1 处消防电话；

- 消防联动控制系统：全数检查被抽查到的防火分区或楼层中的联动设备；

- 电气火灾监控系统: 全数检查漏电报警主机；对抽查到的防火分区或楼层，每个至少检查2 处漏电火灾探测器；

- 可燃气体监控系统：全数检查可燃气体报警控制器；对抽查到的防火分区或楼层，每个至少检查 2 处（少于 2 处的全数检查）可燃气体探测器；

- 消防应急照明：对抽查到的防火分区或楼层，每个至少检查 4 处应急照明，切断主电源后测试是否具备应急功能；

- 消防安全标志：对抽查到的防火分区或楼层，每个至少检查 4 处疏散指示标志，切断主电源后测试是否具备应急功能；

- 消防给水与消火栓系统：查看所有的消防水池；对抽查到的防火分区或楼层，每个至少检查 4 处（少于 4 处的全数检查）室内消火栓、在每个消防给水分区的最不利点抽查 1 处室内消火栓进行放水检查、每个消防给水分区抽查1处消火栓启泵按钮；单栋主要建筑物至少抽查 2 处室外消火栓，进行放水检查；

- 自动喷水灭火系统：全数检查末端试水装置和试验消火栓；对抽查到的防火分区或楼层，每个至少抽取 2 个报警阀（其中有 1 个为最不利点处）、2 个水流指示器、5 个洒水喷头；

- 水喷雾灭火系统：全数查看增压稳压装置、消防水泵机组、水泵接合器；对抽查到的防火分区或楼层，每个至少抽取 5 个喷头；

- 气体灭火系统：全数检查气瓶运行情况；对抽查到的防火分区或楼层，每个至少抽取 5 个气体灭火喷头；

- 泡沫灭火系统：全数检查泡沫产生设备、泡沫混合装置、泡沫液储罐；对抽查到的防火分区或楼层，每个至少抽取 4 处（少于 4 处的全数检查）泡沫消火栓；

- 消防炮灭火系统：全数检查泡沫比例混合装置与泡沫液罐、干粉罐与氮气瓶、消防泵组与消防泵站；至少抽查 1 处消防炮；

- 防火分隔设施：对抽查到的防火分区或楼层，防火分区墙上设置的防火门全数检查，此外，还应至少检查 5 处其他位置的防火门；对抽查到的防火分区或楼层，采用防火卷帘进行防火分隔的场所，全数检查防火卷帘动作情况；

- 消防电梯：对抽查到的防火分区，每个至少抽查 1 部消防电梯；

- 机械加压防烟送分系统：全数检查送风机、风机控制柜；对抽查到的防火分区或楼层，每个至少检查 2 处送风阀、送风口；

- 机械排烟系统：全数检查风机、风机控制柜；对抽查到的防火分区或楼层，每个至少抽查 2 个排烟口；

- 灭火器：对抽查到的防火分区或楼层，每个至少检查 4 处（少于4 处的全数检查）灭火器配置点；

- 消防供电：全数检查配发电机房、发电机组；对抽查到的防火分区或楼层，每个至少检查 1 处配电箱；

- 城市消防远程监控系统：检查单位远程监控室内监控主机。

- 人员消防安全素养

- 实际操作能力测试的抽查比例：

- 消防控制室值班人员，抽查不少于 1 人；

- 自动消防设施的值班操作、维护保养人员，抽查不少于 2 人；

- 消防队伍成员，抽查不少于 2 名承担灭火和组织疏散任务的人员；

- 防火巡查、检查人员，抽查不少于 1 名防火检查、2 名防火巡查人员。

- 消防安全理论知识水平测试抽查比例：

- 消防岗位工作人员：

- 岗位人员总数大于 100 人以上的，抽查人数不应少于 15 人；

- 岗位人员总数大于 50 人但不大于 100 人的，抽查人数不应少于 10 人；

- 岗位人员总数大于 5 人但不大于 50 人的，抽查人数不应少于 5 人；

- 岗位人员总数不大于 5 人的，全数检查。

- 非消防岗位工作人员：

- 员工总数大于 100 人以上的，抽查人数不应少于 35 人；

- 员工总数大于 50 人但不大于 100 人的，抽查人数不应少于 25 人；

- 员工总数大于 15 人但不大于 50 人的，抽查人数不应少于 15 人；

- 员工总数不大于 15 人的，全数检查。

  - 现场检查

- 概述

依据选择的消防法律法规、消防技术标准、消防安全检查测试表，核对受评单位有关资料、数据的一致性。按照第 6.5 节内容确定的抽查比例，抽取防火分区或楼层、单位人员，检查测试建筑防火特性、消防设施设备、人员消防安全素养情况。

- 一致性核对

应包含以下内容：

- 建筑物或场所与公安机关消防机构出具的消防行政许可手续载明的单位使用性质和规模是否一致，是否存在擅自改建、扩建或室内装修的情况；

- 选用的消防设施器材、室内装修材料、建筑外墙保温材料是否与设计文件、相关检验报告一致；

- 消防安全管理制度、消防安全操作规程是否符合场所实际，是否按要求归档、张贴、悬挂上墙，是否配发至各有关部门；

- 单位消防安全责任人、消防安全管理人、各级、各岗位的消防安全责任人及其消防安全职责是否明确；

- 消防控制室设置、值班人员数量和持证上岗、自动消防设施工作状态、各项值班记录填写情况是否符合 GB 25506 的规定；

- 是否按规定设立专职、志愿、义务消防队，配备装备器材，组织日常训练、演练；

- 是否设立消防安全重点部位并落实管理措施；

- 单位是否按要求开展消防安全“四个能力”建设自我评估。

  - 对照判定

将资料审查和现场检查结果与本标准第 7 章给出的判定标准进行比照，得出评估结论。

- 评估结果判定

  - 评估指标及权重

根据单位评估内容综合分析，设定 5 个一级评估指标，28 个二级评估指标。针对各指标对单位消防安全工作的影响程度，设定不同的权重系数（见附录 A）。

  - 评分细则

消防安全评估等级分数的判定，应当按照以下要求执行：

- 单位的建设工程消防设施年度检测报告结果为合格的，其“消防设施设备”评估得分按照先按判定各子项得分，进而得出单项得分。单项得分再乘以各单项的权重（见附录 A ），最终得到“消防设施设备”评估得分。各子项得分，以满分为 100 分采用扣分制评定，扣分标准按以下要求执行：

- 年度检测报告中存在 B 类不合格项，每处扣 6 分；

- 年度检测报告中存在 C 类不合格项，每处扣 4 分；

- 单位的“灭火救援力量”评估得分，按照以下方法评定：

- 灭火救援力量数量的评分，按照表 2 评定：

表2  灭火救援力量数量评分

| 灭火救援力量数量X | 得分 |
| --- | --- |
| X = 0 | 0 |
| X = 1 | 60 |
| X ≥ 2 | 100 |

- 灭火救援力量类别的评分，按照表 3 评定：

表3  灭火救援力量类别评分

| 灭火救援力量类别 | 得分 |
| --- | --- |
| 志愿消防队 | 60 |
| 专职消防队 | 70 |
| 二级普通消防站 | 80 |
| 一级普通消防站 | 90 |
| 特勤消防站 | 100 |

- 灭火救援力量至受评单位的最近交通距离，其评分按照式（1）计算：

（1）

式中：

——交通距离评定分数；

——交通距离（km）。

- 灭火救援力量与受评单位开展联合消防演练情况，其评分按照表 4 评定：

表4  消防演练评分

| 消防演练次数Y | 得分 |
| --- | --- |
| Y = 0 | 0 |
| Y = 1 | 80 |
| Y ≥ 2 | 100 |

- “人员消防安全素养”评估得分，按照以下方法评定：

- “实际操作能力”评分，按照表 5 评定：

表5  消防设施器材操作使用能力评分

| 评测情况 | 得分 |
| --- | --- |
| 没有掌握操作要领，回答错误 | 0 |
| 基本掌握操作要领，回答较为完善 | 70 |
| 熟练掌握操作要领，回答完善 | 100 |

- “消防安全理论知识水平”评分，直接参照测试问卷综合得分。

- 除以上 a）、b）、c）三项规定之外的评估项目，其评分按以下方法评定：

- 按照现场测试和评定情况，依据指标等级划分标准统计出评估内容中二级指标各等级的数量和比例。各评估指标等级划分以及相应的评分，按照表 6 评定：

表6  指标等级划分及评分

| 指标等级 | 所占比例 | 等级分数 |
| --- | --- | --- |
| 符合 | A % | 100 |
| 轻缺陷 | B % | 75 |
| 重缺陷 | C % | 50 |
| 不符合 | D % | 0 |

注：A%+B%+C%+D%=100%。

- 按照指标所属等级确定其评定分数，将评定分数乘以其所占比例，再累加计算出各二级评估指标的得分。指标评定分数按照式（2）计算：

（2）

式中：

——第项二级指标评定分数；

——指标等级；

——指标所占比例；

——指标等级分数。

  - 否决项判定

下列项目（见本标准附录 C 表 C.2）检查结果为“不符合”时，评估结论直接判定为“差”：

- 建筑物和公众聚集场所应当办理却未依法办理消防行政许可或备案手续的；

- 未依法确定消防安全管理人、自动消防系统操作人员的；

- 疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的；

- 未按规定设置自动消防系统的；

- 建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的；

- 人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品且储存量大，该行为存在时间较长、短期内无法改正的；

- 公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修，可能导致重大人员伤亡的；

- 经公安机关消防机构责令改正后，同一违法行为反复出现的；

- 未依法建立专（兼）职消防队的，且距离周边最近消防队距离超过 5 km的；

- 一年内发生一次较大以上（含）火灾或两次以上（含）一般火灾的，且未采取防范措施、积极整改的。

注：  c）项“疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞”指受评单位的疏散通道、安全出口数量不满足规范要求；1 min 内不能恢复通行能力的疏散通道、安全出口其数量占总数量的 50% 以上；

e）项“建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的”指受评单位不具备正常工作性能的建筑消防设施数量占总数量的 50% 以上；

f）项“储存量大”指人员密集场所易燃易爆危险品储存量，超过 1 天的使用量；“该行为存在时间较长、短期内无法改正的”指人员密集场所存储大量易燃易爆危险品的行为，连续存在超过 3 天，且整改所需时间超过 1 天；

  - 非否决项的综合评分

根据本标准第5章确定的评估内容和第 7.2 节确定的评分细则，得到各二级评估指标的评定分数。将各二级指标的评定分数乘以本标准第 7.1 条所确定的各对应评估指标的权重后进行累加，计算出受评单位的非否决项综合评估分数，计算如式（3）：

（3）

式中：

——非否决项综合评估分数；

——二级评估指标数；

——二级指标评定分数；

——二级指标权重系数。

  - 评估等级综合判定

火灾高危单位评估采用百分制，满分 100 分。按照消防安全评估内容和评分细则，得到受评单位的评估得分。结合本标准第 7.3 条、第 7.4 条的评估结论，给出受评单位的综合评估等级。存在否决项情况的直接判定为差，同时给出其他非否决项的评估分数；不存在否决项情况的，受评单位的评估等级按照非否决项的综合评分判定。评估等级分为“优秀、良好、一般、差”，不同评估分数对应的评估等级，按照表 5 判定：

表5  评估等级划分

| 等级划分标准 | 等级 |
| --- | --- |
| 80 分（含）以上 | 优秀 |
| 70 分（含）以上80 分以下 | 良好 |
| 60 分（含）以上70 分以下 | 一般 |
| 低于 60 分 | 差 |

注：存在任一否决项，则评估等级直接判定为差

- 评估报告

评估结束后，评估机构应当出具加盖本机构公章的《社会单位消防安全评估报告》（见附录 B ）。《社会单位消防安全评估报告》一式三份，一份送达给被评估单位；一份报当地公安消防机构备案；一份由评估机构留存。评估报告主要包括以下内容：

- 单位概况及消防安全基本情况；

- 评估的依据；

- 评估的内容；

- 存在的问题；

- 评估结论；

- 消防安全对策、措施及建议。

- （资料性附录）
评估指标及权重系数

- 评估指标及权重

| 一级指标 | 二级评估指标 | 权重系数 |
| --- | --- | --- |
| 消防安全管理 （0.30） | 人员消防安全宣传、教育、培训管理 | 0.020 |
|  | 防火巡查、检查管理 | 0.025 |
|  | 安全疏散设施管理 | 0.020 |
|  | 消防控制室值班、交接班管理 | 0.015 |
|  | 消防设施、器材维护管理 | 0.020 |
|  | 火灾隐患整改管理 | 0.025 |
|  | 单位火、电、易燃易爆物品等火灾危险源管理 | 0.010 |
|  | 消防安全责任制管理 | 0.020 |
|  | 专（兼）职消防队管理 | 0.015 |
|  | 灭火、应急疏散预案演练管理 | 0.020 |
|  | 燃气、电气设备管理 | 0.010 |
|  | 消防安全工作考评管理 | 0.010 |
|  | 消防安全例会管理 | 0.010 |
|  | 消防安全重点部位管理 | 0.030 |
|  | 消防安全档案管理 | 0.020 |
|  | 消防组织管理 | 0.010 |
|  | 单位消防安全“户籍化”管理 | 0.020 |
| 建筑防火特性 （0.25） | 建筑耐火等级 | 0.035 |
|  | 建筑总平面布局 | 0.035 |
|  | 防火分区和层数 | 0.040 |
|  | 平面布置 | 0.040 |
|  | 安全疏散和避难 | 0.040 |
|  | 灭火救援 | 0.030 |
|  | 建筑装饰装修 | 0.030 |
| 消防设施设备 （0.25） | 火灾自动报警系统 | 0.025 |
|  | 消防应急照明和消防安全标志 | 0.025 |
|  | 消防给水与消火栓系统 | 0.025 |
|  | 自动灭火系统 | 0.025 |
|  | 防火分隔设施 | 0.025 |
|  | 消防电梯 | 0.025 |
|  | 防烟和排烟设施 | 0.025 |
|  | 灭火器 | 0.025 |
|  | 消防供电、电气安全 | 0.025 |
|  | 其他消防设施设备 | 0.025 |
| 人员消防安全素养 （0.15） | 消防工作岗位人员 | 0.080 |
|  | 非消防工作岗位人员 | 0.070 |
| 灭火救援力量 （0.05） | 救援力量类别 | 0.010 |
|  | 救援力量交通距离 | 0.015 |
|  | 联合消防演练情况 | 0.015 |
|  | 救援力量数量 | 0.010 |
| 合计 |  | 1.000 |

- （资料性附录）
社会单位消防安全评估报告格式

报告编号：

社会单位消防安全评估报告

被评估单位的特征照片

如：全景照片

| 被评估单位名称： | ×××× |
| --- | --- |
| 所 属 辖 区： | ×××× |
| 技术服务机构： （公章） | ×××× |
| 评 估 日 期： | 年 月 日 |

湖南省消防协会监制

目 录

摘要

评估得分及等级

第一章 单位概况及消防安全基本情况

第二章 评估依据及评估内容

2.1 评估依据

2.2 评估内容

第三章 消防安全现状及存在的问题

3.1 消防安全管理方面

3.2 建筑防火特性方面

3.3 消防设施设备方面

第四章 评估结论

4.1 否决项评估结果

4.2 消防安全管理项评估结果

4.3 建筑防火特性项评估结果

4.4 消防设施设备项评估结果

4.5 灭火救援力量项评估结果

4.6 综合评定结果

第五章 消防安全对策、解决措施及建议

5.1 消防安全管理方面

5.2 建筑防火特性方面

5.3 消防设施设备方面

附件

评估说明

受（单位名）的委托对（受评单位评估范围）开展消防安全评估。

本次评估主要内容包括（单位名）的消防安全管理、建筑防火特性、消防设施设备、人员消防安全素养以及灭火救援力量。依据评估规程和相关法律法规，对（单位名）的消防安全现状做出了整体性的评估。

受评单位  不具有/具有  否决项情况（若有否决项，注明否决项情况），非否决项得分为  ××  分。综合分析后，（单位名）的消防安全评估等级判定为  “优秀/良好/一般/差” ，非否决项各项评估指标得分如下表：

评估指标得分

| 评估指标 | 指标权重系数 | 指标评定分数 |
| --- | --- | --- |
| 消防安全管理 | 0.30 | ×× |
| 建筑防火特性 | 0.25 | ×× |
| 消防设施设备 | 0.25 | ×× |
| 人员消防安全素养 | 0.15 | ×× |
| 灭火救援力量 | 0.05 | ×× |
| 综合评定分数 | 1.00 | ×× |

综合评估情况，依据法规和相关规范，对（单位名）的消防安全现状中存在的缺陷和不足，提出了针对性的建议和改进方案。

本项目现场评估时间为    年    月    日。若评估之后，（单位名）的消防安全工作情况发生改变，则本报告给出的评估结论以及消防安全建议和改进方案不一定完全适用，需按照新的消防安全情况进行评估。

第一章 单位概况及消防安全基本情况

| 单位概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |  |
| 消防联系人 |  |  |  |  |
| 联系人手机 |  |  |  |  |
| 总建筑面积 | 共××m2 | 建筑高度 | 共××m |  |
| 消防设计审核 | □ 合格 □ 不合格 | 审核日期 | 年 月 日 |  |
| 消防验收审核 | □ 合格 □ 不合格 | 审核日期 | 年 月 日 |  |
| 单位类型 | □ 具有较大规模的人员密集场所 □ 具有一定规模的生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所和单位 □ 火灾荷载大、人员密集的高层、地下公共建筑及地下交通工程 □ 采用木结构或砖木结构的省级及以上建筑物类重点文物保护单位 □ 其他容易发生火灾且一旦发生火灾可能造成重大伤亡或者财产损失的单位 □ 其他类型单位 |  |  |  |
| 空间面积及用途 |  |  |  |  |
| 楼层 | 面积（m2） | 主要功能 |  |  |
| 地下××层 |  |  |  |  |
| 地上××层 |  |  |  |  |
| 设置的主要消防设施设备 |  |  |  |  |
| □火灾自动报警系统 □自动喷水灭火系统 □水喷雾灭火系统 □泡沫灭火系统 □气体灭火系统 □干粉灭火系统 □防烟排烟设施 □室内消火栓 □室外消火栓 □疏散指示标志 □消防电梯 □灭火器 其他： （该单位拥有的设施设备方框内打，如有其它设施设备可加项） |  |  |  |  |
| 单位概况说明 |  |  |  |  |
| ××单位位于××市××路××号，属于××类型（ 高层公共建筑、人员密集场所 地下公共建筑 易燃易爆场所 全国重点文物保护单位）。该单位（××建筑或场所×层）于××年×月消防设计审核合格，××年×月通过消防验收。 总建筑面积××平方米，地上×层，地下×层，建筑高度××米；地下×层为××，×层至×层为××，建筑面积××平方米，×层、×层为××，建筑面积××平方米。主要有××××××××××。 （内容主要体现该单位消防特征，但不限于这些方面） |  |  |  |  |

第二章 评估依据及评估内容

2.1 评估依据

本次评估主要依据以下法律法规和相关消防规范文件：

（1）《中华人民共和国消防法》

（2）《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发〔2011〕46号）

（3）《火灾高危单位消防安全评估导则（试行）》（公消〔2013〕60号）

（4）《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）

（5）《湖南省实施<中华人民共和国消防法>办法》

（6）《湖南省火灾高危单位消防安全管理规定》（湘政办发〔2013〕48号）

（7）《湖南省公众聚集场所消防安全管理办法》（省政府令第170号）

（8）《人员密集场所消防安全管理》（GA 654-2006）

（9）《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T 581-2010）

（10）《湖南省建筑消防设施管理办法》（省政府令第236号）

（11）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）

（12）《建设工程消防设施检测评定规则》（DB 43738-2012）

（13）《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）

……

（依据受评单位的场所类型确定评估依据，不限于以上文件）

2.2 评估内容

本次消防安全评估的内容依据《火灾高危单位消防安全评估导则（试行）》（公消[2013]60号）确定，主要包含以下内容：

（1）建筑物和公众聚集场所消防合法性情况；

（2）制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况；

（3）依法确定消防安全管理人、专（兼）职消防管理员、自动消防系统操作人员情况，组织开展防火检查、防火巡查以及火灾隐患整改情况；

（4）员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况，消防安全宣传情况，定期组织开展消防演练情况；

（5）消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况，消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上岗情况；

（6）电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况；

（7）疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况，防火分区、防火间距、防烟分区、避难层（间）及消防车登高作业区域保持有效情况；

（8）室内外装修情况，建筑外保温材料使用情况，易燃易爆危险品管理情况；

（9）依法建立专职消防队及配备装备器材情况，扑救火灾能力情况；

（10）受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况，对监督检查发现问题整改情况；

（11）消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理员确定、变更，消防安全“四个能力”建设定期检查评估，消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况；

（12）单位结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况；

（13）单位年内发生火灾情况。

第三章 消防安全现状及存在的问题

现将单位消防安全现状中存在的问题分类予以描述……

- 消防安全管理方面

1、存在××问题。

……（具体现象描述，附加判定问题所引用的规范、管理要求）

体现问题的图片

……

- 建筑防火特性方面

1、存在××问题。

……（具体现象描述，附加判定问题所引用的规范、管理要求）

体现问题的图片

……

- 消防设施设备方面

1、存在××问题。

……（具体现象描述，附加判定问题所引用的规范、管理要求）

体现问题的图片

……

第四章 评估结论

火灾高危单位的消防安全评估应对评估内容设定不同的权重，以百分制量化分值评分。将各个指标的打分与其权重系数相乘进行累加，即可得到评估的总分。根据总分划分等次，评估结论分为“优秀、良好、一般、差”四个等级。不同评估结论对应的评估分数如表1：

表1 评估等级划分

| 等级划分标准 | 等级 |
| --- | --- |
| 80分以上 | 优秀 |
| 70分（含）以上80分以下 | 良好 |
| 60分（含）以上70分以下 | 一般 |
| 低于60分 | 差 |

注:存在任一否决项则直接判定为差

设定如下十项否决项，存在下列问题之一的可直接判定为差：

  - 建筑物和公众聚集场所应当办理却未依法办理消防行政许可或备案手续的；

  - 未依法确定消防安全管理人、自动消防系统操作人员的；

  - 疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的；

  - 未按规定设置自动消防系统的；

  - 建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的；

  - 人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品且储存量大，该行为存在时间较长、短期内无法改正的；

  - 公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修，可能导致重大人员伤亡的；

  - 经公安机关消防机构责令改正后，同一违法行为反复出现的；

  - 未依法建立专（兼）职消防队的，且距离周边最近消防队距离超过 5 km的；

  - 一年内发生一次较大以上（含）火灾或两次以上（含）一般火灾的，且未采取防范措施、积极整改的。

- 否决项评估结果

经过调查分析，……

（依据受评单位的评估情况，结合第四章所设定的否决项，确定单位是否存在否决项情况。若存在否决项则按否决项打分，并评定等级；若不存在否决项情况则按照非否决项打分，并评定等级）

- 非否决项评估结果

- 消防安全管理项评估结果

经过调查分析，……（简要描述本项评估情况）

经过综合评定，  单位名称  的消防安全管理项评估得分为 ×× 分。

- 建筑防火特性项评估结果

经过调查分析，……（简要描述本项评估情况）

经过综合评定，  单位名称  的建筑防火特性项评估得分为 ×× 分。

- 消防设施设备项评估结果

经过调查分析，……（简要描述本项评估情况）

经过综合评定，  单位名称  的消防设施设备项评估得分为 ×× 分。

- 外部消防救援力量项评估结果

经过调查分析，……（简要描述本项评估情况包含：最近消防站点等级、最近消防站点至受评单位距离、交通情况、与单位开展消防演练情况）

外部救援力量区域图

经过综合评定，  单位名称  的外部消防救援力量项评估得分为 ×× 分。

- 非否决项综合评定结果

分别赋予火灾高危单位评估指标体系中的各项指标分值，将其分值乘以其对应的权重系数进行累加。可以计算出受评单位的非否决项综合评定分数，计算如下式：

（3）

式中：

——非否决项综合评估分数；

——二级评估指标数；

——二级指标评定分数；

——二级指标权重系数。

非否决项综合评定结果：经评定及计算，  单位名称  非否决项综合得分为 ×× 分，各指标的指标权重系数及评定分数如表2：

表2 指标权重及评定分数

| 评估指标 | 指标权重系数 | 指标评定分数 |
| --- | --- | --- |
| 消防安全管理 | 0.30 | ×× |
| 建筑防火特性 | 0.25 | ×× |
| 消防设施设备 | 0.25 | ×× |
| 人员消防安全素养 | 0.15 | ×× |
| 外部救援力量 | 0.05 | ×× |
| 综合评定分数 | 1.00 | ×× |

- 综合评定结论

综合受评单位否决项与非否决项的评定结果，本单位  不具有/具有  否决项情况，非否决项得分为  ××  分。综合分析后，按照表1的评估等级划分标准， 单位名称 的消防安全评估等级判定为  “优秀/良好/一般/差”  。

第五章 消防安全对策、解决措施及建议

根据本次评估所依据的法律法规和技术规范等文件，结合对前述评估工作数据的整理和分析。现就  单位名称  消防安全各方面存在的问题，提供一些对应的解决建议，以供参考。

- 消防安全管理方面

1、解决建议。

……（描述具体如何操作）

……

- 建筑防火特性方面

1、解决建议。

……（描述具体如何操作）

……

- 消防设施设备方面

1、解决建议。

……（描述具体如何操作）

……

| 评估机构法定代表人（签名）： |  |
| --- | --- |
| 评估机构技术负责人（签名）： |  |
| 评估机构报告编制人（签名）： |  |

附件

- 人员消防安全素质测试情况（包含问卷和统计数据分析）

- 评估指标及权重系数表

- 消防行政许可文书

a）建设工程消防设计审核意见书

b）建设工程消防验收意见书

c）公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证

- 建筑自动消防设施安装质量检验报告

- 建筑电气防火设施安装质量检验报告

- 工程建设领域选用消防产品委托检验报告

a）手提式干粉灭火器

b）有衬里消防水带

c）室内消火栓

d）消防水枪

……

- 建筑内部装修材料见证取样检验报告

- 建筑外墙保温材料检验报告

- 建筑消防设施年度功能检验报告

- 建筑电气防火设施年度功能检验报告（仅人员密集场

所）

- 建筑消防设施维护保养合同

（注：3-11项提供照片或影印件）

- （资料性附录）
消防安全评估检查记录表

  - 单位基本信息登记表

| 单位概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |  |
| 消防联系人 |  |  |  |  |
| 联系人手机 |  |  |  |  |
| 总建筑面积 | 共 m2 | 建筑高度 | 共 m |  |
| 消防设计审核 | □ 合格 □ 不合格 | 审核日期 | 年 月 日 |  |
| 消防验收审核 | □ 合格 □ 不合格 | 审核日期 | 年 月 日 |  |
| 单位类型 | □ 具有较大规模的人员密集场所 □ 具有一定规模的生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所和单位 □ 火灾荷载大、人员密集的高层、地下公共建筑及地下交通工程 □ 采用木结构或砖木结构的省级及以上建筑物类重点文物保护单位 □ 其他容易发生火灾且一旦发生火灾可能造成重大伤亡或者财产损失的单位 □ 其他类型单位 |  |  |  |
| 空间面积及用途 |  |  |  |  |
| 楼层位置 | 面积（m2） | 主要功能 |  |  |
| 设置的主要消防设施设备 |  |  |  |  |
| □火灾自动报警系统 □自动喷水灭火系统 □水喷雾灭火系统 □泡沫灭火系统 □气体灭火系统 □干粉灭火系统 □防烟排烟设施 □室内消火栓 □室外消火栓 □疏散指示标志 □消防电梯 □灭火器 其他： （该单位拥有的设施设备方框内打，如有其它设施设备可加项） |  |  |  |  |
| 单位概况说明 |  |  |  |  |
| ××单位位于××市××路××号，属于××类型（ 高层公共建筑、人员密集场所 地下公共建筑 易燃易爆场所 全国重点文物保护单位）。该单位（××建筑或场所×层）于××年×月消防设计审核合格，××年×月通过消防验收。 总建筑面积××平方米，地上×层，地下×层，建筑高度××米；地下×层为××，×层至×层为××，建筑面积××平方米，×层、×层为××，建筑面积××平方米。主要有××××××××××。 （内容主要体现该单位消防特征，但不限于这些方面） |  |  |  |  |

  - 单位与消防工作有关的材料和记录文件检查记录表

| 编号 | 文件名称 | 文件日期 | 文件结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程消防设计审核意见书 |  |  |  |
| 2 | 建设工程消防验收意见书 |  |  |  |
| 3 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 |  |  |  |
| 4 | 建筑自动消防设施安装质量检验报告 |  |  |  |
| 5 | 建筑电气防火设施安装质量检验报告 |  |  |  |
| 6 | 工程建设领域选用消防产品委托检验报告 |  |  |  |
| 7 | 建筑内部装修材料见证取样检验报告 |  |  |  |
| 8 | 建筑外墙保温材料检验报告 |  |  |  |
| 9 | 建筑消防设施年度功能检验报告 |  |  |  |
| 10 | 建筑消防设施维护保养合同 |  |  |  |

记录人（签名）：

- 根据各项检查情况，在相应的结果栏用“√”标记；

- 备注栏简要的记录该项的检查情况；

- 有其他与建筑消防安全工作有关的法律文书或检测鉴定报告可自行添加记录。

  - 否决项评估情况记录

| 编号 | 评估内容 | 检查标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物和公众聚集场所依法办理消防行政许可或备案手续情况 | 查阅相关资料，场所应依法办理消防审核、验收和公众聚集场所开业前检查等消防行政许可或备案手续。 |  |  |
| 2 | 依法确定消防安全管理人、自动消防系统操作人员情况 | 现场询问查阅相关档案，场所应依法确定消防安全管理人、自动消防系统操作人员。 |  |  |
| 3 | 疏散通道、安全出口数量及其通畅情况 | 疏散通道、安全出口数量应满足规范要求，疏散通道、安全出口应保持通畅。 |  |  |
| 4 | 按规定设置自动消防系统情况 | 现场查验查阅相关档案。场所应按规定设置自动消防系统。 |  |  |
| 5 | 建筑消防设施完好情况，防火灭火功能有效性情况 | 现场查验查阅相关档案。场所建筑消防设施应当完好有效，具备完善的防火灭火功能。 |  |  |
| 6 | 人员密集场所管理易燃易爆危险品情况 | 现场询问，查阅相关档案。人员密集场所应当按照消防安全规定，不应使用易燃易爆危险品。 |  |  |
| 7 | 公众聚集场所装修情况 | 现场查看并查阅相关装修材料鉴定报告，公众聚集场所应遵守消防技术标准，不应采用易燃、可燃材料装修。 |  |  |
| 8 | 经公安机关消防机构责令改正后，同一违法行为防范避免情况 | 现场询问，查阅相关档案。经公安机关消防机构责令改正后，同一违法行为不应反复出现。 |  |  |
| 9 | 依法建立专（兼）职消防队情况 | 现场询问，查阅相关档案。依法建立专（兼）职消防队的应建立专（兼）职消防队；不需建立专（兼）职消防队的，应按要求建立义务消防队。 |  |  |
| 10 | 一年内火灾情况 | 现场询问，查阅相关档案。一年内不应发生一次较大以上（含）火灾或两次以上（含）一般火灾。 |  |  |

记录人（签名）：

- 根据各项检查情况，在相应的结果栏填写结果。

  - 消防安全管理评估记录表-                           记录人（签名）：

| 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 轻缺陷 | 重缺陷 | 不符合 |  |
| 人员消防安全宣传、教育、培训管理 | 检查单位消防安全培训制度建立情况，包括责任部门、责任人和职责、频次、培训对象、培训要求、培训内容、考核办法、情况记录以及培训档案管理等要点。 | 应积极开展单位消防安全责任人、消防安全管理人员、专职（志愿）消防队队员、消防特殊岗位从业人员的教育培训和场所内的消防宣传工作； 1、设置固定的消防宣传教育载体； 2、人员密集场所应当开展消防安全“三提示”工作； 3、火灾高危单位至少每年进行一次，人员密集场所至少每半年进行一次； 4、新上岗新入岗，上岗前集中培训。 |  |  |  |  |  |
| 防火巡查、检查管理 | 检查单位防火巡查制度建立情况，制度应包含责任部门、责任人和职责、巡查频次、参加人员、巡查部位、内容和方法、防火巡查记录、发现的火灾隐患以及处理措施等内容。 | 1、每月至少进行 1 次全面防火检查，防火检查的部位和内容明确； 2、每日进行防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次； 3、公众聚集场所在营业期间至少每2 小时进行一次防火巡查，医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应开展夜间防火巡查； 4、严格执行单位火灾隐患整改程序。 |  |  |  |  |  |
| 安全疏散设施管理 | 确定消防安全疏散设施管理责任部门、责任人和日常管理方法，隐患整改程序及惩戒措施，安全疏散部位、设施检测和管理要求，情况记录等要点。 | 1、安全出口及疏散通道：禁止堵塞、占用、锁闭、分隔，不得安装栅栏、卷帘门； 2、防火门：配件完好有效，常闭式并应保持常闭状态、常开式应能在接到火灾动作信号之后自行关闭； 3、窗口、阳台：人员密集的公共建筑，不宜设置栅栏，当必须设置时，应设置易于从内部开启的装置； 4、疏散指示标志：应指示正确、位置醒目，应急照明设施应完好有效； 5、消防救援车道、场地：车道应保持畅通、作业场地不得堵塞、占用； |  |  |  |  |  |
| 消防控制室值班、交接班管理 | 检查单位消防控制室值班、交接班制度的建立情况，制定应包含责任范围和职责、火灾与故障报 告、处置程序、工作交接、值班人数和资质要求，值班记录等。 | 1、每日24 h专人值班，每班不应少于2人； 2、值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书并持证上岗； 3、建(构)筑物图、组织结构图、设施一览表、制度文件、记录文件、消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录、消防系统控制说明齐全； |  |  |  |  |  |
| 消防设施、器材维护管理 | 责任部门、责任人和职责、设备台账建立、保管及维护管理要求、巡查情况记录 | 火灾自动报警、自动灭火系统，防烟、排烟系统，应急照明，安全疏散指示标志，防火分隔设施，消火栓等设施的日常运营记录，特别是故障及其处理记录。 |  |  |  |  |  |
| 火灾隐患整改管理 | 检查单位火灾隐患整改制度建立情况；制度应包含责任部门及责任人、火灾隐患整改流程、火灾隐患等级及整改记录等。 | 1、确定责任：责任部门、责任人和职责； 2、隐患整改流程：火灾隐患认定、处置和报告； 3、整改工作查验：看护措施、整改验收要求； 4、记录：整改情况、隐患档案管理。 |  |  |  |  |  |
| 单位火、电、易燃易爆物品等火灾危险源管理 | 检查单位火、电、易燃易爆物品等火灾危险源管理制度建立情况，制度应包含火、电、易燃易爆物的管理，具体管理内容包含责任部门、责任人和职责、危险源登记、事故处置程序和措施、预防措施、记录等内容。 | 1、确定责任：责任部门、责任人和职责； 2、人员管理：电工资格、电工持证上岗 3、程序管理：动火审批程序、用电审批程序、发现问题后处置程序 4、情况记录：文件记录资料、工作开展情况记录等 5、对应的管理制度、安全操作规程和应急处置方法，定期对设备及其管线（路）进行维护保养、检测和检查，确保设备及管线（路）完好有效 |  |  |  |  |  |
| 消防安全责任制管理 | 检查单位消防安全责任制度建立情况；制度应包含各类消防安全事故责任部门及责任人、判定标准、惩罚方法、惩罚记录等级等内容。 | 1、明确单位消防安全责任 2、明确单位消防安全责任人、管理人及其他人员职责 3、明确公共产权建筑场所和公共消防设施设备的管理权责 4、明确居民区物业管理方、建筑工地现场消防安全责任 |  |  |  |  |  |
| 专（兼）职消防队管理 | 检查单位专（兼）职消防队管理制度建立情况，检查单位专（兼）职消防队建立情况，检查专（兼）职消防队规模、器材数量等是否合理。 | 1、下列单位应当建立单位专职消防队 a）大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口； b）生产、储存易燃易爆危险品的大型企业； c）储备可燃的重要物资的大型仓库、基地； d）第a项、第b项、第c项规定以外的火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业； e）距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。 2、火灾高危单位和人员密集场所根据需要建立专职消防队、志愿消防队、义务消防队，消防队员的人数不应少于本场所从业人员数量的30 % |  |  |  |  |  |
| 灭火、应急疏散预案演练管理 | 制度应包含演练的组织机构、演练频次、演练对象、演练内容、改进方法、演练记录登记等内容。 | 1、组织机构、报警和接警处置程序、应急疏散的组织程序和措施、扑救初起火灾的程序和措施、通讯联络、安全防护救护的程序和措施、 2、消防安全重点单位、火灾高危单位应当至少每半年组织一次；其他单位应当结合本单位实际，参照制定相应的应急方案，至少每年组织一次演练； 3、火灾高危单位的灭火和应急疏散预案应根据本单位情况的变化及时修订，修订后应及时报当地公安机关消防机构备案。 |  |  |  |  |  |
| 燃气、电气设备管理 | 检查单位燃气、电气设备管理制度内容和工作实施记录情况。 | 包括责任部门、责任人和职责、设施登记、电工资格、检查工具、发现问题处置程序、情况记录、电工持证上岗、电工值班及交接班、电气设备消防安全检查等要点。 |  |  |  |  |  |
| 消防安全工作考评管理 | 制度应包含考评的责任部门及责任人、考评内容、考评对象、考评时间、考评结果记录、奖惩办法等内容。 | 1、责任部门和考评对象、依据、标准、办法以及奖惩设置、考评档案管理 |  |  |  |  |  |
| 消防安全例会管理 | 检查单位例会制度文件和记录文件 | 包括会议召集、人员组成、会议频次、议题范围、会议记录，每月不宜少于一次。 |  |  |  |  |  |
| 消防安全重点部位管理 | 包括责任部门、责任人和职责、重点部位范围、值班及交接班、设施设备检查检测、消防安全检查、发现问题处置程序、情况记录等要点。 | 设置消防安全标识，明确责任人员，落实管理措施。 1、制度管理，立牌管理，教育管理，档案管理，日常管理，应急备战管理。 2、设施和器材的名称、使用方法、正常运行状态、检查要点等，消防标识要清晰、美观、通俗易懂 |  |  |  |  |  |
| 消防安全档案管理 | 建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况、管理制度、相应的记录文件资料等 | 1、消防档案应当详实，全面反映单位消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。单位应当对消防档案统一保管、备查。 |  |  |  |  |  |
| 消防组织管理 | 检查单位消防组织结构的管理情况，包括组织机构的建立、人员及工作职责的划分。 | 1、建立权责清晰的单位消防安全工作机构 2、明确单位消防工作人员及其职责 |  |  |  |  |  |
| 单位消防安全“户籍化”管理 | 查阅“户籍化”管理系统：本单位基本情况、每幢建筑消防安全基本信息、消防安全管理制度、逐级消防安全责任落实情况、员工消防安全教育培训、灭火和应急疏散预案。 日常动态消防安全管理以及开展消防安全“四个能力”建设情况。 | 1、是否确立了单位消防安全责任人、管理人及其职责和职责的履行情况。 2、本单位消防安全管理信息的录入和更新情况，从业人员变更情况、消防设施设备运行、维护保养、年度检测情况 3、日常消防安全管理和消防安全“四个能力”建设情况 每季度至少自行组织一次“四个能力”建设评估，并将评估情况报辖区公安机关消防机构备案。 |  |  |  |  |  |

  - 消防安全管理其他项评估记录表                      记录人（签名）：

| 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 轻缺陷 | 重缺陷 | 不符合 |  |
| 单位消防安全“户籍化”管理 | 查阅“户籍化”管理系统：本单位基本情况、每幢建筑消防安全基本信息、消防安全管理制度、逐级消防安全责任落实情况、员工消防安全教育培训、灭火和应急疏散预案。 日常动态消防安全管理以及开展消防安全“四个能力”建设情况。 |  |  |  |  |  |
| 承包租赁、共用场所的消防安全管理 | 同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，是否明确各方的消防安全责任 |  |  |  |  |  |
| 单位其他火灾防范管理措施 | 检查单位是否积极采取其他火灾防范措施： 1、是否参与了火灾公众责任保险或者其他火灾保险。 2、电器设备的使用及维护管理、电气线路的敷设和维护是否符合消防安全管理要求； 3、燃气用具运行情况是否正常，燃气管道外观、质量是否正常。 |  |  |  |  |  |

  - 建筑防火特性评估记录表                    记录人（签名）：

| 检查项目 | 检查内容 | 检查情况（比例：%） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 轻缺陷 | 重缺陷 | 不符合 |  |
| 建筑耐火等级 | 检查建（构）筑物的耐火等级，是否满足 GB 50016 及其他法律法规对不同场所、用途的建（构）筑物其耐火等级的相关规定。 |  |  |  |  |  |
| 建筑总平面布局 | 检查建（构）筑物之间的防火间距，是否满足 GB 50016 及其他法律法规对不同场所、用途的建（构）筑物其防火间距的相关规定。 |  |  |  |  |  |
| 防火分区和层数 | 1、建（构）筑物之间的防火分区，是否满足 GB 50016 及其他法律法规对不同场所、用途的建（构）筑物其防火分区的相关规定； 2、建（构）筑物的建筑高度或层数，是否满足 GB 50016 及其他法律法规对不同场所、用途的建（构）筑物其建筑高度或层数的相关规定。 |  |  |  |  |  |
| 平面布置 | 1、防火分区：防火分区面积、防火分隔措施； 2、防烟分区：防烟分区面积、挡烟蓄烟措施； 3、功能用房：设置位置、建筑面积、防火分隔措施。 |  |  |  |  |  |
| 安全疏散和避难 | 1、疏散通道：疏散净宽度、安全疏散距离； 2、疏散楼梯：楼梯间形式、设置位置、数量、疏散净宽度； 3、安全出口：设置位置、间距、数量、疏散净宽度； 4、避难层（间）：设置位置、净面积、管道布置、门窗洞口设置。 |  |  |  |  |  |
| 灭火救援 | 1、消防车道：设置类型、车道净宽度、车道净高度、车道承载力、转弯半径、车道坡度； 2、救援场地：设置位置、场地大小、地面承载力、场地坡度； 3、救援入口和窗口：设置位置、窗口尺寸、窗口间距。 |  |  |  |  |  |
| 建筑装饰装修 | 单位进行建筑保温、外墙装饰和室内装修的，检查其是否按照 GB 50016 和 GB 50222 的有关规定，选取燃烧性能等级符合要求的装修材料，并经见证取样检验合格。 |  |  |  |  |  |

  - 消防设施设备评估记录表                    记录人（签名）：

| 检查项目 |  | 检查内容 | 检查情况（比例：%） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 轻缺陷 | 重缺陷 | 不符合 |  |
| 火灾自动报警系统 | 系统形式的选择和设计； |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防联动控制设计 | 与受控设备的联动控制信号、控制逻辑 |  |  |  |  |  |
|  | 火灾探测器的选择 | 外观、选型、设置位置、间距、报警功能 |  |  |  |  |  |
|  | 系统设备的设置 | 火灾报警控制器、消防联动控制器、手动火灾报警按钮、区域显示器、火灾警报器、消防应急广播、消防专用电话、模块、消防控制室图形显示装置、火灾报警传输设备、防火门监控器 |  |  |  |  |  |
|  | 住宅建筑火灾自动报警系统 | 系统设计、火灾测器的设置、家用火灾报警控制器的设置、火灾声警报器、应急广播 |  |  |  |  |  |
|  | 可燃气体探测报警系统 | 探测器设置及功能、控制器的功能 |  |  |  |  |  |
|  | 电气火灾监控系统 | 探测器的选型、安装及功能，监控器的功能 |  |  |  |  |  |
| 消防应急照明和消防安全标志 | 消防应急照明 | - 照明灯具的选型和安装位置、安装间距是否合理； - 照明灯具的工作性能是否正常； |  |  |  |  |  |
|  | 消防安全标志 | 1、疏散指示标志：类型、安装位置、间距、工作性能； 2、安全出口指示标志：安装位置、工作性能； 3、重点部位指示标志：安装位置、工作性能； 4消防安全操作、提示标志：设置位置、内容的正确性。 |  |  |  |  |  |
| 消防给水与消火栓系统 | 消防水池、水箱 | 容量、水位、补水设施 |  |  |  |  |  |
|  | 增压、稳压泵 | - 设备选型、外观质量、功能是否满足要求 - 进出口阀门开启程度； - 核对启泵与停泵压力，查看运行情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵 | - 查看水泵和阀门的维护管理情况，检查阀门状态； - 查看水泵控制柜仪表、指示灯、控制按钮和标识是否工作正常； - 测试远程联动控制功能。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵接合器 | - 设置位置、标志牌是否合理； |  |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓 | 消火栓的选型、设置位置、数量、间距、水压 |  |  |  |  |  |
|  | 室内消火栓 | - 消火栓的设置位置、间距，选型是否符合规范要求； - 消火栓的提示标志是否正确，箱体、箱内组件是否完好； - 消火栓栓口位置、启泵按钮的安装位置是否合理，启泵按钮巡检信号是否正常； - 消火栓栓口压力是否符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | - 报警阀组：压力开关、水力警铃工作性能； - 水流指示器：动作后是否反馈信号是否正常； - 洒水喷头：设置位置、选型、外观； - 消防水泵接合器： - 设置位置、外观、标志牌； - 末端试水装置： - 开启末端试水装置，查看压力表压力（不小于 0.05 MPa）查验水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常，配水管道是否通畅等，不同系统的末端试水工作应符合相应的要求： |  |  |  |  |  |
|  | 水喷雾灭火系统 | - 喷头的设置位置、外观是否符合要求； - 管网的敷设、阀门的安装是否符合要求； - 消防水泵接合器、雨淋阀组、高位消防水箱及配管、消防水池及配管、增压稳压装置、消防水泵机组的设置、安装是否符合要求； - 联动功能及压力测试是否正常。 |  |  |  |  |  |
|  | 气体灭火系统 | - 防护区的选择是否合理； - 灭火剂灭剂贮存装置、输送管网、系统启动装置的设置是否符合要求； - 喷头布置、完好性是否符合要求； - 火灾探测器设置与功能、火灾报警控制器、信号反馈功能、联动控制功能是否符合要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫灭火系统 | - 泡沫产生器、泡沫消火栓及泡沫钩枪、泡沫混合液输送管道及阀门的安装是否符合要求； - 泡沫混合装置及泡沫液储罐的选择、储存和安装是否符合要求； - 水源设施及给水管道、消防水泵的安装是否符合要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 干粉灭火系统 | - 防护区的选择是否合理； - 干粉储存装置、驱动装置、压力报警阀的功能是否正常； - 喷头安装位置、外形是否符合要求 - 火灾探测器设置与功能、火灾报警控制器、信号反馈功能、联动控制功能是否符合要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防炮灭火系统 | - 灭火剂的选择、设置场所是否符合要求； - 消防炮、消防炮塔的布置是否符合要求； - 泡沫比例混合装置与泡沫液罐、干粉罐与氮气瓶、消防泵组与消防泵站、阀门和管道、动力源和电气设备的选型、安装是否符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 防火分隔设施 | 防火门 | - 查看防火门设置位置、开启形式、防火等级是否合理； - 检查外观质量、五金配件的完好性； - 测试常闭式防火门顺序器、闭门器的工作性能； - 测试常开式防火门顺序器、闭门器、远程联动控制性能。 |  |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘 | - 检查防火卷帘的远程联动控制功能、手动启停控制功能的有效性； - 检查防火卷帘的安装位置、设备构件的完好性情况； - 联动火灾探测器设置及功能是否符合要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 防火窗 | - 查看防火窗的设置位置、开启形式、防火等级是否合理； - 检查外观、配件质量、启闭动作的有效性。 |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  | - 消防电梯的设置位置、数量是否符合要求； - 消防电梯井底排水是否符合要求； - 消防电梯手动控制、通讯设施是否符合要求； - 消防电梯的速度和载重是否符合要求； - 消防电梯轿厢内的装修材料是否符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 防烟和排烟设施 | 防烟系统 | - 消防电梯的设置位置、数量是否符合要求； - 消防电梯井底排水是否符合要求； - 消防电梯手动控制、通讯设施是否符合要求； - 消防电梯的速度和载重是否符合要求； - 消防电梯轿厢内的装修材料是否符合要求。 - 风机：铭牌标志、运行情况； - 风机控制柜：查验标识、仪表、指示灯、操作开关和控制按钮； - 送风口：查看设置位置、开启、复位性能。 - 检查机械加压送风系统联动控制功能、动作信号反馈、系统功能是否符合要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 排烟系统 | - 查看机械排烟系统设置位置的合理性； - 查看相应排烟阀、排烟风机的动作和信号反馈情况，测量排烟风口的风速； - 查验风机：铭牌标志、运行情况； - 查验风机控制柜：标识、仪表、指示灯、操作开关和控制按钮； - 查看排烟口、排烟防火阀、电动排烟窗：设置位置、开启、复位性能。 |  |  |  |  |  |
| 灭火器 |  | - 检查铅封、喷管、标识、压力、瓶身外观的完好性； - 检查灭火器选型，设置数量、间距、位置的合理性； - 检查生产日期和维护保养日期是否满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 消防供电、电气安全 |  | - 检查消防电源负荷等级； - 检查常、备用电源切换功能； - 检查自备发电机房设置情况，包括维护管理，储油量，通风设施； - 检查消防设备配电箱是否有区别于其他设施设备箱的明显标志； - 检查配电箱上的仪表、指示灯的显示功能，开关及控制按钮是否灵活可靠 - 检查变配电供电方式、消防配电屏柜、低压配电线敷设、自备发电机组、消防设备启动控制屏柜的安装、功能是否符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他消防设施设备 |  | - 消防远程监控系统的设置、管理和维护； - 电器火灾防控装置的设置、管理和维护； - 其他消防设施设备的设置、管理和维护； |  |  |  |  |  |

  - 人员消防安全素养评估记录表                  记录人（签名）：

| 编号 | 测试人员类型 | 检查情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 问卷测试得分 | 口头测试得分 |  |
| 1 | □ 消防工作岗位人员 □ 非消防工作岗位人员 |  |  |  |
| 2 | □ 消防工作岗位人员 □ 非消防工作岗位人员 |  |  |  |
| 3 | □ 消防工作岗位人员 □ 非消防工作岗位人员 |  |  |  |
| 4 | □ 消防工作岗位人员 □ 非消防工作岗位人员 |  |  |  |
| 5 | □ 消防工作岗位人员 □ 非消防工作岗位人员 |  |  |  |
| 6 | □ 消防工作岗位人员 □ 非消防工作岗位人员 |  |  |  |
| 7 | □ 消防工作岗位人员 □ 非消防工作岗位人员 |  |  |  |
| 8 | □ 消防工作岗位人员 □ 非消防工作岗位人员 |  |  |  |
| 9 | □ 消防工作岗位人员 □ 非消防工作岗位人员 |  |  |  |
| 10 | □ 消防工作岗位人员 □ 非消防工作岗位人员 |  |  |  |
| 11 | □ 消防工作岗位人员 □ 非消防工作岗位人员 |  |  |  |
| 12 | □ 消防工作岗位人员 □ 非消防工作岗位人员 |  |  |  |
| 13 | □ 消防工作岗位人员 □ 非消防工作岗位人员 |  |  |  |

  - 灭火救援力量评估记录表                      记录人（签名）：

| 灭火救援力量名称 | 检查项目 | 检查情况记录 |  |  |  |  |  |  | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灭火救援力量类别 | 志愿消防队 |  | 专职消防队 |  | 一级普通消防站 | 二级普通消防站 | 特勤消防站 |  |  |
|  | 与受评单位的最近交通距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与受评单位开展救援演练的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火救援力量类别 | 志愿消防队 |  | 专职消防队 |  | 一级普通消防站 | 二级普通消防站 | 特勤消防站 |  |  |
|  | 与受评单位的最近距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与受评单位开展救援演练的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火救援力量类别 | 志愿消防队 |  | 专职消防队 |  | 一级普通消防站 | 二级普通消防站 | 特勤消防站 |  |  |
|  | 与受评单位的最近距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与受评单位开展救援演练的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |