湖南省消防协会标准

T/HNFPA **—****

凤凰古城核心保护区家庭旅馆

消防安全评估技术指南

（征求意见稿）

Guide for Fire Safety Assessment of family hotel in core reserve of Fenghuang Ancient Town

- 2015 - ** - **发布

2015- ** - **实施

湖南省消防协会   发布

目　　次

前　　言	III

引　　言	IV

1　总则	1

2　规范性引用文件	1

3　术语	2

3.1　家庭旅馆    family hotel	2

3.2　消防安全评估    fire safety assessment	2

3.3　安全出口    safety exit	2

3.4　防火山墙    fire-sealing gable	2

3.5　简易式缓降器    simplified descent control device	2

3.6　电气火灾监控设备  electrical fire monitoring equipment	2

3.7　消防软管卷盘    fire hose reel	2

3.8　简易自动喷水灭火系统    simplified sprinkler system	2

3.9　火灾隐患    fire potential	2

4　消防安全评估	3

4.1　一般规定	3

4.2　评估方法	3

5　建筑防火	4

5.1　建筑耐火等级	4

5.2　总平面布局	4

5.3　平面布置	4

6　安全疏散	6

6.1　安全出口	6

6.2　疏散楼梯	6

6.3　疏散走道	6

7　消防电气设计	7

7.1　消防电源及其配电	7

7.2　电力线路及电器装置	7

7.3　消防应急照明和疏散指示标志	7

8　消防设施设备	8

8.1　消火栓系统	8

8.2　消防软管卷盘	8

8.3　简易自动喷水灭火系统	8

8.4　独立式火灾报警探测器	9

8.5　电器火灾监控设备	9

8.6　建筑灭火器	9

8.7　其它消防器材	9

9　消防安全管理	10

9.1　消防安全责任	10

9.2　建筑防火、消防设施管理	10

9.3　用火、用电、危险品管理	10

9.4　防火巡查、检查，火灾隐患整改	10

9.5　消防安全知识宣传教育培训	11

9.6　灭火、疏散逃生演练	11

9.7　消防档案	11

附　录　A （资料性附录） 凤凰古城家庭旅馆火灾危险性评分表	12

附　录　B （资料性附录） 凤凰古城家庭旅馆防火巡查表	16

附　录　C （资料性附录） 凤凰古城家庭旅馆消防安全检查表	17

- 前　　言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草

本标准由湖南省消防协会提出。

本标准由湖南省消防协会归口。

本标准起草单位：湖南浩盛消防科技有限公司

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

- 引　　言

凤凰古城属国家级历史文化名城，有县级以上文物保护单位 129 处，其中全国重点文物保护单位 2 处，省级文物保护单位 10 处，挂牌重点保护民居 120 栋。凤凰古城存在着在原有的古建筑、老式民房内改建家庭旅馆的现象。家庭旅馆与其它部分又未按规定采取必要的防火分隔措施或设置有关的消防设施，使得这类建筑的消防安全条件与建筑使用性质不相适应，具有较大的火灾危险性。凤凰古城核心保护区内的家庭旅馆成片相连，一旦发生火灾容易造成火势蔓延，为适应凤凰古城家庭旅馆业的发展，减少和防止火灾对家庭旅馆造成危害，保护公共财产和公民生命财产的安全，结合凤凰古城实际调研情况，制订凤凰古城核心保护区家庭旅馆消防安全评估技术指南。

凤凰古城核心保护区家庭旅馆消防安全评估技术指南

- 1　总则

1.0.1　本规范仅适用于凤凰古城核心保护区内已经投入使用或即将投入使用的家庭旅馆。

1.0.2　本规范未作说明之处，应参照国家现行有关标准、规定。

- 2　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方探讨使用下列文件最新版本的可能性。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 50016 《建筑设计防火规范》

GB 50096 《住宅设计规范》

GB 50974 《消防给水及消火栓系统技术规范》

GB 15090 《消防软管卷盘》

CECS 219 《简易自动喷水灭火系统应用技术规程》

GB 20517 《独立式感烟火灾探测报警器》

GB 30122 《独立式感温火灾探测报警器》

GB 50140 《建筑灭火器配置设计规范》

GB 50005 《木结构设计规范》

GB 14287.1 《电气火灾监控系统》 第1部分：电气火灾监控设备

GB 13495 《消防安全标志》

GB 17945 《消防应急照明和疏散指示系统》

《湘西土家族苗族自治州凤凰历史文化名城保护条例》

《古城镇和村寨火灾防控技术指导意见》

《文物建筑消防安全管理十项规定》

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

- 3　术语

- 3.1　家庭旅馆    family hotel

以家庭合法拥有的空置房为基本接待单位，以接待住宿为目的，以个体经营管理服务为主要形式的小型旅游住宿接待设施。

- 3.2　消防安全评估    fire safety assessment

依据消防法律法规和消防技术标准，运用专业知识、技能和设备，对区域消防安全、社会单位消防安全、大型活动消防安全、特殊消防设计方案等进行分析、预测、评价、咨询的活动。在本标准中所指的消防安全评估主要是针对家庭旅馆的消防安全评估。

- 3.3　安全出口    safety exit

供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室外安全区域的出口。

- 3.4　防火山墙    fire-sealing gable

又称“封火山墙”，是指一种屋顶与墙山的组合形式。其墙山高出屋顶，呈阶梯状，可以有效防止火灾蔓延。

- 3.5　简易式缓降器    simplified descent control device

由绳索、安全带、安全钩、调速器等简易器件组成的、在紧急情况下用于人员疏散用的安全装置。

- 3.6　电气火灾监控设备  electrical fire monitoring equipment

能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号，发出声、光报警信号和控制信号，指示报警部位，记录、保存并传送报警信息的装置。

- 3.7　消防软管卷盘    fire hose reel

由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成，并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。

- 3.8　简易自动喷水灭火系统    simplified sprinkler system

由响应时间指数RTI≤50(m·s)0.5 的闭式洒水喷头、供水管网和控制组件等组成，并能在发生火灾时自动喷水灭火的系统。

- 3.9　火灾隐患    fire potential

火灾隐患是指潜在的有直接引起火灾事故可能，或者火灾发生时能增加对人员、财产的危害，或是影响人员疏散及灭火救援的一切不安全因素。

- 4　消防安全评估

- 4.1　一般规定

- 4.1.1　已经投入使用和即将投入使用的家庭旅馆建筑每年应进行一次消防安全评估。

- 4.1.2　家庭旅馆火灾危险性等级为III级、IV级、V级的应根据评估结果对自身消防情况进行改善，火灾危险性等级为I级、II级的宜根据火灾危险性评估结果对自身消防情况进行改善。

- 4.2　评估方法

- 4.2.1　家庭旅馆存在任意一项否决项，其火灾危险性等级可直接判定为V级。否决项包含如下内容：

- 1　无防火山墙；

- 2　未配置灭火器；

- 3　未设置任何消防水灭火设施（消火栓系统、简易自动喷水灭火系统和消防软管卷盘）。

- 4.2.2　家庭旅馆消防安全评估指标和评分细则详见附录A，消防安全评估得分应按下式计算：

|  | （4.2.2） |
| --- | --- |

式中：A—消防安全评估得分；

Pi—消防安全评估第i项子目标层指标评估得分；

wi—消防安全评估第i项子目标层指标对应的权重值；

n—消防安全评估子目标层指标数量。

- 4.2.3　家庭旅馆火灾危险性等级应根据评估得分划分，并应符合表 4.2.3 的规定。

- 表4.2.3火灾危险性等级划分

| 等级划分区间 | 火灾危险性等级 |
| --- | --- |
| A≥90 | I |
| 80≤A＜90 | II |
| 60≤A＜80 | III |
| 30≤A＜60 | IV |
| A＜30 | V |

- 5　建筑防火

- 5.1　建筑耐火等级

5.1.1　砖混结构和砖木结构家庭旅馆所在的主体建筑的耐火等级不宜低于二级。砖木结构家庭旅馆所在的主体建筑耐火等级低于二级时，应符合下列规定：

1　建筑层数不应超过 2 层；

2　每层建筑面积不应大于 200 m2。

5.1.2　木结构家庭旅馆构件的燃烧性能和耐火极限应符合表 5.1.2 的规定。

表5.1.2 木结构建筑构件的燃烧性能和耐火极限

| 构件名称 | 燃烧性能和耐火极限(h) |
| --- | --- |
| 防火墙 | 不燃性 3.00 |
| 承重墙，住宅建筑单元之间的墙和分户墙，楼梯间的墙 | 难燃性 1.00 |
| 电梯井的墙 | 不燃性 1.00 |
| 非承重外墙，疏散走道两侧的隔墙 | 难燃性 0.75 |
| 房间隔墙 | 难燃性 0.50 |
| 承重柱 | 可燃性 1.00 |
| 梁 | 可燃性 1.00 |
| 楼板 | 难燃性 0.75 |
| 屋顶承重构件 | 可燃性 0.50 |
| 疏散楼梯 | 难燃性 0.50 |
| 吊顶 | 难燃性 0.15 |

5.1.3　家庭旅馆的顶棚、楼梯面、墙面使用可燃材料作为装饰材料时应做防火阻燃处理。单出口家庭旅馆其顶棚和墙面应采用A级装修材料，其它部位和非单出口家庭旅馆的内部装修按现行《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222执行。

- 5.2　总平面布局

5.2.1　家庭旅馆的防火山墙应设置完好，并应符合下列要求：

1　建筑屋面为难燃性或可燃性屋面时，防火山墙各处应高于该处垂直下方屋面 0.5 m以上；

2　建筑屋面为不燃性屋面时，防火山墙各处应高于该处垂直下方屋面 0.4 m以上；

3　防火山墙应为不燃体，耐火极限不应低于 3.00 h。

5.2.2　家庭旅馆与相邻建筑之间不应有可燃物搭接，且家庭旅馆的可燃物（包括广告牌，挑檐等）与相邻建筑的可燃物之间没有其他防火分隔物分隔时，其水平距离不应小于 50 cm。

5.2.3　室外广告牌、遮阳棚等应采用不燃或难燃材料制作，当使用可燃材料时，应做防火阻燃处理。室外广告牌、遮阳棚等不应影响房间内的辅助疏散设施的使用、消防车的通行以及灭火救援行动。

5.2.4　相邻建筑外墙上相邻开口之间的距离不应小于 1.0 m；小于 1.0 m时，应在开口之间设置突出外墙不小于 0.6 m的不燃隔板。

- 5.3　平面布置

5.3.1　家庭旅馆内不应设置歌舞娱乐放映游艺场所。

5.3.2　家庭旅馆内的餐饮、商铺等辅助功能用房，应设在首层，且面积不得超过 120 m2，并应采用不低于 2.00 h的不燃烧体隔墙和 1.00 h的楼板与其他部位隔开，隔墙上必须开门窗时，应设置乙级防火门窗。

5.3.3　家庭旅馆厨房宜设置在建筑靠外墙部位，当设置在建筑内部时应采用不低于 2.00 h的不燃烧体隔墙和 1.00 h的楼板与其它部位隔开。厨房内烟囱的设置应符合下列规定：

1　烟囱穿过可燃或难燃屋顶时，排烟口应高出屋面不少于 500 mm，并宜设防火罩；

2　烟囱直接在外墙上开设排烟口时，外墙应为不燃烧体且排烟口应突出外墙不少于 250 mm；

3　可燃墙体、楼板或屋面板在烟道穿过处的交界面应作不燃处理。

5.3.4　家庭旅馆楼梯间窗口与房间窗口最近边缘之间的水平距离不应小于 1.0 m。

5.3.5　中庭式家庭旅馆应符合下列要求：

1　中庭的顶部应设置面积不小于该中庭地面面积的 5% 的可向外界排烟的开口；

2　中庭内及周围不应存放易燃、易爆、可燃材料；

3　中庭顶部雨棚宜采用不燃或难燃材料制作。

5.3.6　家庭旅馆内严禁附设燃油、燃气锅炉房。

5.3.7　家庭旅馆正立面上不应安装影响疏散和火灾扑救的防盗网。

5.3.8　室外广告牌、遮阳棚等不应影响房间内的采光、排风、辅助疏散设施的使用，在能通行消防车的道路上，不得影响消防车的通行以及灭火救援行动。

- 6　安全疏散

- 6.1　安全出口

6.1.1　家庭旅馆每个楼层的安全出口不应少于 2 个。符合下列条件之一时，可设置 1 个安全出口或 1 部疏散楼梯：

1　建筑面积不大于 200 m2，且可容纳人数不超过 50 人的单层家庭旅馆或多层家庭旅馆的首层；

2　疏散楼梯能直通屋顶，且屋顶可连接到屋边的山上或其它可到达的安全位置；

3　疏散楼梯为封闭楼梯间或开向疏散走道或楼梯间的门、窗为不低于乙级的防火门、窗，且能自行关闭；

4　符合表 6.1.1 规定的家庭旅馆可只设置 1 部疏散楼梯。

表6.1.1 可只设置 1 部疏散楼梯的家庭旅馆

| 耐火等级 | 最多层数 | 每层最大面积（m2） | 人 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、二级 | 3 层 | 200 | 第二、三层人数之和不超过 50 人 |
| 三级 | 3 层 | 150 | 最大容纳人数 25 人 |

6.1.2　直通室外的安全出口宽度不应小于 0.9 m。

6.1.3　只设一个安全出口且主体建筑层数超过 3 层的家庭旅馆，应在屋顶平台设置简易式缓降器，设置数量不应少于 2 个，且应采取防腐保护措施。

- 6.2　疏散楼梯

6.2.1　家庭旅馆疏散楼梯的宽度不应小于 0.8 m。

6.2.2　当家庭旅馆总可容纳旅客数超过 30 人时，且只有一个疏散楼梯时，疏散楼梯宽度不应小于 1.0 m。

6.2.3　楼梯踏步宽度不应小于 0.22 m，高度不应大于 0.20 m。楼梯的最大坡度不宜超过 40°。

6.2.4　当家庭旅馆的疏散楼梯设置在靠近外墙的地方时，宜在外墙上开窗。

- 6.3　疏散走道

6.3.1　疏散走道宽度不应小于 1.0 m。

6.3.2　建筑内疏散走道的长度不宜超过 20 m；超过 20 m的，应在内走道两端开窗，确有困难的，应将通往疏散走道的门改为乙级防火门。

6.3.3　家庭旅馆疏散通道及出入口处的门应能集中解锁或能从内部手动解锁，且疏散门应向疏散方向开启。

- 7　消防电气设计

- 7.1　消防电源及其配电

7.1.1　家庭旅馆的消防用电设备宜采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍然能保证消防用电。

- 7.1.2　消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应小于 0.5 h。

7.1.3　消防配电线路应满足火灾时连续供电的要求，其敷设应符合下列规定：

1　明敷时(包括敷设在吊顶内)，应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷；

2　暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于 30 mm；

3  消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

- 7.2　电力线路及电器装置

7.2.1　开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施，并应符合下列规定：

1　卤钨灯和额定功率不小于 100 W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护；

2　额定功率不小于 60 W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等，不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。

7.2.2　储物间内宜使用低温照明灯具，并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施，不应使用卤钨灯等高温照明灯具。配电箱及开关不应设置在储物间内。

- 7.3　消防应急照明和疏散指示标志

- 7.3.1　家庭旅馆的下列部位应设消防应急照明灯具：

1　楼梯间、疏散走道及其转角处；

2　公共活动场所。

- 7.3.2　疏散走道应急照明地面最低水平照度不应低于 1.0 lx，楼梯间应急照明地面最低水平照度不应低于 5.0 lx。

- 7.3.3　疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。

- 7.3.4　家庭旅馆应设置灯光疏散指示标志，并应符合下列要求：

1　安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识；

2　沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，灯光疏散指示标志间距不应大于 20 m；对于袋形走道，灯光疏散指示标志间距不应大于 10 m；在走道转角区，灯光疏散指示标志间距不应大于 1.0 m。

7.3.5　家庭旅馆客房内应张贴疏散路线示意图。

7.3.6　建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具，除应符合本规范的规定外，还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的有关规定。

- 8　消防设施设备

- 8.1　消火栓系统

8.1.1　下列家庭旅馆场所应设置室内消火栓系统：

1　建筑体积大于 5000 m3；

2　主体建筑超过 5 层。

注：处于室外消火栓保护范围内的家庭旅馆设置室内消火栓系统确有困难时，可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN 65 的室内消火栓。

8.1.2　设置室内消火栓系统的建筑应设置水泵接合器。

8.1.3　室内消火栓系统设计、施工应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。

- 8.2　消防软管卷盘

8.2.1　单层面积不超过 200 m2的家庭旅馆应设置消防软管卷盘，在设有自动喷水灭火系统或室内消火栓系统的情况下可不设消防软管卷盘。

8.2.2　消防软管卷盘应符合下列要求：

1　消防软管卷盘的布置应保证一股水流能到达室内任何部位，其安装高度应便于取用；

2　消防软管卷盘可与生活给水系统连接，也可与室内消火栓给水系统连接；

3　消防软管卷盘的栓口的直径应不小于 20 mm，配备的软管内径不应小于 19 mm，软管长度不应大于 25 m，水枪喷嘴口径不应小于 6 mm；

4　消防软管卷盘的射程不应小于 6 m。

8.2.3　消防软管卷盘的技术要求应符合《消防软管卷盘》GB 15090的有关规定。

- 8.3　简易自动喷水灭火系统

- 8.3.1　单层面积超过 200 m2的家庭旅馆应设置简易自动喷水灭火系统。简易自动喷水灭火系统的设计、施工、安装应满足《简易自动喷水灭火系统应用技术规程》CECS 219的有关规定，室内消火栓系统应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。

- 8.3.2　简易自动喷水灭火系统应符合下列要求：

- 1　喷头的公称动作温度宜为 57 ℃或 68 ℃，设在厨房的喷头的公称动作温度宜为 93 ℃；

- 2　喷头的设置部位应设在客房、走道和可燃物较多的房间；

- 3　设置简易自动喷水灭火装置的基本参数不应低于表 8.3.2 的规定；

表8.3.2 简易自动喷水灭火装置的基本参数

| - K值 | - 喷水强度(L/min·m2) | - 喷头工作压力(MPa) | - 单只喷头最大保护面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 80 | - 6 | - 0.1 | - 10 |

- 4　系统的作用面积根据设置喷头的最大单元的作用面积确定，但系统的作用面积不应大于 80 m2，最小作用面积不应小于 4 个喷头的作用面积；

- 5　系统的供水可利用室内消火栓管道供水方式；

- 6　系统配水管可采用内外热镀锌钢管的管材。管道的连接，应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。系统的最不利点处应设置末端放水阀和压力表；

- 7　室内配水干管的管径不应小于 40 mm，配水支管的管径不应小于 25 mm，末端试水装置的连接管的管径不应小于 15 mm。

- 8.4　独立式火灾报警探测器

8.4.1　家庭旅馆应设置火灾自动报警系统或独立式火灾报警探测器。

8.4.2　客房、走道、储物间等火灾产烟量大的场所宜安装感烟探测器；厨房、发电机房等不宜安装感烟探测器的场所宜安装感温探测器。

- 8.4.3　独立式火灾报警探测器应符合下列要求：

- 1　当被监视区域发生火灾，其烟参数达到预定值时，报警器应同时发出声、光火灾报警信号；

- 2　对于互联式报警器，当一只报警器发出火灾报警信号时，与其连接的其他报警器亦应发出火灾报警信号；

- 3　在距报警器 3 m远处，火灾报警信号声压级应大于 80 dB（A计权）

- 8.4.4　独立式火灾报警探测器还应符合《独立式感烟火灾探测报警器》GB 20517和《独立式感温火灾探测报警器》GB 30122的有关规定。

- 8.5　电器火灾监控设备

8.5.1　家庭旅馆应配备适用的电器火灾监控设备，宜安装智能型电气火灾监控系统，智能型电气火灾监控系统的设计、安装要求应结合产品特点以及厂家要求确定。

- 8.6　建筑灭火器

- 8.6.1　家庭旅馆应设置灭火器。

- 8.6.2　单层建筑面积 200 m2及以下的家庭旅馆，每层应配置 2 具单具灭火级别不低于 2 A的灭火器；单层面积 200 m2以上的家庭旅馆，每层应有至少 2 处灭火器设置点，其设置应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定，每个设置点应配置 2 具单具灭火级别不低于 2 A的灭火器。

- 8.6.3　灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。

- 8.7　其它消防器材

- 8.7.1　家庭旅馆应在每间客房内根据该客房可容纳旅客人数配置过滤式自救呼吸器。

- 8.7.2　家庭旅馆的每间客房应配置不少于 1 具消防应急手电。

- 9　消防安全管理

- 9.1　消防安全责任

- 9.1.1　家庭旅馆建筑的产权人或者管理、使用人是消防安全责任主体。

9.1.2　家庭旅馆注册法人为消防安全责任人，统筹安排本单位消防安全管理工作。

9.1.3　家庭旅馆建筑管理、使用单位应当依法建立并落实逐级消防安全责任制，明确各级、各岗位的消防安全职责。

- 9.2　建筑防火、消防设施管理

9.2.1　严禁私自占用防火间距和消防车通道，防火间距内不应放置可燃物。

9.2.2　安全出口附近、疏散通道内不应摆放影响疏散的障碍物。

9.2.3　家庭旅馆内厨房不应采用可燃装饰材料。

9.2.4　消防设施、设备和器材应保持完好有效，及时维修更换损坏、失效、损毁的消防设施、设备和器材。

- 9.3　用火、用电、危险品管理

9.3.1　建筑内配电设备、电气线路、电器选型、安装等应符合相关规范和防火要求。

9.3.2　建筑内，除厨房外其它部位应严格控制使用明火，当确需使用明火时需采取有效的保护措施，并由专人看管，必须做到人不离火。家庭旅馆内禁止吸烟。

9.3.3　用于炊事和采暖的明火，其周围 2.0 m范围内的墙面、地面应采用不燃材料进行防火隔离保护，周围 1.0 m范围内不应堆放柴草等可燃物，或采取防火隔离措施。

9.3.4　建筑内厨房使用燃气、堆放柴草等可燃物应采用有效的安全防护措施。客房和储物间等其它场所严禁使用燃气，不得铺设燃气管道，不得堆放柴草、木材等可燃物。

9.3.5　建筑内宜使用低压弱电供电和冷光源照明，不得使用电热器具和大功率用电器具，确需使用的，需采取安全防护措施，制定并严格落实使用管理制度。

9.3.6　导线与电气设备的连接应牢固，不应私拉乱接电气线路，严禁在电气线路上搭、挂物品。

9.3.7　对电气线路和电器要定期检查检测，确保使用安全。

9.3.8　家庭旅馆内严禁生产、使用、储存和经营易燃易爆危险品，严禁燃放烟花爆竹。

9.3.9　家庭旅馆不宜使用瓶装液化石油气作为燃料。当必须使用瓶装液化石油气时，气罐及炉具须放置在通风良好的厨房或其他非居住空间，不得放置在走道、客房、吧台等位置。

9.3.10　导线的耐压等级、安全载流量和机械强度应满足用电场所的使用要求，用电设备不应过载使用，不得随意增加保险丝的截面积且严禁采用铜丝、铁丝等代替保险丝。

9.3.11　电动车不得停放在楼梯间、疏散通道、安全出口处。充电应尽量在室外进行，线路插座应固定敷设，并按照使用说明书的规定进行充电。充电时，周围不得有可燃物。

9.3.12　用火、用电、危险品管理还应符合《古城镇和村寨火灾防控技术指导意见》的有关要求。

- 9.4　防火巡查、检查，火灾隐患整改

9.4.1　家庭旅馆每 2 小时应至少进行一次防火巡查，并应填写防火巡查记录，巡查记录表可参照附录B。防火巡查应包括以下内容：

1　用火、用电、用油、用气有无违章情况；

2　安全出口、疏散通道是否畅通，有无堵塞、锁闭情况；

3　消防器材、消防安全标志完好情况；

4　其他消防安全管理情况。

9.4.2　家庭旅馆责任人或管理人每季度应至少组织一次防火检查，并应填写防火检查记录，防火检查记录表可参照附录C。检查应包含以下内容：

1　管理使用单位负责人和其他员工防火意识和消防知识、技能的掌握情况；；

2　开展日常防火巡查情况；

3　疏散通道、安全出口和消防车通道（消防道路）是否畅通，防火间距是否被占用情况；

4　消防设施、设备和器材完好有效情况；

5　消防水源是否满足使用需求；

6　有无违章用火、用电、用油、用气情况；

7　电器产品的安装、使用及其线路、管线的敷设是否符合消防技术标准和管理规定；

8　按规定允许使用明火的场所，是否符合相关规范，并落实安全防护措施；

9　火灾隐患整改和防范措施落实情况；

10　其他消防安全管理情况。

9.4.3　发现火灾隐患应当立即改正；对不能立即改正的，发现人应当向家庭旅馆责任人或管理人报告。家庭旅馆责任人或管理人在接到火灾隐患报告后，应当立即组织核查，并研究制定整改方案，确定整改措施、整改期限、整改责任人。

9.4.4　火灾隐患整改责任人应当按照整改方案的要求，落实整改措施，并加强整改期间的安全防范，确保消防安全。

- 9.5　消防安全知识宣传教育培训

9.5.1　家庭旅馆内应悬挂或张贴消防宣传标语。

9.5.2　家庭旅馆员工上岗、转岗前，应通过消防安全培训考核；对在岗人员每年进行一次消防安全教育培训。

- 9.6　灭火、疏散逃生演练

9.6.1　家庭旅馆应根据自身实际情况编制合理的火灾应急预案，并应符合下列要求。

1　应急预案的基本内容应包括家庭旅馆的基本情况、灭火和应急疏散计划图、注意事项等；

2　应急预案编制后必须经过演练的检验方可确定，基本的检验标准是能否实现制定预案的预期目标。

9.6.2　家庭旅馆责任人或管理人每半年应至少组织一次灭火、疏散逃生演练，并应由专人记录存档。演练以应急预案为标准，演练完成后应根据实际情况及时完善更新应急预案内容。

- 9.7　消防档案

9.7.1　客房数在 50 间以上的家庭旅馆应当建立消防档案，其它家庭旅馆应将与消防工作有关的材料和记录统一保管、备查。

9.7.2　消防档案应当包括建筑基本情况、建筑内消防设施设备清单、消防安全管理制度文件、每日防火巡查台账、人员消防安全教育培训演练资料等。消防档案应当详实，全面反映家庭旅馆的消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。

- 附　录　A
（资料性附录）
凤凰古城家庭旅馆火灾危险性评分表

| 分目标层 | 权重 | 子目标层 | 评分细则 | 权重 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑防火特征（B） | 0.1524 | 结构特征B1 | 纯木结构为 0 分；砖木结构为 40 分；钢混结构为 80 分；砖混为 100 分；其他情况酌情给分。 | 0.0185 |  |
|  |  | 建筑形式B2 | 普通建筑为 100 分；吊脚楼式建筑为 60 分；中庭式建筑为 40 分；其他情况酌情给分。 | 0.0166 |  |
|  |  | 防火山墙B3 | 外观完整，高出可燃、难燃屋面 0.5 m或高出不燃屋面 0.4 m的，为 100 分；其它直接判定为 0 分。 | 0.0181 |  |
|  |  | 建筑层数B4 | 1~2 层为 100 分；2 层以上每层扣 30 分。 | 0.0149 |  |
|  |  | 建筑面积B5 | 100 m2及以下为 100 分，每增加 10 m2扣 2 分。 | 0.0156 |  |
|  |  | 储藏间（仓库）B6 | 1~2 个为 80 分；2 个以上为 60 分；采用不燃材料分隔加 20 分，采用难燃材料分隔扣 10 分，采用易燃材料分隔扣 20 分；储物间内有电气线路穿过的，本项分值为 0分。 | 0.0174 |  |
|  |  | 内部分隔形式B7 | 采用实体墙分隔的，为 100 分；采用石膏板分隔的，为 80 分；采用木材分隔法人，为 40 分；当采用实体墙及石膏板分隔但采用木材装饰墙体的，每房间每面墙扣 5 分。 | 0.0115 |  |
|  |  | 内部装饰情况B8 | 内部装修全部采用不然材料为 100 分，有明显可燃物装饰每处扣 10 分。 | 0.0092 |  |
|  |  | 厨房设置部位B9 | 靠外墙设置为 80 分，否则为 40 分；采用实体墙分隔加 20 分，否则扣 20 分。 | 0.0123 |  |
|  |  | 电线铺设形式B10 | 暗埋为 100 分；金属套管为 80 分；塑料套管为 60 分；直敷为 0 分；有线头裸露或者部分电线未穿管保护的，每处扣 10 分。 | 0.0112 |  |
|  |  | 烟囱B11 | 未高出屋面 0.5 m的，扣 20 分，未设置防火罩的扣 10 分，未做不燃处理的扣 20 分。 | 0.0071 |  |
| 建筑周边环境（C） | 0.0931 | 相邻建筑重要程度C1 | 相邻建筑类型为旅馆、商店的，每家扣 10 分；相邻建筑类型文物保护单位的，每家扣 20 分。 | 0.0077 |  |
|  |  | 相邻建筑结构类型C2 | 纯木结构为 0 分，砖木结构为 40 分，钢混结构为 80 分，砖混为 100 分，其他情况酌情给分。存在多个建筑相邻时，取平均值。 | 0.0054 |  |
|  |  | 与相邻建筑搭接情况C3 | 不存在可燃物搭接为 100 分，可燃物搭接每处扣 10 分。 | 0.0252 |  |
|  |  | 防火间距C4 | 防火间距不足 4 m的，每个建筑面扣 25 分。被占用的，每处扣 10 分。 | 0.0315 |  |
|  |  | 防火隔离带C5 | 有设置为 100 分，无则为 0 分 | 0.0158 |  |
|  |  | 室外疏散小巷C6 | 疏散净宽度大于等于 3 m的，为 100 分；2~3 m的，为 80 分；2 m以下的为 60 分。有摆放杂物占用的，每处扣 10 分。 | 0.0075 |  |
| 消防设施、设备（D） | 0.3153 | 消火栓系统D1 | 满足本标准 8.1.1要求需要设置而未设置的为 0 分。按照有关规范要求正常安装为 100 分；存在消火栓安装不符合有关规范要求，每处扣 10 分；存在消火栓栓口出水压力不足 0.1 MPa的，每处扣 30 分。当不需要设置时为 100 分。 | 0.0412 |  |
|  |  | 消防软管卷盘D2 | 满足本标准 8.3.1 要求需要设置而未设置的为 0 分。安装符合要求为 100 分；消防软管卷盘损坏、射程等未达到要求每处扣 10 分；设置数量每少 1 处扣 20 分。当不需要设置时为 100 分。 | 0.0679 |  |
|  |  | 简易自动喷水灭火系统D3 | 满足本标准 8.3.1 要求需要设置而未设置的为 0 分。按照有关规范要求正常安装为 100 分；如果存在喷头不符合规范要求的，每处扣 10 分；存在供水管网不正常或控制组件损坏，每处扣 50 分。当不需要设置时为 100 分。 | 0.0133 |  |
|  |  | 火灾报警设备D4 | 按照有关规范要求，合理设置独立式火灾报警探测器、火灾自动报警系统其中任意一种的为 100 分；探测器不符合本标准 8.4.3的，每处扣 10 分；未设置为 0 分。 | 0.0288 |  |
|  |  | 电器火灾监控设备D5 | 按照有关规范要求，合理安装电器火灾监控设备的，为 100 分；安装不合理的，每处扣 40分；未安装电器火灾监控设备的，为 0 分。 | 0.0302 |  |
|  |  | 灭火器配置D6 | 按照本标准 8.6 及有关规范要求，合理配备的，为 100 分，每缺失一具灭火器或每存在一具失效的灭火器（包括过期、压力偏高、压力偏低、喷管老化、外观严重变形的灭火器等。）均扣 15 分。 | 0.0604 |  |
|  |  | 过滤式自救呼吸器D7 | 符合本标准 8.7.1 为 100 分，每缺失一具或存在一具质检不合格的扣 10 分。 | 0.0393 |  |
|  |  | 应急手电D8 | 符合本标准 8.7.2 为 100 分，每缺失一具或有一具不合格的扣 10 分。 | 0.0342 |  |
| 疏散逃生设施状况（E） | 0.1173 | 楼梯形式E1 | 采用螺旋楼梯为 40 分，采用扇形踏步为 60 分，采用非螺旋式且无扇形踏步为 100分。 | 0.0118 |  |
|  |  | 楼梯宽度E2 | 符合本标准6.2.1、6.2.2的为 100 分，每窄 0.03 m扣 15 分。 | 0.0098 |  |
|  |  | 楼梯坡度E3 | 楼梯踏步宽高比小于 0.84 的，得分 100 分，每增加 0.05 ，扣 1 分。 | 0.0088 |  |
|  |  | 楼梯个数E4 | 1 个为 60 分；2 个及以上或符合本标准 6.1.1 的，为 100 分。 | 0.0173 |  |
|  |  | 疏散通道宽度E5 | 疏散净宽满足 0.8 m的为 80 分，每宽 0.1 m加 10 分，每窄 0.1 m扣 10 分。有堆放杂物阻碍的，杂物净宽占总净宽每增加 1% 扣 4 分。 | 0.0177 |  |
|  |  | 安全出口E6 | 1个为 60 分；2 个及以上或符合本标准6.1.1可设置一个安全出口条件的为 100 分；安全出口宽度不足 0.90 m的，每窄 0.05 m，扣 15 分。有杂物堆放阻碍的，每处扣 10 分。 | 0.0128 |  |
|  |  | 应急照明设备E7 | 按照规范要求在相应位置设有应急照明设备为 100 分；应急照明设备损坏或未按要求配备的每处扣 15 分；应急照明设施的设置不符合规定的每处扣 10 分。 | 0.0150 |  |
|  |  | 疏散指示标志E8 | 按照规范要求在相应位置设有疏散指示标志为 100 分；疏散指示标志不符合规定、损坏或未按照要求在指定位置安装的没处扣 15 分；，整个建筑内未设置的得 0 分。 | 0.0128 |  |
|  |  | 疏散路线示意图E9 | 每个房间及走道按照要求设置有疏散路线示意图为 100 分；每缺失一处扣 10 分；设置的疏散路线示意图不符合规定的每处扣 8 分。 | 0.0113 |  |
| 消防安全管理（F） | 0.1907 | 电路情况F1 | 整个建筑内电气线路规整，无线路老化等现象为 100 分；存在乱搭乱接每处扣 40 分；存在电路老化现象每处扣 20 分。 | 0.0246 |  |
|  |  | 大功率电器设备F2 | 按照要求使用大功率电器设备为 100 分；存在大功率电器设备在使用期间无人看护或者使用后未断电情况，每处扣 40 分。 | 0.0230 |  |
|  |  | 危险品F3 | 除厨房内的正在使用的液化气罐，存在其他易燃易爆危险品的为 0 分，仅厨房内有正在使用的液化气罐为 90 分，无任何易燃易爆危险品为 100 分。 | 0.0234 |  |
|  |  | 明火作业F4 | 符合本标准9.3.2、9.3.3的，为 100 分；厨房外其它部位采用明火未进行隔离或者无专人看护的，为 0 分；厨房及采暖使用的明火，不符合本标准 9.3.3的，每处扣 20 分。 | 0.0119 |  |
|  |  | 人员消防安全素质F5 | 根据问卷正确率以及现场提问回答情况进行统计，问卷得分与现场提问回答情况的平均分即为该项得分，如果未进行现场提问则以问卷得分计算。 | 0.0116 |  |
|  |  | 定期防火巡查、检查F6 | 按照本标准 9.4 及有关管理规定的要求进行的为 100 分；未定期进行防火巡查、检查的为 50 分。未进行防火巡查、检查的为 0 分。 | 0.0115 |  |
|  |  | 火灾应急预案F7 | 符合本标准 9.6.1 制定了消防应急预案的，为 100 分；应急预案内容不符合实际情况的，每处扣 10 分。 | 0.0133 |  |
|  |  | 消防安全演练F8 | 半年进行一次消防安全演练，演练符合要求的，为 100 分；一年进行一次消防安全演练，演练符合要求的，为 50 分；检查演练记录，记录存在缺陷项的每次扣 10 分。 | 0.0173 |  |
|  |  | 消防安全培训F9 | 每年进行一次消防安全培训，对员工进行了岗前培训，并按照要求进行培训工作的，为 100 分；未对员工进行岗前培训的每人扣 10 分；未进行任何形式的消防安全培训的，为 0 分； | 0.0137 |  |
|  |  | 热水供应形式F10 | 采用空气能与太阳能为 100 分；采用电热水器为 80 分；采用液化石油气为 40 分。 | 0.0121 |  |
|  |  | 厨房燃料种类F11 | 采用电磁炉为 100 分；采用液化石油气为 60 分；采用柴火或燃煤为 0 分。 | 0.0155 |  |
|  |  | 照明灯具、电取暖设备F12 | 照明灯具和取暖设备安装位置合理，在靠近可燃物时有采取隔热、散热等保护措施的，为100 分；存在安装位置不合理的情况，每处扣 30 分。 | 0.0035 |  |
|  |  | 消防档案或消防资料管理F13 | 符合本标准 9.7.1、9.7.2的，为 100 分；客房数 50 间以上的家庭旅馆，按照本标准9.7.2 的要求，消防档案材料缺失的，每项扣 20 分；客房数 50 间以上的家庭旅馆未建立消防档案，或客房数 50 间及以下的家庭旅馆未统一保管消防资料的。为 0 分。 | 0.0093 |  |
| 外部救援力量（G） | 0.1312 | 消防车作业（水上消防救护）G1 | 具备陆地消防车正常驶入或者水上消防设备正常驶入进行灭火作业的为 100 分，两种条件均不具备的为 0 分。 | 0.0284 |  |
|  |  | 消防摩托作业G2 | 具有消防通道，能正常保证消防摩托驶入并进行灭火作业的，为 100 分；存在消防通道堵塞的，每处扣 50 分；不具备消防摩托驶入作业为 0 分。 | 0.0181 |  |
|  |  | 室外消火栓G3 | 与最近室外消火栓的距离小于 60 m的为 100 分，每超出 1% 扣 1 分。存在室外消火栓压力不足 0.1 MPa的，为 50 分；存在室外消火栓无水的，为 0 分。 | 0.0142 |  |
|  |  | 其他消防水源G4 | 在 150 m范围内有其他消防水源为 100 分，每超出 1% 扣 1 分。 | 0.0258 |  |
|  |  | 与消防站（点）的距离G5 | 接到报警后 5 分钟内能到达现场为 100 分；接到报警后 5 分钟内无法到达现场，每超出 1 分钟扣 15 分。 | 0.0325 |  |
|  |  | 公共避难区域G6 | 处于建筑密集区域，且500 m范围内有公共避难区为 100 分；超出 500 m时，每超出 1%， 扣 1 分；1000 m以外为 0 分。不处于建筑密集区域，为 100 分。 | 0.0122 |  |

- 附　录　B
（资料性附录）
凤凰古城家庭旅馆防火巡查表

家庭旅馆防火巡查表      日期：

| 编号 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结果 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全出口、疏散通道、疏散楼梯间、消防车道是否通畅。 |  |  |  |
| 2 | 安全疏散指示标识、疏散应急灯是否完好。 |  |  |  |
| 3 | 消火栓是否出现锈蚀，消火栓箱内水带水枪是否完好。 |  |  |  |
| 4 | 消防软管卷盘是否出现涂漆脱落，锈蚀，软管老化等问题。 |  |  |  |
| 5 | 简易自动喷水灭火系统喷头外观是否出现松动、破损等现象，感温元件是否有覆涂层。 |  |  |  |
| 6 | 独立式火灾报警探测器是否出现表面腐蚀、涂覆层剥落起泡、结构松动等问题。 |  |  |  |
| 7 | 灭火器是否就位。 |  |  |  |
| 8 | 客房内应急手电、自救呼吸器是否在位。 |  |  |  |
| 9 | 旅馆内是否存在吸烟、烤火现象。明火作业是否存在无保护措施、无人管理等违章情况。 |  |  |  |
| 10 | 电气线路是否存在私拉乱接情况，是否存在违章使用大功率电器情况。 |  |  |  |
| 11 | 旅馆内除厨房外是否存放易燃易爆物品，厨房内液化石油气是否存在违章使用情况。 |  |  |  |
| 12 | 其它消防安全情况 |  |  |  |
| 13 | 检查时间及检查人签名 | 时间： 检查人： | 时间： 检查人： | 时间： 检查人： |

- 附　录　C
（资料性附录）
凤凰古城家庭旅馆消防安全检查表

家庭旅馆消防安全检查表

检查日期：                         检查人

| 编号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |  |
| 1 | 消防安全管理 | 消防安全责任 | 是否建立、落实消防责任制度 |  |  |  |
| 2 |  |  | 是否明确各岗位消防安全职责 |  |  |  |
| 3 |  | 消防安全培训 | 员工是否进行过岗前培训 |  |  |  |
| 4 |  |  | 是否进行过消防安全培训 |  |  |  |
| 5 |  | 用火用电危险品 | 电气线路是否存在私拉乱接现象 |  |  |  |
| 6 |  |  | 大功率设备是否违章使用 |  |  |  |
| 7 |  |  | 旅馆内是否存在生产、使用、储存和经营易燃易爆危险品 |  |  |  |
| 8 |  |  | 旅馆内的明火作业是否采取有效保护措施 |  |  |  |
| 9 |  |  | 厨房内的燃气和柴草等可燃物是否采取有效安全防护措施 |  |  |  |
| 10 |  | 其它方面 | 火灾隐患是否及时得到整改 |  |  |  |
| 11 |  |  | 是否建立消防档案（或消防有关材料是否齐全并同意管理） |  |  |  |
| 12 |  |  | 是否开展日常防火巡查 |  |  |  |
| 13 | 安全疏散 | 应急疏散预案 | 是否制定应急疏散预案、应急预案内容是否满足要求 |  |  |  |
| 14 |  |  | 是否进行过应急疏散演练 |  |  |  |
| 15 |  | 疏散通道 | 安全出口是否通畅 |  |  |  |
| 16 |  |  | 疏散楼梯是否通畅 |  |  |  |
| 17 |  |  | 疏散走道是否通畅 |  |  |  |
| 18 | 建筑防火 | 防火间距 | 防火间距是否被占用 |  |  |  |
| 19 |  | 消防车道 | 消防车道是否通畅 |  |  |  |
| 20 | 消防设施设备 | 消防水源 | 消防水源的容量、水质、位置是否满足要求 |  |  |  |
| 21 |  | 室内消火栓 | 室内消火栓、水枪水带是否完好 |  |  |  |
| 22 |  |  | 室内消火栓供水是否正常 |  |  |  |
| 23 |  | 室外消火栓 | 建筑是否在室外消火栓保护范围内 |  |  |  |
| 24 |  |  | 室外消火栓供水是否正常 |  |  |  |
| 25 |  | 消防软管卷盘 | 消防软管卷盘外观是否完好 |  |  |  |
| 26 |  |  | 消防软管卷盘水压、水流是否满足要求 |  |  |  |
| 27 |  | 简易自动喷水灭火系统 | 简易自动喷水灭火系统喷头、管道是否损坏 |  |  |  |
| 28 |  |  | 简易自动喷水灭火系统供水是否正常 |  |  |  |
| 29 |  | 独立式火灾报警探测器 | 独立式感烟、感温探测器、火灾报警器、是否损坏 |  |  |  |
| 30 |  |  | 独立式火灾报警探测器是否正常工作 |  |  |  |
| 31 |  | 灭火器 | 建筑灭火器位置是否在位 |  |  |  |
| 32 |  |  | 建筑灭火器是否存在失效的情况 |  |  |  |
| 33 |  | 消防应急手电 | 每间客房内是否设置了应急手电 |  |  |  |
| 34 |  |  | 客房内应急手电是否能正常使用 |  |  |  |
| 35 |  | 自救呼吸器 | 每间客房是否设置自救呼吸器 |  |  |  |
| 36 |  |  | 自救呼吸器是否能正常使用 |  |  |  |