ICS

P 16

DB

湖南省地方标准

DB43/T **—2018

社区消防安全技术规范

Guide for Fire Technical of Community

（征求意见稿条文说明）

2018 - ** - **发布

2018 - ** - **实施

湖南省质量技术监督局   发布

目  次

目次	I

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	4

5 消防安全职责	4

6 安全疏散、灭火救援设施管理	10

7 防火巡查、检查	11

8 火灾隐患整改	13

9 消防宣传、教育培训及演练	15

10 微型消防站及其他消防组织	18

11 安全用电、用火、用气	19

12 易燃易爆危险品场所	25

13 消防档案管理	26

14 建筑防火技术要求	27

15 消防设施、器材	31

16 其他方面	36

附录A（规范性附录） 九小场所界定标准	38

附录B（资料性附录） 防火巡查、检查记录	39

附表C（规范性附录） 微型消防站器材装备配备标准	41

参考文献	42

前  言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由湖南省公安消防总队提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

社区消防安全技术规范

- 范围

本规范规定了社区消防安全技术规范的术语和定义、内容和要求。

本规范适用于湖南省行政区域内的社区。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 20517  独立式感烟火灾探测报警器

GB 25201  建筑消防设施的维护管理

GB 25506  消防控制室通用技术要求

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50028  城镇燃气设计规范

GB 50084  自动喷水灭火系统设计规范

GB 50096  住宅设计规范

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50222  建筑内部装修设计防火规范

GB 50867  养老设施建筑设计规范

GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范

GB/T 13869  用电安全导则

GB/T 34004  家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器

JGJ 16  民用建筑电气设计规范

JGJ 39  托儿所、幼儿园建筑设计规范

GA 706  住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求

GA 1283  住宅物业消防安全管理

CECS 219  简易自动喷水灭火系统应用技术规程

DB 43/T 581  社会单位消防安全标准化管理

DB 43/T 587  社区消防安全标准化管理

- 术语和定义

GB/T 5907、GB/T 14107、GA 1283、GB 25201 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 社区

指聚居在一定区域范围内的人们所组成的具有共同意识和共同利益的社会生活共同体。

【条文说明】：本条明确了社区的具体定义。《社区服务指南 第1部分：总则》（GB/T 20647.1-2006）规定社区是指居住在一定区域内的人们所组成的多种社会关系的生活共同体。

《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）中社区的定义为指聚居在一定区域范围内的人们所组成的社会生活共同体。主要包括：城市社区、农村社区和其他形式社区。

同时根据美国学者G.A.希莱里对社区定义的表述的研究，认为社区的定义表述包括地域、共同的纽带以及社会交往三方面的含义，具体理解为地理要素（区域）、经济要素（经济生活）、社会要素（社会交往）以及社会心理要素（共同纽带中的认同意识和相同价值观念）。

本规范社区的定义主要在《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）的社区定义的基础上，加入了社区的经济要素、社会要素和社会心理要素，即共同意识和共同利益。

  - 业主

指住宅物业的所有权人，包括具有住宅物业所有权的自然人、法人和其他组织。

【条文说明】：参考了《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）中关于业主的定义。

  - 物业使用人

指具有住宅物业的使用权，但不具有住宅物业所有权，依照法律和合同规定行使住宅物业部分权利的自然人、法人和其他组织，包括住宅物业承租人和其他实际使用住宅物业的人。

【条文说明】：参考了《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）中关于物业使用人的定义。

  - 业主大会

在住宅物业所在地的区、县人民政府房地产行政主管部门或街道办事处、乡镇人民政府的指导下，由同一物业管理区域内所有业主组成的组织，对关系到整体业主利益的事情进行决议，并通过选举建立业主委员会。

【条文说明】：参考了《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）中关于业主大会的定义。

  - 业主委员会

指业主行使共同管理权的一种特殊形式，由业主或业主大会选举产生，代表和维护全体业主利益，执行业主大会决定。

【条文说明】：参考了《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）中关于业主委员会的定义。

  - 物业服务企业

指依法成立，具备专门资质并具有独立企业法人地位，依据物业服务合同从事住宅物业管理服务活动的企业。

【条文说明】：参考了《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）中关于物业服务企业的定义，本规范中的物业服务企业是从事住宅物业管理服务的企业。

  - 住宅专项维修资金

指专项用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后的维修和更新、改造的资金。

【条文说明】：参考了《住宅专项维修资金管理办法》中第二条有关住宅专项维修资金的定义。

  - 九小场所

指达不到《湖南省消防安全重点单位界定标准》，但又具有一定规模的购物、住宿、餐饮、公共娱乐、健身休闲、医疗、教学、易燃易爆危险品销售储存、生产加工等场所。

注：九小场所的具体界定标准见本规范附录A。

【条文说明】：目前针对九小场所无明确的界定标准，本规范的定义基于《湖南省消防安全重点单位界定标准》，参考各省市的政府文件中关于九小场所的定义界定了九小场所。

新疆维吾尔族自治区的“九小场所”是指下列餐饮、购物、住宿、公共娱乐、休闲健身、医疗、教学、生产加工、易燃易爆危险品销售储存等场所：（一）小购物场所：建筑面积300平方米以下的小商场（商店、市场）；（二）小餐饮场所：额定就餐人数100人以下的小饭店；（三）小住宿场所：床位数50张以下的小旅馆；（四）小公共娱乐场所：设置在建筑物首层、二层、三层且建筑面积200平方米以下的小公共娱乐场所；（五）小休闲健身场所：建筑面积200平方米以下的洗浴、足疗、美容美发美体、酒吧、茶社、棋牌室、咖啡厅、健身俱乐部等小休闲健身场所；（六）小医疗场所：乡镇卫生院，街道卫生院，社区卫生院以及床位数30张以下的其他小医院（诊所）、疗养院、养老院、福利院；（七）小教学场所：床位数50张以下的寄宿制学校和托儿所、幼儿园；500人以下的非寄宿制学校，100人以下的非寄宿制托儿所、幼儿园；（八）小生产加工企业：职工总人数50人以下或者设有30人以下员工集体宿舍的小生产加工企业；（九）小易燃易爆场所：建筑面积100平方米以下的易燃易爆危险品销售、储存场所。

南京市《关于印发〈全市“九小场所”消防安全综合治理方案〉的通知》中规定“九小场所”是指除消防安全重点单位以外的小商店、小学校（含幼儿园、各类社会培训机构）、小医院（含诊所）、小餐馆、小旅馆、小娱乐场所（含小棋牌室、小歌舞厅）、小网吧、小美容店（含洗浴、足浴）、小生产加工作坊等场所。

本条术语中关于小生产加工企业的定义主要参考了《消防安全重点单位界定标准》（公安部公通字[2001]97号）第九条：劳动密集型生产、加工企业：生产车间员工在100人以上的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业。

  - 电气火灾风险评估

指根据消防法律法规和电气技术标准，对某一区域或建筑的电气火灾风险进行评估，确定风险等级，并提出解决性措施和建议的服务活动。

  - 新能源汽车

指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。

【条文说明】：参考条文：《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，本规划所指新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。

  - 小型餐饮厨房

使用燃具为单个燃烧器额定热负荷不超过46 kW，额定热负荷总量不超过139 kW的用于餐饮业提供烹饪服务的厨房。

【条文说明】：参考了《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》（GB/T 34004-2017）中关于小型餐饮厨房的定义。

  - 烟花爆竹零售点

指采用建筑物做为烟花爆竹销售场所的零售点。

【条文说明】：本条明确了烟花爆竹零售点的定义。

北京市《烟花爆竹零售网点设置安全规范》（DB11/ 834-2015）中零售网点分为固定零售点和临建零售点； 固定零售点指采用永久性建筑物做为销售场所的零售点； 临建零售点指专为烟花爆竹销售临时搭建的建筑物做为销售场所的零售点。

本规范的定义结合固定零售点和临建零售点的定义，即烟花爆竹零售点指采用建筑物做为烟花爆竹销售场所的零售点。

  - 液化石油气销售配送网点

燃气经营企业设立的向单位和居民销售瓶装液化石油气的销售网点。

【条文说明】：参考《广东省瓶装液化石油气销售点管理暂行办法》中第二条规定瓶装液化石油气销售点，是指燃气经营企业设立的向单位和居民销售瓶装液化石油气的分销机构，包括具备气瓶储存功能的瓶装液化石油气供应站和不具备氯瓶储存功能的代客充氯销售网点。

- 总则

- 为了预防社区火灾的发生，保护公民生命、财产和社会公共安全，制定本规范。

- 社区消防安全技术要求应遵循国家有关方针、政策，结合当前火灾的形势，做到安全适用、技术先进、经济合理。

- 社区消防安全技术要求除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关规范和标准的规定。

- 消防安全职责

  - 社区居民委员会的消防安全职责

- 社区居民委员会应落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责。确定社区的消防安全责任人和消防安全管理人；至少确定1名专兼职消防安全管理人员，具体负责社区日常消防安全管理工作。

【条文说明】：《消防安全责任制实施办法》第十五条规定，机关、团体、企业、事业等单位应应明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责；《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）4.1条要求，社区应建立健全消防安全组织机构，明确消防安全责任人、消防安全管理人。落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，并根据人员变化及时调整。

考虑到社区消防管理职责主体的明确，根据《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》的要求，社区确定1至2名专兼职消防管理人员，开展本社区消防安全管理日常工作。因此本条规定社区应至少确定1名专兼职消防安全管理人员，具体负责社区日常消防安全管理工作。

- 社区居民委员会应确定社区居民委员会主任作为消防安全责任人，并应履行以下消防安全职责：

- 贯彻执行消防法规，保障社区的消防安全，掌握社区的消防安全情况；

- 将消防工作与社区服务、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

- 安排经费，保障消防工作正常开展；

- 确定逐级消防安全职责，批准实施消防安全制度；

- 组织防火检查，督促落实火灾隐患整改；

- 根据消防法规的规定建立社区微型消防站；

- 组织制定灭火和应急疏散预案，并实施演练。

【条文说明】：本条主要依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第六条消防安全责任人的消防安全职责，并参考《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）5.6条社区居委会主任的消防安全职责；山东省《城市社区及农村消防安全管理规范》（DB 37/T 652.1-2012）4.2条社区居委会的职责；《上海市住宅物业消防安全管理办法》第十四条（居（村）民委员会任务等。

- 社区居民委员会应确定社区居民委员会副主任或委员作为消防安全管理人，并应履行以下消防安全职责：

- 拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

- 建立和落实消防安全制度，建立消防档案；

- 拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；

- 组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；

- 组织管理社区微型消防站；

- 组织开展宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

【条文说明】：本条主要依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第七条消防安全管理人的消防安全职责，并参考了《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）5.7条社区消防安全管理人的消防安全职责；《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T 581-2010）附录A中消防安全管理人的职责。

- 社区居民委员会应确定社区网格员，并应履行以下消防安全职责：

- 开展防火巡查和检查，消除火灾隐患；

- 定期开展消防宣传教育；

- 建立管理辖区内基本信息台账。

- 配合社区消防安全管理委员会开展其他消防安全工作。

【条文说明】：本条参考条文如下：《高层建筑消防安全管理规定》（征求意见稿）第十一条每栋高层住宅建筑应当明确一名消防安全楼长，由业主委员会委员、业主代表、物业服务企业的管理人员或者基层消防安全网格管理人员担任，履行下列消防安全管理职责（一）组织开展防火巡查、检查，督促整改火灾隐患；（二）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；（三）保障消防设施、器材以及消防安全标志完好有效；（四）定期开展宣传，提醒消防安全注意事项；（五）对老年人、儿童、残疾人等开展针对性的消防宣传教育和帮扶；（六）配合业主、使用人、受委托的物业服务企业或者消防技术服务机构等专业服务单位开展灭火和应急疏散演练。高层住宅建筑消防安全楼长应当熟悉高层建筑疏散通道(楼梯)和安全出口、楼层结构以及消防控制室等消防安全重点部位的位置及管理情况；熟悉建筑消防设施、灭火器材的位置以及维护保养情况；熟悉建筑消防安全状况及隐患整改情况；掌握灭火器材的使用方法、组织人员疏散的方法、防火巡查检查的方法、开展群众性消防宣传教育的方法。

社区网格员和楼（院）长主要针对无物业服务企业和业主委员会的老旧小区、棚户区、城乡结合部的开展消防工作，本条主要根据无物业服务企业和业主委员会的老旧小区、棚户区、城乡结合部的特点，从消防安全制度、防火巡查、检查、消防宣传教育和基本信息台账等方面明确了社区网格员和楼（院）长的消防安全职责。

- 社区内的每栋住宅建筑应确定消防安全楼（院）长，由社区专兼职消防管理人员、业主委员会委员、业主或物业服务企业的管理人员担任，并应履行以下消防安全职责：

- 组织开展防火巡查、检查，督促整改火灾隐患；

- 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

- 保障消防设施、器材以及消防安全标志完好有效；

- 定期开展消防宣传，并针对老年人、儿童、残疾人等弱势群体开展针对性的消防宣传教育和帮扶工作；

- 配合业主委员会、物业服务企业或消防技术服务机构等开展灭火和应急疏散演练。

【条文说明】：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进城市安全发展的意见》中规定：应加强安全社区建设，推行高层建筑消防安全经理人或楼长制度，建立自我管理机制。

《国务院安委会办公室关于近期几起火灾事故的通报》（安委办〔2017〕34号）规定：要深入开展消防安全社区创建达标验收工作，推动社区居民住宅确定消防楼院长，加强业务培训，消防楼院长应熟悉楼院情况，并具有一定组织巡查、宣传和灭火疏散演练的能力。

《高层建筑消防安全管理规定》（征求意见稿）第十一条  每栋高层住宅建筑应当明确一名消防安全楼长，由业主委员会委员、业主代表、物业服务企业的管理人员或者基层消防安全网格管理人员担任，履行下列消防安全管理职责：（一）组织开展防火巡查、检查，督促整改火灾隐患；（二）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；（三）保障消防设施、器材以及消防安全标志完好有效；（四）定期开展宣传，提醒消防安全注意事项；（五）对老年人、儿童、残疾人等开展针对性的消防宣传教育和帮扶；（六）配合业主、使用人、受委托的物业服务企业或者消防技术服务机构等专业服务单位开展灭火和应急疏散演练。高层住宅建筑消防安全楼长应当熟悉高层建筑疏散通道(楼梯)和安全出口、楼层结构以及消防控制室等消防安全重点部位的位置及管理情况；熟悉建筑消防设施、灭火器材的位置以及维护保养情况；熟悉建筑消防安全状况及隐患整改情况；掌握灭火器材的使用方法、组织人员疏散的方法、防火巡查检查的方法、开展群众性消防宣传教育的方法。

- 社区居民委员会应将消防安全管理工作纳入社会治安综合治理范围，并成立由社区消防安全责任人、消防安全管理人、社区专兼职消防管理人员、社区网格员、物业服务企业消防安全管理人、消防安全楼（院）长等人员组成的社区消防安全管理委员会，负责社区的消防安全管理工作。

【条文说明】：根据加拿大的《MACA社区消防安全矩阵》，加拿大的社区由社区理事会和MACA（市政和社区事务部）负责开展社区的消防安全工作。MACA主要制定消防技术标准，提供资源，协助社区开展消防教育工作，社区理事会基于社区本身和MACA制定的消防技术标准开展消防服务工作。

《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》要求应将消防安全管理纳入社会治安综合治理范围，并作为年度消防安全工作考核内容；《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）4.2条规定，社区居民委员会应将消防工作纳入社区管理内容，成立由居委会主任任组长，居民小组长、物业管理单位等人员参加的社区消防安全管理委员会，负责社区的消防安全管理工作；其他形式社区也应成立相应组织机构；山东省《城市社区及农村消防安全管理规范》（DB 37/T 652.1-2012）4.1条：社区居民委员会将消防工作纳入社区管理内容，成立由居委会主任任组长，居民小组长、物业管理等人员参加的社区消防工作组，明确消防安全管理人，负责社区的消防安全管理；新疆维吾尔族自治区《社区消防安全管理规范》（DB65/T 3162-2010）4.1规定：社区应成立由社区居委会主任、责任区民警、物业服务企业负责人、居民小组长和楼栋（院）长代表，以及驻社区单位有关人员组成的消防组织机构，负责社区消防安全工作。

- 社区消防安全管理委员会应履行以下消防安全职责：

- 监督和指导业主委员会、物业服务企业和九小场所履行消防安全职责；

- 组织制定防火公约，与业主委员会、物业服务企业和九小场所签订消防安全责任书；

- 开展社区消防宣传，普及消防知识；

- 开展防火巡查、检查工作；

- 定期开展火灾隐患排查工作，消除火灾隐患；

- 建立和管理微型消防站；

- 定期开展灭火和应急疏散演练。

【条文说明】：本条主要参考如下：《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）5.5条,《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》及《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）5.2和5.3条中的规定：业主委员会应与居( 村) 民委员会相互协作, 共同做好住宅物业的消防安全工作；物业服务企业应配合公安派出所、 居( 村) 民委员会开展消防工作, 落实物业服务合同中约定的消防安全防范服务事项。

  - 业主大会、业主委员会的消防安全职责

业主大会、业主委员会应履行以下消防安全职责：

- 督促业主、物业使用人履行消防安全职责；

- 监督物业服务企业履行消防安全职责和开展消防安全工作；

- 制定对业主、物业使用人的用电用气安全等消防安全知识宣传教育和年度灭火和应急疏散预案；

- 按照《住宅专项维修资金管理办法》的有关规定，审核、列支、筹集住宅专项维修资金用于共用消防设施的维修、更新和改造；

- 法律、法规、规章和消防技术标准规定的其他消防安全责任。

【条文说明】：本条a）~c）主要参考了《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）5.2条业主大会、业主委员会和《上海市住宅物业消防安全管理办法》第十二条业主大会、业主委员会责任。

本条d）条根据《住宅专项维修资金管理办法》中专项维修基金使用的规定，明确了业主大会、业主委员会审核、列支、筹集专项维修资金用于共用消防设施的维修、更新和改造。

  - 业主、物业使用人的消防安全职责

业主、物业使用人应履行以下消防安全职责：

- 遵守住宅小区有关管理规约，执行业主大会和业主委员会有关消防安全管理的决定；

- 按照国土资源部门批准或不动产权属证书载明的用途使用物业；

- 配合物业服务企业或业主委员会开展消防安全工作；

- 按照规定承担建筑消防设施维修、更新和改造的相关费用；

- 做好自用房屋、自用设备和场地的消防安全工作，及时消除火灾隐患；

- 法律、法规、规章和消防技术标准规定的其他消防安全职责。

【条文说明】：本条主要参考了《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）5.1条业主、 物业使用人的消防安全职责；《上海市住宅物业消防安全管理办法》第十一条业主物业使用人义务；《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）5.8条，社区居民应遵守社区防火公约和有关消防安全管理制度，了解和掌握必要的消防安全常识。

  - 物业服务企业的消防安全职责

- 住宅建筑的物业服务企业应履行以下消防安全职责：

- 按照合同约定提供消防安全防范服务，组织实施日常消防安全管理工作；

- 制定管理区域内的消防安全制度和操作规程，落实消防安全责任；

- 定期开展消防安全培训和消防宣传教育；

- 开展防火巡查、检查，消除火灾隐患；

- 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

- 建立和管理微型消防站及其他消防组织；

- 保障建筑消防设施、器材以及消防安全标志完好有效；

- 制定灭火和应急疏散预案, 定期开展演练;

- 针对建筑高度超过100 m的高层住宅建筑，应委托消防技术服务机构每年开展1次消防安全评估；针对其他高层住宅建筑，应每年开展1次消防安全自我评估。

- 物业服务企业应将辖区内的九小场所纳入消防安全管理的范畴。

【条文说明】：本条a）~h）项主要参考以下条文：《中华人民共和国消防法》第十八条：住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务；《消防安全责任制实施办法》第十八条：物业服务企业应当按照合同约定提供消防安全防范服务，对管理区域内的共用消防设施和疏散通道、安全出口、消防车通道进行维护管理，及时劝阻和制止占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道等行为，劝阻和制止无效的，立即向公安机关等主管部门报告，定期开展防火检查巡查和消防宣传教育；《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）5.3条物业服务企业的消防安全职责；《上海市住宅物业消防安全管理办法》第十三条物业服务企业责任；《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）5.4条社区的物业服务企业应当对管理区域内的消防设施进行维护管理，提供消防安全服务。

本条i）项：《高层建筑消防安全管理规定》（征求意见稿）第四十四条：高层建筑应当每年至少开展1次消防安全自我评估。建筑高度超过一百米的高层公共建筑每年应当委托具有资质的消防技术服务机构开展1次消防安全评估。

本条j）项：有物业服务企业的住宅小区与九小场所的消防设施共用，日常消防安全管理一般由物业服务企业负责。因此本条将九小场所的管理纳入物业服务企业的消防安全管理范畴。

- 住宅建筑内存在两个及以上使用单位时，物业服务企业在订立的合同中依照有关规定明确物业服务企业与其他使用单位的消防安全责任。消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应由物业服务企业统一管理。

【条文说明】：《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第八条 实行承包、租赁或者委托经营、管理时，产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物，当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任；消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由产权单位或者委托管理的单位统一管理。承包、承租或者受委托经营、管理的单位应当遵守本规定，在其使用、管理范围内履行消防安全职责。《多产权建筑消防安全管理》（GA/T1245-2015）4.1.1 多产权建筑的产权方、使用方应协商确定或委托统一管理单位，明确消防安全管理职责，对多产权建筑的消防安全实行统一管理。

  - 无物业的住宅小区的消防安全职责

- 对无物业服务企业和业主委员会的住宅小区，社区网格员和消防安全楼院长负责组织业主、物业使用人开展消防安全工作，定期对小区内的住宅、九小场所开展防火巡查、检查，及时整改和消除火灾隐患。

【条文说明】：对于无物业服务企业和业主委员会的住宅小区的要求，参考如下：《上海市住宅物业消防安全管理办法》的要求：“对尚未选聘物业服务企业且未组建业主委员会的住宅小区，居（村）民委员会应当组织业主、物业使用人做好消防安全工作”。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进城市安全发展的意见》中规定：应加强安全社区建设，推行高层建筑消防安全经理人或楼长制度，建立自我管理机制。《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》中无物业服务的住宅小区（楼院）的日常消防管理工作，由社区确定的小区（楼院）消防安全管理“网格长”负责。

《国务院安委会办公室关于近期几起火灾事故的通报》（安委办〔2017〕34号）规定：要深入开展消防安全社区创建达标验收工作，推动社区居民住宅确定消防楼院长，加强业务培训，消防楼院长应熟悉楼院情况，并具有一定组织巡查、宣传和灭火疏散演练的能力。

考虑到社区内有多个住宅小区和居住建筑，社区网格员的工作任务较大，因此建议确定此类住宅小区内每栋楼的楼（院）长，配合社区网格员开展住宅小区的消防安全工作。

  - 九小场所的消防安全职责

社区内的九小场所应履行以下消防安全职责：

- 落实消防安全责任制，明确消防安全责任人；

- 加强员工消防安全培训和教育，按要求设置消防提示、宣传标识；

- 制定灭火和应急疏散演练预案，并每年至少组织员工开展1次演练；

- 定期开展防火巡查、检查工作，及时消除火灾隐患；

- 加强安全用火用电用气管理；

- 按要求配备消防设施、器材，定期进行维护保养；

- 保证疏散通道和安全出口通畅。

【条文说明】：《消防安全责任制实施办法》第二十九条，具有固定生产经营场所的个体工商户，参照本办法履行单位消防安全职责；广东省《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》（DB44/T1591-2015）第8章规定：三小”场所经营者必须履行以下管理职责：a) 必须签署防火自律公约；b) 应每日开展防火检查，重点检查安全出口、疏散通道、消防设施和器材，以及用火用电用气、可燃物等安全情况；发生火灾时应组织室内人员及时疏散；c) 应对员工开展消防安全教育和培训，员工应知道疏散通道、安全出口和灭火器材的位置；应会报火警、会逃生自救、会使用灭火器材；d) 定期进行消防设施、器材维护保养，确保完好有效。

九小场所多为个体经营户，业主消防安全意识淡薄，存在一定的火灾隐患，“小火亡人”的现象较为常见。本条规范主要针对目前九小场所一般存在的火灾隐患，根据《消防安全责任制实施办法》和广东省《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》（DB44/T1591-2015）的要求，从消防安全责任制、消防安全培训、灭火和应急疏散演练、防火巡查、检查、用火、用电、用气、消防设施器材、安全出口维护管理等方面对九小场所作出了相应的规定。

  - 消防安全制度建立和落实

  - 社区消防安全管理委员会应结合实际情况，建立健全并落实以下消防安全制度：

- 消防安全教育、培训制度；

- 防火巡查、检查制度；

- 消防设施、器材维护管理制度；

- 火灾隐患整改制度；

- 微型消防站组织管理制度；

- 灭火和应急疏散预案演练制度；

- 消防安全工作考评和奖惩制度；

- 消防安全工作例会制度；

- 消防档案管理制度；

- 消防安全组织管理制度;

- 其他有关消防安全管理制度。

【条文说明】：本条根据《中华人民共和国消防法》第十六条，机关、团体、企业、事业等单位制定本单位的消防安全制度；《社会单位消防安全标准化管理》（ DB43/T 581）附录B中明确了社会单位的消防安全制度。因此本规范根据社区的消防安全职责，建立健全以上消防安全制度。

  - 物业服务企业应结合实际情况，建立并落实消防安全制度（具体内容参见 DB 43/T 581）。

- 安全疏散、灭火救援设施管理

  - 疏散通道、安全出口应保持通畅，并按照国家规范的要求设置消防应急照明和疏散指示标志，防火门、防火卷帘、消防应急照明灯、疏散指示标志等设施应保持正常工作状态，并应符合下列规定：

- 严禁堵塞、占用、锁闭安全出口及疏散通道；

- 严禁在安全出口和疏散楼梯间安装栅栏、卷帘门等影响疏散的障碍物；

- 严禁遮挡或覆盖疏散指示标志；

- 应划分安全疏散逃生责任区，并确定各责任区的疏散引导员；

- 常闭式防火门的闭门器、顺序器应完好有效，并应保持常闭状态；常开式防火门应能在接到火灾动作信号之后自行关闭；

- 设有门禁系统的住宅、宿舍、公寓等建筑的疏散门，应保证火灾时不需要使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

【条文说明】：本条规范a）~d）项主要参考以下条文：《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十一条单位应当保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。严禁下列行为：(一)占用疏散通道：(二)在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；三)在营业、生产、教学、工作等期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖；《社会单位消防安全标准化管理》（ DB43/T 581）5.1.16条社会单位的安全出口、疏散通道应符合的要求；山东省《城市社区及农村消防安全管理规范》（DB 37/T 652.1-2012）5.5.2条居民住宅楼、汽车库、停车场的安全出口、疏散通道应保持畅通，不得堵塞、封闭、占用。

本条规范d）项主要参考以下条文：《高层建筑消防安全管理规定》（征求意见稿）第五十条高层公共建筑内的人员密集场所应当按楼层、区域确定疏散引导员,负责在火灾发生时组织、引导在场人员安全疏散;《社会单位消防安全标准化管理》（ DB43/T 581）5.3.4 单位应在每个楼层、疏散通道、安全出口明确疏散引导员，负责组织引导在场人员安全疏散；

本条规范e）项主要参考以下条文：《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.4.11第4 条人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

  - 消防车道、消防车登高操作场地的设置应符合下列规定：

- 消防车道应保持通畅，严禁占用、堵塞消防车道和消防车登高操作场地；

- 消防车通和消防车登高操作场地，应划出明确的禁停标志；

- 消防车道与建筑之间不应设置设置影响消防车操作的障碍物。

【条文说明】：本条规范主要参考以下条文：《社会单位消防安全标准化管理》（ DB43/T 581）5.1.16条社会单位的安全出口、疏散通道及消防通道应符合的要求；山东省《城市社区及农村消防安全管理规范》（DB 37/T 652.1-2012）5.5.1条社区内不得设置栏杆、隔离桩等影响消防车辆通行的障碍物，车辆停放不得影响消防车通行；《高层建筑消防安全管理规定》（征求意见稿）第三十六条消防车通道、消防车登高操作场地、灭火救援窗、灭火救援破拆口、消防车取水口、室外消火栓、消防水泵接合器、常闭式防火门等应当设置明显的提示性、警示性标识。

  - 建筑的窗口、阳台等部位设置封闭式金属栅栏（防盗窗）时，应从内部易于打开或设置长宽净尺寸不小于1 m、0.8 m且向外开启的逃生救援口。

【条文说明】：本条参考条文如下：广东省《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》（DB44/T1591-2015）5.7 外窗、阳台已经设置金属栅栏或防盗网的，应在每层不同方向至少设置2个长宽净尺寸不小于1m、0.8m且向外开启的紧急逃生口，逃生口下沿距离室内地面不应大于1.2m，2层以上（含2层）的紧急逃生口每层至少设置1个逃生缓降器、或1部消防逃生梯、或1部辅助爬梯等辅助疏散逃生设施。紧急逃生口应有明显标志，并保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开。

根据湖南省社区消防安全调研，大部分的居民为了防盗防跌落，安装了牢固的防盗窗。当发生火灾时，居民难以尽快通过窗口和阳台等部位进行疏散。因此本条规定设置封闭式金属栅栏（防盗窗）时，应从内部易于打开或设置逃生救援口，以便于救援。

- 防火巡查、检查

  - 物业服务企业对管理区域内的住宅建筑、九小场所每日至少开展1次防火巡查，每月至少开展1次防火检查，对住宅建筑的公共部分，应加强夜间巡查，及时发现和消除火灾隐患。

【条文说明】：本条主要参考以下条文：《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）6.2.1条规定，物业服务企业对住宅物业管理区域内的共用部位应每日进行防火巡查, 每月至少进行1次防火检查, 及时发现和消除火灾隐患；《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）7.10条：物业管理单位应对管理范围内的单位、居民住宅楼院、居民住宅通道每月不少于1次检查，并建立24小时消防巡逻制度。《上海市住宅物业消防安全管理办法》第三十条 物业服务企业或者业主自行管理机构应当对住宅物业管理区域内的共用部位每日进行防火巡查，每月至少进行1次防火检查，及时发现和消除火灾隐患，并做好防火巡查、检查和处理记录。

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十五条第六点，医院、养老院、寄宿制学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。考虑到住宅建筑的公共部分对于火灾发生和疏散的影响较为严重，因此本条规定住宅建筑的公共部分，应加强夜间巡查，及时发现和消除火灾隐患。

  - 社区网格员和消防安全楼院长对无物业服务企业和未组建业主委员会的老旧小区、城中村、棚户区及九小场所，每周至少开展1次防火巡查工作，每月至少开展1次防火检查，及时发现和消除火灾隐患。

【条文说明】：本条主要参考以下条文：《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）7.8条社区居民委员会应将消防安全工作列入日常工作内容，对辖区单位、居民住宅楼院及居民住户的消防安全检查每月不少于1次。

老旧小区、城中村、棚户区作为住宅火灾高发的场所，需加强防火巡查检查，因此应每月开展1次防火检查。同时考虑社区的网格员和楼（院）长人数较少，因此本条规定每周开展1次防火巡查。

  - 九小场所营业期间应每天至少开展1次防火巡查工作，每月至少开展1次防火检查工作；公众聚集场所的营业期间应当至少每两小时开展1次防火巡查；营业结束时对营业现场进行检查，消除遗留火种；并结合实际加强夜间防火巡查工作。

【条文说明】：本条主要明确了九小场所的防火巡查、检查的频次。主要参考如下：《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十六条 机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查，其他单位应当至少每月进行一次防火检查；广东省《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》（DB44/T1591-2015）规定经营者应每日开展防火检查，重点检查安全出口、疏散通道、消防设施和器材，以及用火用电用气、可燃物等安全情况；发生火灾时应组织室内人员及时疏散.

  - 防火巡查的内容包括以下方面：

- 有无违章用火、用电、用气情况；

- 安全出口、疏散通道、消防车道是否畅通，消防车登高操作场地是否被占用；

- 疏散指示标志、消防应急照明是否完好；

- 消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

- 常闭式防火门是否处于关闭状态；

- 电缆井、管道井等公共区域以及配电柜、电表箱等处是否堆放易燃可燃物品；

- 有无私拉线路给电动车充电的情况；

- 房屋装修的消防安全情况；

- 消防安全重点部位的人员在岗情况；

- 其他消防安全情况。

【条文说明】：本条主要参考以下条文：《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）6.2.2条防火巡查的内容；《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）7.16防火巡查的内容；《社会单位消防安全标准化管理》（ DB43/T 581）5.1.5防火巡查的内容；《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十五条防火巡查的内容；《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》三查三清的内容。

  - 防火检查的内容包括以下方面：

- 消防安全制度、消防安全职责的落实情况；

- 火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

- 住宅使用性质有无违规改变的情况；

- 竖向井道、楼板、隔墙等防火分隔部位孔洞的封堵情况；

- 消防水源、消防水箱的完好情况；

- 灭火器材配置及有效情况；

- 电气防火检测报告情况；

- 居民消防知识的掌握情况；

- 消防安全重点部位的管理情况；

- 易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；

- 消防控制室值班管理情况、持证上岗情况和设施运行、记录情况；

- 灭火和应急疏散预案的制定及演练情况；

- 防火巡查情况；

- 其他消防安全情况。

【条文说明】：本条主要参考以下条文：《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）6.2.2条防火巡查的内容；《社会单位消防安全标准化管理》（ DB43/T 581）5.1.4防火检查的内容；《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十六条防火检查的内容；《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》三查三清的内容。

  - 防火巡查、检查人员应及时填写防火巡查和检查记录，并在记录上签字，具体参见附录B中附表B.1和附表B.2。

【条文说明】：本条主要参考以下条文：《上海市住宅物业消防安全管理办法》第三十条 物业服务企业或者业主自行管理机构应当对住宅物业管理区域内的共用部位每日进行防火巡查，每月至少进行1次防火检查，及时发现和消除火灾隐患，并做好防火巡查、检查和处理记录。《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十六条和第二十七条中，防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名；防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

  - 社区消防安全管理委员会应每季度至少组织所辖物业管理单位和居民楼院集中开展1次“三查三清”活动：

- 检查消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通，室内消火栓、疏散指示标志、消防应急照明、灭火器是否完好有效；

- 检查是否存在随意接拉电线或超负荷用电，是否使用未经国家产品质量认证的取暖器具，是否在日常使用中做到人离关火关电关气；

- 检查初起火灾扑救准备工作是否到位；

- 清理居(村)民楼院疏散楼梯、走廊、前室等公共区域可燃杂物；

- 清理居(村)民楼院电动自行车等交通工具违规存放充电问题；

- 清理电缆井、管道井等竖井防火封堵不严以及堆放可燃杂物问题。

【条文说明】：通过开展社区“三查三清”活动，排查和整改住宅的火灾隐患，全面提高社区的消防安全水平。根据《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》，社区每季度至少组织所辖物业管理单位和居民楼院集中开展1次“三查三清”活动。“三查三清”包括：一、检查消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通，室内消火栓、疏散指示标志、应急照明、灭火器是否完好有效；二、检查是否存在随意接拉电线或过负荷用电，是否使用未经国家产品质量认证的取暖器具，是否在日常使用中做到人离关火关电关气；三、检查初起火灾扑救准备工作是否到位；四、清理居民楼院疏散楼梯、走廊、前室等公共区域可燃杂物；五、清理居民楼院电动自行车等交通工具违规存放充电问题；六、清理电缆井、管道井等竖井防火封堵不严以及堆放可燃杂物问题。

- 火灾隐患整改

  - 社区消防安全管理委员会对监督检查发现的和举报、投诉或报告并核实的火灾隐患，应立即督促相关责任单位及时整改和消除。

【条文说明】：本条参考条文如下：山东省《城市社区及农村消防安全管理规范》（DB 37/T 652.1-2012）7.4条的要求，对占用消防车通道，在居民楼道、汽车库、停车场内设置障碍物或堆放物品影响安全疏散，未落实安全用火用电用油用气措施的，居委会应督促整改；拒不整改的，由公安派出所（社区警务室）依法处理。

  - 对对情节严重或逾期不整改的火灾隐患，物业服务企业或业主委员会应立即报告社区消防安全管理委员会和所在地的应急管理部门。

【条文说明】：本条参考条文如下：《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）6.2.6条要求物业服务企业发现业主、 物业使用人有违反消防法律法规和临时管理规约、 管理规约等妨害公共消防安全行为的, 应及时进行劝阻、 制止并告知整改; 对情节严重或逾期不整改的, 应及时向业主委员会、 居( 村) 民委员会或公安派出所报告。业主委员会、 居( 村) 民委员会可视情在物业管理区域内显著位置公告, 或由公安派出所、 公安机关消防机构依法予以处罚；《高层建筑消防安全管理规定》（征求意见稿）第四十一条  对巡查、检查发现的火灾隐患，高层建筑的业主、使用人、受委托的物业服务企业或者消防技术服务机构等专业服务单位、自主管理机构，应当立即采取措施予以整改。对不能当场改正的火灾隐患，应当明确整改责任、期限，落实整改措施，整改期间应当采取临时防范措施，确保消防安全；必要时，应当将危险部位停止使用

  - 火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或人员应将整改情况记录在档并报送至消防安全责任人或消防安全管理人签字确认后存档备查。

【条文说明】：本条参考条文如下：《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十三条 火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查；《社会单位消防安全标准化管理》（ DB43/T 581）5.1.12火灾隐患整改完毕后，消防安全管理人应组织验收，并将验收结果报告消防安全责任人。

  - 对应急管理部门责令限期改正的火灾隐患，物业服务企业或业主委员应在规定的期限内改正并向应急管理部门提交火灾隐患整改复函。

【条文说明】：本条参考条文如下：《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十五条 对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，单位应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。

  - 社区消防安全管理委员会、物业服务企业应每年组织开展1次社区或住宅小区的火灾隐患排查工作，火灾隐患排查工作可邀请消防技术服务机构进行开展。

  - 针对短期内不能整改的住宅建筑或场所，社区消防安全管理委员会、物业服务企业或业主委员会应邀请消防技术服务机构开展消防安全风险评估，积极整改火灾隐患。

【条文说明】：随着时间的变迁和建筑消防技术标准的不断修订完善，许多住宅建筑物已不能符合现行消防技术规范的要求。这些建筑物的消防安全方面存在一定的火灾隐患，具体表现在以下三个方面：

一是住宅建筑消防设施设置不到位、未保持完好有效。这类建筑没有按现行消防技术标准设置消防设施，原有的消防设施也由于规范的修订或缺乏正常的维护保养而不合格；二是住宅建筑的耐火等级、防火间距、九小场所的平面布置、消防车道和消防车登高操作场地设置等不符合现行消防技术规范；三是由于城市规划调整，市政设施建设不到位，制约着公共消防设施建设。这些住宅建筑场所由于历史遗留、居民搬迁困难等原因，火灾隐患难以整改。

根据美国消防管理局2008年发布的《Public Fire Education Planning- A Five Step Process》中通过“对社区进行风险分析——建立社区合作组织——从技术工程、教育和安全导则三方面制定火灾预防措施——实施火灾预防措施——降低风险水平”的五步程序来评估社区消防安全水平和规划公共消防安全教育项目，降低社区火灾风险。

因此针对这种情况，区居民委员会、物业服务企业或业主委员会应邀请具有相应资质的专业机构开展消防安全风险评估工作，科学地综合判断此类住宅建筑的火灾风险等级，并针对不同的分险等级开展相应的火灾隐患整改工作，科学有序地整改不符合现行消防技术规范标准的住宅建筑或场所，全面提高社区的消防安全水平。

- 消防宣传教育培训及灭火和应急疏散演练

  - 消防宣传、教育

- 物业服务企业应配合社区消防安全管理委员会和业主委员会，在住宅物业管理区域内设置消防安全知识宣传设施，开展消防安全知识宣传。

【条文说明】：本条参考以下条文：《上海住宅物业消防安全管理办法》第六条居（村）民委员会应当开展经常性的住宅物业消防安全管理宣传教育。物业服务企业应当配合居（村）民委员会和业主委员会，在住宅物业管理区域内设置消防安全知识宣传设施，开展消防安全知识宣传。

- 住宅小区应在醒目位置设置消防宣传栏，宣传用火、用电、用气，以及电动自行车存放、充电等消防安全常识。住宅建筑应在每层醒目位置张贴安全疏散示意图，公共区域电子显示屏应播放消防安全提示和消防常识

【条文说明】：本条参考以下条文：山东省《城市社区及农村消防安全管理规范》（DB 37/T 652.1-2012）5.3.2 社区内应设置消防宣传栏，宣传家庭安全用火用电用气及防火灭火常识，宣传居民出入公共场所逃生常识；《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》每个社区至少建立一个消防安全专题宣传栏（橱窗）；《住宅物业消防安全管理》（GA1283-2015）6.4.6条物业服务企业应在住宅区的出入口、电梯口、防火门等醒目位置设置提示火灾危险性、安全逃生路线、安全出口、消防设施器材使用方法的明显标志和警示标语;并应在消防车道、消防车作业场地、疏散通道以及消火栓、灭火器、防火门、防火卷帘等消防设施附近设置禁止占用、遮挡的明显标识。《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》中规定社区应利用社区宣传栏（橱窗）、楼宇视频等固定宣传阵地，通过张贴资料、悬挂标语、播放短片等方式，向居民群众常态化宣传普及防火、灭火和逃生等消防常识。

- 社区消防安全管理委员会、物业服务企业应建立特殊人群（残障家庭、空巢老人、留守儿童等）消防宣传教育档案，定期为特殊群体上门传授家庭防火注意事项和火灾避险基本知识。

【条文说明】：本条参考以下条文：《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）6. 4.5 业主、物业使用人应对孤寡老人、残疾人、瘫痪病人及未成年人等被监护人员进行防火教育,落实必要的防火安全保护措施。物业服务企业应对上述被监护人员登记造册, 定期组织培训；《高层建筑消防安全管理规定》（征求意见稿）第十四条：社区居民委员会、村民委员会应当组织制定防火公约，对高层建筑开展防火安全检查、消防宣传教育等群众性消防工作；对老年人、未成年人、残疾人等开展有针对性的消防宣传教育，加强消防安全帮扶；青海省《消防安全“四个能力”建设-第九部分-社区》（DB63/944.9-2010）4.3.2条：消防工作站应掌握社区鳏、寡、孤、独人员情况，定期上门开展消防安全服务，确定发生火灾时实施救助的人员。

- 社区消防安全管理委员会应每年确定1周为“消防宣传教育周”，开展具有规模性和影响性的消防安全传教育活动。

【条文说明】：英国伦敦市、伯明翰市、爱丁堡市都在每年的8、9月份确定一周为“消防安全教育周”或“防火周”，开展一定规模和影响的消防安全教育活动。

- 社区推举至少1名社区消防宣传大使，并组织消防宣传志愿者开展社区消防宣传活动。

【条文说明】：本条参考以下条文：《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》规定推举至少1名社区消防宣传大使并发挥其组织开展社区消防宣传活动的作用，采取面对面宣讲、上门提醒、发送短信等方式，提示居民群众所在场所的火灾危险性，疏散路线、安全出口的位置，消防器材、逃生设备所在位置及使用方法。

- 社区消防安全管理委员会应积极将居民发展成为消防宣传志愿者，成立消防志愿宣传组织，开展群众性的消防宣传活动。

【条文说明】：目前美国大小城镇均设置消防机构，主要包括以志愿消防队员为主的消防机构和全部由志愿消防队员组成的消防机构2种类型， 负责城镇内各社区消防工作， 社区配有义务消防员，且 50%的美国公民都是消防志愿者。退休的中老年人、妇女、未成年人作为弱势群体，发生火灾时，疏散较为困难。因此本条主要考虑化被动为主动，积极动员和吸收退休的中老年人、妇女、未成年人成为消防宣传志愿者，不仅自身学习了消防安全知识，而且能深入住宅和家庭进行消防安全宣传。

- 社区消防安全管理委员会、物业服务企业应结合新媒体，建立消防安全宣传的微信群、微信公众号、微博等，宣传消防安全知识。

【条文说明】：随着“互联网+”时代的到来，使互联网络普及得到了快速发展，利用手机上网同样更是跨越式普及。微信、微信公众平台、微博等成为了消防宣传的重要平台。因此本条规定社区通过微信公众号、微博等新媒体向社区的居民开展消防安全知识宣传。

- 社区消防安全管理委员会、物业服务企业宜购买公共消防服务，委托消防技术服务机构每年开展有针对性的消防宣传和教育。

【条文说明】：本条主要参考条文如下：《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》要求各市州采取政府购买公共消防服务的形式，委托专业培训机构或组织经过专业培训的消防志愿者宣讲队，配备多功能消防宣传演示车，分赴各社区、住宅小区开展消防宣传和安全巡讲。

  - 消防安全培训

- 社区消防安全管理委员会、物业服务企业对居民应至少每年开展1次消防安全培训，培训的内容包括：

- 国家消防工作方针、政策；

- 消防法律法规；

- 典型火灾案例及火灾危险性；

- 有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

- 火灾扑救、人员疏散逃生和自救互救知识和技能。

【条文说明】：本条主要参考以下条文：a）~e）项主要参考《社会消防安全培训规定》第四条消防安全教育培训的内容应当符合全国统一的消防安全教育培训大纲的要求，主要包括：国家消防工作方针、政策；消防法律法规；火灾预防知识；火灾扑救、人员疏散逃生和自救互救知识；其他应当教育培训的内容。

本条c）项主要通过讲解典型火灾案例，并深入讲解火灾危险性，让居民从意识上认识到火灾的危险性，加强防范火灾的意识。

- 物业服务企业、九小场所应对新入岗和进入新岗位的员工进行岗前消防安全培训，对在岗员工每半年开展1次消防安全培训。下列人员应接受消防安全专门培训：

- 社区和物业服务企业的消防安全责任人、消防安全管理人；

- 社区和物业服务企业专、兼职消防管理人员；

- 消防控制室的值班、操作人员；

- 其他依照规定应接受消防安全专门培训的人员。

【条文说明】：本条主要参考以下条文：《中华人民共和国消防法》第十七条；对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练；《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）6.4.2物业服务企业员工岗前应接受消防安全培训。物业服务企业对每名员工每年至少进行1次消防安全培训, 提高检查消除火灾隐患能力、 扑救初起火灾能力、 组织疏散逃生能力和消防宣传教育能力,提升消防安全管理水平；《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十八条：下列人员应当接受消防安全专门培训：(一)单位的消防安全责任人、消防安全管理人；(二)专、兼职消防管理人员；(三)消防控制室的值班、操作人员；(四)其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员

  - 消防体验室

社区、有条件的物业服务企业宜建立消防体验室，定期组织居民走进社区消防体验室参观学习。

【条文说明】：美国公益性社会团体美国消防协会（NFPA）每年都在全国各地举办各类消防培训班，并面向全社会开展消防安全教育活动，以替代政府包揽一切的工作模式。日本在各个都道府县成立了防灾中心，建有烟热体验室、灭火器使用体验室等互动设施，有效提升了民众消防安全素质；德国伏尔达市建有一座全联邦消防博物馆，参观者可以从中详细地了解到德国近200年的消防历史，同时，还竖立着灭火中牺牲的消防员纪念碑，每年都有大批游人前来瞻仰，成为国民消防教育和民族传统教育的重要场所和旅游景点；《湖南省人民政府关于进一步加强和改进消防工作的意见》要求应加强各类消防安全体验场馆、流动消防宣传站、消防科普教育基地建设。

  - 灭火和应急疏散预案

- 社区消防安全管理委员会、物业服务企业、九小场所应编制灭火和应急疏散预案，以及微型消防站响应处置程序。

【条文说明】：本条参考以下条文：《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）8.1条社区应按DB43/T 581－2010中5.2的要求制定灭火和应急疏散预案，并报公安派出所备案；并且每年应组织1次灭火和应急疏散演练；新疆维吾尔族自治区《社区消防安全管理规范》（DB65/T 3162-2010）7.1条规定：制定灭火和应急疏散预案，组织志愿消防组织每季度至少进行1次学习和训练。

- 灭火和应急疏散预案应明确组织机构，确定承担应急指挥、灭火行动、疏散引导、安全防护和通讯联络的人员及其职责，明确报警、接警、应急疏散、扑救初期火灾、通讯联络、安全防护、救护的程序和措施。

【条文说明】：本条参考以下条文：《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T 581-2010）5.3.2 疏散逃生预案应包括以下内容：a)明确火灾现场通信联络、疏散、救护、保卫、后勤保障等任务的负责人；b)应急疏散的组织程序和措施；c)通信联络、安全防护和人员救护的组织与调度程序和保障措施。

- 社区消防安全管理委员会、物业服务企业、九小场所应结合实际，不断完善灭火和应急疏散预案，根据预案，每年至少开展1次消防演练，并宜积极邀请消防队或政府专职消防队开展联合消防演练。

【条文说明】：本条参考以下条文：《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）6.4.4条：物业服务企业应制定住宅物业管理区域灭火及应急疏散预案, 组建住宅物业志愿消防队, 每月应至少开展1次灭火、救生技能训练，每年应组织业主、物业使用人至少进行1次以消防设施、器材使用、灭火和安全疏散为重点的消防宣传和演练活动；《上海市住宅物业消防安全管理办法》第三十一条：物业服务企业应当每月组织员工至少开展1次灭火、救生技能训练，每年组织业主、物业使用人至少进行1次消防设施和器材使用、灭火及安全疏散为重点的消防演练。居（村）民委员会应当动员业主、物业使用人参加消防演练；《湖南省人民政府关于进一步加强和改进消防工作的意见》要求社区（村）委会和物业服务企业每年至少组织居民开展1次灭火应急疏散演练。

为了丰富社区居民的消防安全知识，提高微型消防站的扑救初起火灾能力和疏散引导能力，本条规定社区、物业服务企业应积极邀请公安消防队或政府专职消防队开展消防联合演练。

- 微型消防站及其他消防组织

  - 微型消防站

- 社区、有物业服务企业的住宅小区、高层住宅小区、设有消防控制室的住宅小区应建立“有人员、有器材、有战斗力”的微型消防站。

【条文说明】：本条主要参考以下条文：《社区微型消防站建设标准（试行）》社区应以救早、灭小和“3 分钟到场”扑救初起火灾为目标，划定最小灭火单元，依托消防安全网格化管理平台和体系，发挥治安联防、保安巡防等群防群治队伍作用，建立社区微型消防站，积极开展初起火灾扑救等火灾防控工作；《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》中规定每个社区建立1个微型消防站，社区内有多个住宅小区的，每个设有管理部门、物业服务的住宅小区应建1个微型消防站；《高层建筑消防安全管理规定》（征求意见稿）第三十条规定：高层住宅小区的物业服务企业应当建立微型消防站，定期开展防火巡查、消防宣传，及时处置、扑救初起火灾。同时根据《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》，其他设有消防控制室的重点单位应建立微型消防站，考虑到部分无物业服务企业但设有消防控制室的住宅小区，规定其应建立微型消防站。

- 微型消防站应确定1名人员担任站长，确定至少5名接受基本灭火技能培训的保安员、治安联防队员、社区工作人员等兼职或志愿人员担任队员。

【条文说明】：本条主要参考《社区微型消防站建设标准（试行）》社区微型消防站应确定 1 名人员担任站长，确定 5 名以上接受基本灭火技能培训的保安员、治安联防队员、社区工作人员等兼职或志愿人员担任队员。

- 微型消防站的站房应充分利用社区现有的场地、设施，设置在便于人员出动、器材取用的位置，房间和场地应满足日常值守、放置消防器材的基本要求。

【条文说明】：本条主要参考《社区微型消防站建设标准（试行）》站房的设置要求，微型消防站应充分利用社区服务中心等现有的场地、设施，设置在便于人员出动、器材取用的位置，房间和场地应满足日常值守、放置消防器材的基本要求，设置外线电话。

- 微型消防站的装备配备应符合附表C的要求。

【条文说明】：《社区微型消防站建设标准（试行）》要求：微型消防站应根据扑救本社区初起火灾的需要，配备消防摩托车和灭火器、水枪、水带等基本的灭火器材和个人防护装备。具备条件的，可选配小型消防车。

本条主要参考了《株洲市社区微型消防站建设标准（试行）》、《广东省社区（村）微型消防站建设标准（试行）》、《海南省社区微型消防站建设指导意见（试行）》、《新疆维吾尔自治区微型消防站建设标准》、《浙江省社区（住宅小区）微型消防站建设标准》的微型消防站配备标准，根据微型消防站的队员人数和湖南省社区微型消防站调研情况确定了微型消防站的装备标准；

在消防车方面，小型消防车和消防摩托车属于选配类别，可根据社区的经费和实际情况选配；

灭火器材方面，主要考虑2股水柱进行灭火，则需要2个消防水枪、1个分水器、10盘消防水带（主要考虑室外消火栓的保护半径为120m，每股水柱到达最远点需要5盘水带）；灭火器的配备根据消防站人员数量，每人配备2具灭火器；

在个人防护装备方面和通讯器材方面，主要根据消防站人员数量（不少于6人）进行配备。

- 微型消防站应明确人员岗位职责，建立值守联动和管理训练制度。

【条文说明】：本条主要参考《社区微型消防站建设标准（试行）》有关岗位职责、值守联动和管理训练的要求。

- 微型消防站应建立“1分钟响应、3分钟到场处置”的火灾应急处理程序，明确人员组织架构，按照应急处置程序每月至少组织1次演练。

【条文说明】：本条主要参考以下条文：《高层建筑消防安全管理规定》（征求意见稿）微型消防站应当结合建筑结构和建筑规模，在消防控制室、避难层等部位，分区域设置执勤点，确保执勤人员在3分钟内到达事故现场。

- 社区微型消防站应纳入当地灭火救援联勤联动体系，参与周边区域灭火处置工作。

【条文说明】：本条主要参考以下条文：《社区微型消防站建设标准（试行）》乡镇（街道）辖区内建有多个社区微型消防站的，应实行统一调度，并纳入当地灭火救援联勤联动体系；《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》规定将微型消防站纳入当地公安消防部门调度指挥体系，接受业务指导，开展联勤联训，接到出动指令，能够做到“1分钟响应、3分钟到场处置”。

  - 其他消防组织

其他住宅小区宜建立有人员、有装备的志愿消防队，并加强志愿消防队的培训和管理。

【条文说明】：本文主要参考条文如下：《机关、团体、事业单位消防安全管理规定》第二十三条 单位应当根据消防法规的有关规定，建立专职消防队、义务消防队，配备相应的消防装备、器材，并组织开展消防业务学习和灭火技能训练，提高预防和扑救火灾的能力；《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T 581-2010）5.2.1 社会单位应根据有关规定建立专职消防队或志愿消防队。

- 安全用电、用火、用气

  - 安全用电

- 社区内建筑的电气消防安全管理应符合下列要求：

- 用电产品的安装、电气线路的安装和用电产品的维修应由具备职业资格的人员操作；

- 电气线路应具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力，其布线应满足JGJ 16的要求；

- 电气装置和电气线路系统的接地应满足JGJ 16的要求，保护接地线路应采用焊接、压接、螺栓联结或其他可靠方法联结，严禁缠绕或挂钩；

- 不得擅自乱搭乱接电气线路， 严禁用铁丝、铝丝、铜丝代替熔断丝；

- 插头插座的安装应符合相应产品标准的规定；插拔插头时，应保证电气设备和电气装置处于非工作状态，同时人体不得触及插头的导电极，并避免对电源线施加外力；

- 托儿所、幼儿园和安装高度低于1.8 m的住宅建筑和养老设施内的插座，应采用安全型插座；

- 电气设备周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品；

- 用电产品应选用合格的产品，且不应超负荷运行或带故障使用；当发生故障或停电等情况时，应及时切断电源，并查明原因和排除故障；

- 使用电熨斗、电吹风、电热毯、电取暖器等外表面温度较高的用电产品时，应远离可燃物或采取相应的隔离措施，使用时应有必要的监控或保护措施，离开和用完时应及时切断电源；

- 禁止私自改装照明线路及随意更换与原设计不符的照明装置，严禁在照明回路擅自连接其它电气设备。

【条文说明】：根据湖南省2014年~2016年住宅火灾数据统计，由于电气火灾造成的火灾总起数为15605起，占比51.6%，电气火灾形势很严峻。

本条a）项主要参考条文如下：《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T581-2010)5.1.13社会单位的电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的人员操作；《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）对人员的要求；《国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知》（安委〔2017〕4号）要求电工须持证上岗。

本条b）项主要参考条文如下：《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）5.1.2电气线路的安装:电气线路应具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力其安装并符合相应产品标准的规定；《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）配电线路布线系统的要求；《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T581-2010) 5.1.13条e)款电气线路应保证其绝缘强度和机械强度，并应定期检查；《国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知》（安委〔2017〕4号）要求线路连接应符合标准。

本条c）项主要参考条文如下：《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）5.1.2电气线路的安装: 保护接地线路应采用焊接、压接、螺栓联结或其他可靠方法联结，严禁缠绕或挂钩，电缆中的黄/绿双色线在任何情况下只能用作保护接地线；《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）接地的要求。

本条d）项主要参考条文如下：《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T581-2010) 5.1.13条g)款：不得擅自架设临时线路，确需架设时，应符合有关规定；山东省《城市社区及农村消防安全管理规范》（DB37/T652.1-2012）5.2条e)项居民家庭不得乱接乱拉电线，不准用铁丝、铜丝代替保险丝。《国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知》（安委〔2017〕4号）要求检查是否存在私拉乱接电线。

本条e）项主要参考条文如下：《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）5.1.3插头插座的安装应符合相应产品标准的规定，插拔插头时，应保证电气设备和电气装置处于非工作状态，同时人体不得触及插头的导电极，并避免对电源线施加外力。

本条f）项主要参考条文如下：《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ 39-2016）6.3.5 托儿所、幼儿园的房间内应设置插座，且位置和数量根据需要确定。活动室插座不应少于四组，寝室、图书室、美工室插座不应少于两组。插座应采用安全型，安装高度不应低于1.8m。插座回路与照明回路应分开设置，插座回路应设置剩余电流动作保护。《住宅设计规范》（GB50096-2011）8.7.4 套内安装在1.80m及以下的插座均应采用安全型插座。《住宅建筑规范》（GB50368-2005）住宅套内的电源插座与照明，应分路配电。安装在1.8m及其以下的插座均采用安全型插座；《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）在儿童活动场所，应考虑将插座安装在一定的高度，否则应采取必要的防护措施。《养老设施建筑设计规范》（GB 50867-2013）7.3.9 养老设施建筑的电源插座距地高度低于1.8m时，应采用安全型电源插座。

本条g）项主要参考条文如下：《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）5.1.1用电产品的安装：一般条件下，用电产品的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、 易爆和腐蚀性物品；《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T581-2010) 5.1.13条h)款电气设备应与周围可燃物保持一定的安全距离，电气设备附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品，禁止在架空线上放置或悬挂物品。

本条h）项主要参考条文如下：《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）用电产品因停电或故障等情况而停止运行时，应及时切断电源。在查明原因 、排除故障，并确认用电设备恢复正常后才能重新接通电源；《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T581-2010) 5.1.13条b)款电气设备不应超负荷运行或带故障使用；尽量避免同时使用大功率电器；《国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知》（安委〔2017〕4号）要求不能使用“三无”电器产品。

本条i）项主要说明：2014年~2016年湖南省住宅火灾中，由于使用电取暖器等电器设备烘烤不慎造成火灾起数为1951起，占总火灾起数的6.4%。由此可见，居民不正确使用电加热器具是冬天造成火灾的重要原因，本项针对电加热器具的特点，提出了相关的要求。主要参考条文：《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）任何用电产品在运行过程中，应由必要的监控或监视措施；正常运行时会产生飞溅火花或外壳表面温度较高的用电产品，使用时应远离可燃物质或采取相应的密闭、隔离等措施，用完后及时切断电源。

本条j）项主要参考条文如下：《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T581-2010) 5.1.13条d) 款：禁止私自改装照明线路及随意更换与原设计不符的照明装置，严禁照明回路擅自连接其它电气设备。

- 社区内的高层住宅建筑应设置电气火灾监控系统，九小场所应安装剩余电流动作保护器，其他住宅建筑宜推广设置电气火灾监控系统。

【条文说明】：本文主要参考条文如下：《高层建筑消防安全管理规定》（征求意见稿）高层建筑应当应用电气火灾监控系统，对漏电电流、线缆温度等情况进行实时监测；广东省《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》（DB44/T1591-2015）6.9 “三小”场所消防安全整治中可推广使用无线火灾自动报警系统、电气火灾监控设备等新型消防技术、设备。

- 社区消防安全管理委员会、业主委员会或物业服务企业宜委托消防技术服务机构每年开展1次电气火灾风险评估，排查整改电气火灾隐患，降低建筑电气火灾风险。

【条文说明】：国家文物局为增强文物建筑电气火灾防控能力，制定了《文物建筑电气安全 导则》，指导文物建筑开展电气火灾风险评估和隐患排查与整改，规范采取有效的电气火灾防护技术措施，减少火灾危害，保证文物建筑安全。为降低社区、住宅小区的电气火灾风险，建议其邀请具有资质的的消防技术服务机构针对居住建筑的电气安全特点，开展电气火灾隐患评估，判断出电气火灾的风险点，并提出针对性的措施和建议，降低电气火灾的风险，保护居民的人身和财产安全。

  - 电动车充电、停放

电动车充电、停放应符合下列规定的要求：

- 严禁在建筑疏散走道、楼梯间、疏散通道、安全出口、可燃物附近等区域停放电动车或为电动车充电；

- 严禁私拉充电线路为电动车充电；

- 选择取得生产许可证的的厂家生产的质量合格的电动车、充电器和电池，严禁私自改装电动车及其配件；

- 鼓励在住宅小区、棚户区、城中村的公共部分设置电动车集中存放和充电的场所；

- 电动车存放、充电场所应独立设置，严禁采用可燃易燃材料搭建，并与建筑保持安全距离；必须设置在建筑内的，应与建筑其他部分进行防火分隔；

- 电动车存放、充电场所应配备必要的消防器材，充电设施应具备漏电保护和充满自动断电功能。

【条文说明】：根据相关数据统计，电动自行车引发的火灾也逐渐增多，2013年至今电动车引发的火灾事故共造成158人死亡。《电动自行车安全技术规范》（报批稿）中的电动自行车指以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车，并对其防火性能、阻燃性能和电气安全作出了规定。根据公安部发布《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》的规定，本条规范中的电动车包括电动自行车、电动摩托车和电动三轮车。

本条a）~f）项主要参考以下条文：《上海市住宅物业消防安全管理办法》物业服务企业或者业主自行管理机构应当加强对电动汽车、电动自行车充电的日常管理，做好每日巡查、检查工作，督促业主、物业使用人遵守安全充电要求。有条件的住宅小区应当设置电动汽车、电动自行车集中充电场所。集中充电场所应当符合国家和本市电动汽车、电动自行车充电场所安全规范标准；《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）6. 1. 6  业主、 物业使用人应在指定区域停放汽车、 助动车、 摩托车和电动自行车, 落实消防安全措施。物业服务企业划定的停车区域, 不应影响人员疏散、 消防车通行及举高消防车作业。为电动自行车充电的电气线路和设备应由取得相应资格的电工安装, 充电时宜在室外进行, 周围不应有可燃物。有条件的, 可设置固定集中的电动自行车充电点或设置带安全保护装置的充电设施；《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》要求不在疏散通道、安全出口、楼梯间停放电动自行车或为电动自行车充电。电动自行车集中停放、充电场所应满足消防安全条件，采用不燃材料搭建，设置符合用电安全要求的充电设施，采取防火分隔措施。因客观条件无法设置集中停放、充电场所的，应加强日常管理，做好巡查、检查；公安部发布《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》要求要充分认识电动车火灾危害，落实停放充电管理责任，规范电动车停放充电行为，严厉查处违规停放充电行为；山东省《电动车消防安全五条禁令》规定一、严禁在居民住宅区的楼梯间、楼道、疏散通道、安全出口等公共区域停放电动车或为电动车充电；二、严禁在未作防火隔墙的群租屋和人员密集场所内为电动车充电；三、严禁电动车占用消防车通道；四、严禁私拉乱接充电线路为电动车充电；五、严禁使用易燃可燃材料搭建电动车停放场所；《电动自行车消防安全技术规范》（报批稿）要求：1) 电动自行车不要停放在建筑门厅、疏散楼梯、走道和安全出口处；2) 电动自行车不要在居住建筑内充电和停放，充电时应当远离可燃物，充电时间不宜过长；

  - 新能源汽车充电、停放

新能源汽车充电、停放应符合下列规定：

- 新能源电动车应在专属停车位安装的固定充电桩进行充电，严禁私拉线路为新能源汽车充电；

- 鼓励在住宅小区的公共部分设置新能源汽车停放和充电的场所；新能源汽车存放、充电场所宜独立设置，并与建筑保持安全距离；必须设置在建筑内时，不应设置在建筑的地下与半地下，且与建筑的其他部分进行防火分隔，并应保持通风良好；

- 新能源汽车充电、停放场所应配备必要的消防器材。

【条文说明】：根据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。

本文主要参考条文如下：《上海市住宅物业消防安全管理办法》物业服务企业或者业主自行管理机构应当加强对电动汽车、电动自行车充电的日常管理，做好每日巡查、检查工作，督促业主、物业使用人遵守安全充电要求。有条件的住宅小区应当设置电动汽车、电动自行车集中充电场所。集中充电场所应当符合国家和本市电动汽车、电动自行车充电场所安全规范标准；《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）4.1.8地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房。

  - 安全用火

- 居民安全用火应符合下列规定：

- 禁止乱扔未熄灭的烟头和其他火种；

- 外出和临睡前关闭燃气炉具，熄灭火苗；

- 定期清理厨房烟囱及排烟机通风管道的尘垢油污；

- 禁止在禁放区域和禁放期燃放烟花爆竹。

【条文说明】：根据湖南省2014年~2016年住宅火灾数据统计，由于居民用火不慎造成的火灾总起数为7321起，占比24.2%，所占比重仅次于电气火灾，形势较为严峻。同时2017年12月26日，美国纽约市一栋5层的公寓建筑发生火灾，导致至少12人死亡，多人受伤，火灾原因为成年人离开时未关闭火炉，导致小孩玩火所致。本条规范主要针对当前住宅用火的特点，从火种处理、火源、厨房油烟管道的清理和燃放烟花爆竹等等方面提出的要求。

本文a)项主要参考条文如下：《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）7.17要求：发现违反规定吸烟、乱扔烟头、乱倒煤灰、焚烧垃圾的行为，应责令立即改正；

本文b)项主要参考条文如下：山东省《城市社区及农村消防安全管理规范》（DB 37/T 652.1-2012）5.2条规定：居民外出或睡前要检查电源开关、燃气灶灶前阀等是否关闭；

本文c)项主要参考条文如下：《高层建筑消防安全管理规定》（征求意见稿）第二十六条  高层建筑内的餐饮场所应当及时对厨房灶具和排油烟罩进行清洗，排油烟管道每季度至少进行1次检查、清洗。

本文d)项主要参考条文如下：山东省《城市社区及农村消防安全管理规范》（DB 37/T 652.1-2012）5.2条规定：教育儿童不玩火，不在禁放区域和禁放期燃放烟花爆竹，不在阳台上燃放烟花爆竹。

- 因装修、施工等原因需要进行电、气焊、切割等明火作业时，动火项目负责人应向物业服务企业或社区消防安全管理委员会申请办理动火许可证。物业服务企业或社区消防安全管理委员会收到动火作业申请时，应指定专人到场，并按下列要求开展监督检查工作：

- 动火审批人应前往现场检查并确认防火措施落实后，方可签批动火许可证；

- 动火作业前，应检查清理作业现场的可燃物；对于作业现场附近无法移动的可燃物，应采用不燃材料覆盖、隔离等防护措施；

- 动火作业时，应采取应急灭火措施，配备相应的灭火器材；

- 动火地点与周围建筑、设施等防火间距应符合有关国家技术标准要求；

- 动火期间应落实灭火应急措施，动火操作人员应持有有效的岗位工种作业证，现场应有动火监护人到场监护。

【条文说明】：本文主要参考条文如下：《机关、团体、事业单位消防安全管理规定》第二十条 单位应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施；《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T 581-2010）5.1.14 社会单位因工作需要确需动用明火时， 单位消防安全管理部门应指定专人到场， 并按下列要求进行安全监督管理：a)  动火作业应办理动火许可证，动火审批人应前往现场检查并确认防火措施落实后,方可签批动火许可证；b)  焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，应检查清理作业现场的可燃物；对于作业现场附近无法移动的可燃物，应采用不燃材料覆盖、隔离等防护措施；c)  焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，应采取应急灭火措施，配备相应的灭火器材；d)  进入易燃易爆危险场所和丙类可燃物品库房的车辆、设备应装有防止火花溅出的安全装置；e)  生产、运营中可能产生静电的操作，应采取防静电措施；f)  人员密集的公共建筑不应采用明火取暖或照明；g)  炉灶等使用完毕后，应将炉火熄灭；厨房操作间的排油烟机及管道应定期清理油垢；h)  动火地点与周围建筑、设施等防火间距要符合有关要求；i)  动火期间应落实灭火应急措施， 动火操作人员应持有有效的岗位工种作业证， 现场应有动火监护人到场监护;《高层建筑消防安全管理规定》（征求意见稿）第十八条规定 高层建筑需要进行电焊、气焊等明火作业的，应当严格履行动火审批手续，落实现场监护人，配备灭火器材，并在醒目位置公告。作业人员应当依法持证上岗，严格遵守消防安全规定，清除周围及下方的易燃、可燃物，采取防火隔离措施。作业完毕后，应当进行全面检查，消除遗留火种。高层公共建筑不得在营业期间动火施工。

  - 安全用气

居民使用燃气时，应符合下列规定：

- 不得将燃气设施设置在卧室内；

- 不得安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具；

- 禁止擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置；

- 燃气使用完毕后，应关闭燃气燃烧器具和燃气阀门，避免燃气泄漏；

- 禁止在燃气设施周围堆放易燃易爆物品，液化石油气瓶与燃具的距离不应小于0.5 m；

- 不得加热、摔砸、倒置、曝晒燃气钢瓶，不得私自倒装和处理气瓶内的残液；

- 定期应对燃气设备及管道接头、开关、软管等部位进行检查，可采用肥皂水涂抹等方法，严禁采用明火测试；

- 室内出现气体异味时， 应立即关闭阀门， 打开门窗， 严禁开关电气设备及使用固定和移动电话；

- 外出和睡觉前应检查燃气阀门是否关严，并开一部分窗户保持空气流通。

【条文说明】：根据《城镇燃气管理条例》第二条规定：本条例所称燃气，是指作为燃料使用并符合一定要求的气体燃料，包括天然气（含煤层气）、液化石油气和人工煤气等。因此本条中的燃气包含天然气（含煤层气）、液化石油气和人工煤气等。

本文a）项主要参考条文如下：《城镇燃气管理条例》第二十八条第五款燃气用户及相关单位和个人不得在不具备安全条件的场所使用、储存燃气；《城镇燃气技术规范》（GB50494-2009）8.2.2 居民住宅用燃具不应设置在卧室内。燃具应安装在通风良好，有给排气条件的厨房或非居住房间内。。

本文b）项主要参考条文如下：《城镇燃气管理条例》第二十八条第三款燃气用户及相关单位和个人不得安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具。

本文c）项主要参考条文如下：《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T 581-2010）5.1.17条b）项不得擅自安装、改装、拆除固定的燃气设施和燃气器具；《城镇燃气管理条例》第二十八条第三款燃气用户及相关单位和个人不得擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置；《高层建筑消防安全管理规定》（征求意见稿）第二十条规定：高层建筑内燃气用具的安装使用及其管路敷设、维护保养和检测应当符合消防技术标准及管理规定。禁止违反燃气安全使用规定，擅自安装、改装、拆除燃气设备和用具。

本文d）项主要参考条文如下：《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T 581-2010）5.1.17条d) 项燃油燃气设备及管道的开关、阀门等应启闭正常，无泄漏；

本文e）项主要参考条文如下：《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）8.7.2 居民用户室内液化石油气气瓶的布置应符合下列要求：2 气瓶与燃具的净距不应小于0.5m；《城镇燃气管理条例》第三十三条第四款在燃气设施保护范围内，禁止放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物。

本文f）~h)项主要参考条文如下：《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T 581-2010）5.1.17条:f)不得加热、摔砸、倒置、曝晒燃气钢瓶；g) 不得倾倒残液及在钢瓶之间倒气；i)  室内出现气体异味时， 应立即关闭阀门， 打开门窗， 严禁开关电气设备及使用固定和移动电话；j)进行泄漏检查时，可采用肥皂水涂抹等方法，严禁采用明火测试。

- 易燃易爆危险品场所

  - 烟花爆竹零售点

烟花爆竹零售点的消防安全管理应符合下列规定：

- 取得《烟花爆竹经营（零售）许可证》；

- 实行专店或者专柜销售，明确消防安全责任人及其职责；

- 建立健全消防安全教育制度、消防器材管理制度、火灾隐患整改管理制度；

- 按照要求配备消防器材，并加强消防器材的维护管理，及时更换或补充损坏、失效、丢失的消防器材；

- 应张贴明显的安全警示标志；

- 严禁使用电吹风、电取暖器等外表温度较高的用电产品和明火设施。

【条文说明】：本文a）项主要参考条文如下：《湖南省烟花爆竹经营许可实施办法》第十九条：申请从事烟花爆竹零售的经营者，应当向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门提出申请，并提供能够证明符合本条例第十八条规定条件的有关材料。受理申请的安全生产监督管理部门应当自受理申请之日起20日内对提交的有关材料和经营场所进行审查，对符合条件的，核发《烟花爆竹经营（零售）许可证》；对不符合条件的，应当说明理由。

本文b）项主要参考条文如下：《湖南省烟花爆竹经营许可实施办法》第十八条第二项：实行专店或者专柜销售，设专人负责安全管理；《烟花爆竹零售网点设置安全规范》（DB11/ 834-2015）5.2.1 应建立健全主要负责人、安全管理人员、销售人员、值守人员岗位责任制。

本文c）项主要参考条文如下：《烟花爆竹零售网点设置安全规范》（DB11/ 834-2015）5.2.2 应建立健全安全教育制度、购销管理制度、存放管理制度、夜间职守制度、消防器材管理制度、安全检查和隐患整改管理制度、事故报告管理制度、搬运操作规程及其它相关管理制度。

本文d）项主要参考条文如下：《湖南省烟花爆竹经营许可实施办法》第十八条第三项：经营场所配备必要的消防器材，张贴明显的安全警示标志；烟花爆竹零售网点设置安全规范》（DB11/ 834-2015）4.5.3 消防器材应定期组织检验，并应对损坏、丢失、失效的消防器材及时更换。

本文e）项主要参考条文如下：《湖南省烟花爆竹经营许可实施办法》第十八条第三项：经营场所配备必要的消防器材，张贴明显的安全警示标志。

本文f）项主要参考条文如下：《烟花爆竹零售网点设置安全规范》（DB11/ 834-2015）4.5.4 零售网点内不应设置明火设施。

  - 液化石油气销售配送网点

  - 瓶装液化石油气销售配送网点的设置应符合GB 50028的有关规定。

  - 瓶装液化石油气销售配送网点的消防安全管理应符合下列规定：

- 取得《燃气经营许可证》；

- 明确消防安全责任人及其职责；

- 建立健全消防安全制度、岗位责任制度、紧急处理措施；

- 从业人员应经过专业培训并取得上岗资格；

- 定期检查消防器材，及时更换或补充损坏、失效、丢失的消防器材。

【条文说明】：本文a）项主要参考条文如下：《湖南省燃气经营许可管理办法》第九条供气能力1万户以下或日供气规模低于3万立方米的管道燃气经营企业、储罐总容量400立方米以下的瓶装燃气经营企业、燃气汽车加气经营企业及其他燃气经营企业，由所在地县级以上燃气主管部门初审后，报市州燃气主管部门核发燃气经营许可证。

《广东省瓶装液化石油气销售点管理暂行办法》第五条 瓶装液化石油气的经营统一由取得燃气主管部门核发的《城市燃气企业资质证书》的企业（简称燃气经营企业）设点经营，其他单位和个人不得擅自经营。燃气销售点实行燃气经营许可证制度。第六条 设立瓶装液公石油气销售点，必须符合下列条件：（一）符合瓶装液化石油气销售点布点规划要求； （二）有稳定的、符合标准的液化石油气来源； （三）有与供气规模相适应并符合安全条件的经营场所和设施；（四）安全防火责任人落实，从业人员经过燃气主管部门培训考核并取得上岗资格；（五）有健全的安全管理制度、经营管理制度和文明服务、方便用户的措施；《湖南省燃气管理条例》第十三条 燃气销售网点由燃气企业设立，并应当具备下列条件：（一）有符合国家标准或者行业标准和燃气专业规划的固定站点设施；（二）有符合国家标准或者行业标准的燃气计量、消防、安全保护等设施；（三）有健全的安全管理制度、岗位责任制度、紧急处理措施；（四）有符合规定的营业制度。

  - 其他易燃易爆危险品场所

其他易燃易爆危险品场所的管理应符合DB 43/T587及其他相关标准的有关规定。

- 消防档案管理

  - 社区、物业服务企业应建立消防档案，消防档案应内容详实、全面反映社区和物业小区的消防安全管理工作的基本情况,并附有必要的图表，根据实际情况变化及时更新。

【条文说明】：本条主要参考条文如下：《社会单位消防安全标准化管理》（ DB43/T 581）4.4.1 社会单位应根据单位的实际情况，建立消防档案；4.4.3 消防档案内容应详实，全面客观反映本单位消防工作的基本情况，并附有必要的图纸、图表；《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）8. 1条规定：物业服务企业应建立消防档案；消防档案应内容详实、全面反映住宅物业消防安全管理工作的基本情况, 并附有必要的图表、图纸, 根据情况变化及时更新；《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）6.1条：社区应建立和完善消防安全工作档案。

  - 社区、物业服务企业应建立纸质和电子化消防档案，并对消防档案统一保管、备查。

【条文说明】：本条主要参考条文如下：《社会单位消防安全标准化管理》（ DB43/T 581）4.4.2 社会单位按照有关规定建立纸质消防档案的同时宜建立电子档案；4.4.4 消防档案应由专人统一管理，并按档案管理要求装订成册；

  - 社区的消防档案的内容包括以下内容：

- 社区消防基本概况，包括社区基本概况、社区物业单位基本情况、住宅小区基本情况、社区单位及个体工商户基本情况、特殊人群（残障家庭、空巢老人、留守儿童等）基本情况等；

- 社区防火公约及《消防安全责任书》；

- 社区的消防安全制度；

- 社区防火巡查、检查情况；

- 火灾隐患整改记录；

- 社区消防安全宣传、教育、培训情况；

- 社区灭火和应急疏散预案及演练情况；

- 社区微型消防站管理情况；

- 社区公共消防设施、器材配置情况。

【条文说明】：本条主要参考条文如下：《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）6.2条：消防档案主要包括：a)社区消防基本情况档案；b)消防宣传教育培训档案；c)消防会议记录档案；d)《消防安全责任书》档案；e)消防检查档案；f)其他情况档案。

本条主要在《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）的基础上，根据社区消防安全委员会的消防安全职责，明确了社区消防档案的内容。

  - 物业服务企业的消防档案包括消防安全基本情况和消防安全管理情况，消防档案内容具体参见GA 1283的有关规定。

【条文说明】：本条主要参考条文如下：《上海市住宅物业消防安全管理办法》第三十二条：物业服务企业或者业主自行管理机构应当建立消防档案，消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况，具体内容按照《住宅物业消防安全管理》（GA1283-2015）执行；

《住宅物业消防安全管理》（GA1283-2015）8.2条消防档案应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况；8.3条和8.4条规定物业服务企业的消防安全基本情况和消防安全管理情况的具体内容。

- 建筑防火技术要求

  - 一般要求

- 建筑的防火间距应符合GB 50016的有关规定，严禁占用防火间距。

【条文说明】：本条参考条文如下：《社区消防安全标准化管理》（DB43/T 587-2010）社区应按照国家有关标准和管理规定，保证消防通道畅通，保持防火间距，保证室外消火栓等公共消防设施完整有效；《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》规定建筑之间不违章搭建建（构）筑物，不占用防火间距、消防车作业场地。

- 社区内建筑的平面布置应符合GB50016等技术标准的有关规定。并应符合下列规定：

- 公共娱乐场所不应布置在住宅建筑内；

- 除为满足住宅建筑使用功能所设置的附属库房外，住宅建筑内不应设置生产车间及其他库房。

【条文说明】：本条a）项参考条文如下：《娱乐场所管理条例（2016年修订）》（国务院令第666号）第七条，娱乐场所不得设在下列地点：居民楼、博物馆、图书馆和被核定为文物保护单位的建筑物内；

本条b）项参考条文如下：《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）5.4.2 除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外。民用建筑内不应设置生产车间和其他库房；《住宅设计规范》（GB50096-2011）6.10.1条：住宅建筑内严禁布置存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、车间和仓库，以及产生噪声、振动和污染环境卫生的商店、车间和娱乐设施。

- 住宅建筑的内、外保温系统宜采用不燃保温材料，高层住宅建筑严禁采用可燃、易燃保温材料，其他住宅建筑严禁采用易燃保温材料，并应符合下列规定：

- 设有建筑外墙外保温系统的高层建筑，应在建筑主入口及周边相关醒目位置，设置提示性和警示性标识，标示外墙保温材料的燃烧性能、防火要求；

- 禁止在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；

- 禁止在外墙周围堆放可燃物。

- 对于使用难燃外墙保温材料且采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统的高层住宅建筑，禁止在其外墙动火用电；

- 对高层建筑外墙外保温材料破损、开裂和脱落的，应及时修复。

【条文说明】：近年来，高层建筑火灾高发，火灾形势较为严峻。近十年全国共发生高层建筑火灾3.1万起，亡474人，直接财产损失15.6亿元。其中外墙采用易燃可燃保温材料是造成高层住宅火灾的一个重要原因。如6·14伦敦公寓楼火灾事故，由于发生火灾的公寓楼建筑外墙采用易燃材料，致使火灾迅速蔓延，共造成79人遇难。

本条参考条文如下：《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.7.1 建筑的内、外保温系统，宜采用燃烧性能为A级的保温材料，不宜采用B2级保温材料，严禁采用B3级保温材料及其他条文；《高层建筑消防安全管理规定》（报批稿）第二十二条  禁止使用易燃、可燃材料作为高层建筑外墙保温材料。设有建筑外墙外保温系统的高层建筑，应当在主入口及周边相关醒目位置，设置提示性和警示性标识，标示外墙保温材料的燃烧性能、防火要求；禁止在其建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；禁止在其外墙周围堆放可燃物。对于使用难燃外墙保温材料且采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统的高层建筑，禁止在其外墙动火用电。对高层建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复。高层建筑在进行外保温系统施工时，应采取禁止或者限制住人和使用的措施。

- 住宅建筑的内部装修材料应符合GB 50222的有关规定。

【条文说明】：采用易燃装修材料装修易造成火势的迅速蔓延和扩大，11.27辽宁阜新市艺苑歌舞厅火灾装修时大量使用易燃材料，火势迅速蔓延，造成233人死亡，20人受伤。

本条参考条文如下：《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）表3.2.1和表3.3.1民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级。

| 类型 | 规模、性质 | 装修材料燃烧性能等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 |  | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  | 窗帘 | 帷帐 |  |
| 单多层住宅 |  | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | --- | B2 |
| 高层住宅 | 高级住宅 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | --- | B1 |

- 业主应按照不动产权属证书载明的用途使用建筑，当改变建筑或场所的使用性质时，应按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应将建设工程的消防设计文件报送应急管理部门审核或备案抽查。工程竣工后，应向当地应急管理部门申请消防验收或报应急管理部门备案抽查。

【条文说明】：《上海市住宅物业消防安全管理办法》第十一条业主物业使用人按照规划国土资源部门批准或者不动产权属证书载明的用途使用物业。

本条主要考虑到住宅建筑内部分业主将住宅改变为网吧、茶馆、汗蒸房等小型休闲娱乐场所时，未进行消防设计，致使建筑的消防设施设备配备和建筑防火设计不满足小型休闲娱乐场所的防火技术要求，万一发生火灾，将会造成更大的伤亡情况。

- 不符合现行消防技术规范标准的住宅建筑或场所，应按照现行消防技术规范标准进行整改。针对短期内不能整改或政府无力整改的住宅建筑或场所，社区消防安全管理委员会、物业服务企业或业主委员会应邀请具有相应资质的专业机构开展消防安全风险评估，有针对性的采取辅助措施，提升消防安全水平。

【条文说明】：随着时间的变迁和建筑消防技术标准的不断修订完善，许多住宅建筑物已不能符合现行消防技术规范的要求。这些建筑物的消防安全方面存在一定的火灾隐患，具体表现在以下三个方面：

一是住宅建筑消防设施设置不到位、未保持完好有效。这类建筑没有按现行消防技术标准设置消防设施，原有的消防设施也由于规范的修订或缺乏正常的维护保养而不合格；二是住宅建筑的耐火等级、防火间距、九小场所的平面布置、消防车道和消防车登高操作场地设置等不符合现行消防技术规范；三是由于城市规划调整，市政设施建设不到位，制约着公共消防设施建设。这些住宅建筑场所由于历史遗留、居民搬迁困难等原因，火灾隐患难以整改。

根据美国消防管理局2008年发布的《Public Fire Education Planning- A Five Step Process》中通过“对社区进行风险分析——建立社区合作组织——从技术工程、教育和安全导则三方面制定火灾预防措施——实施火灾预防措施——降低风险水平”的五步程序来评估社区消防安全水平和规划公共消防安全教育项目，降低社区火灾风险。

因此针对这种情况，区居民委员会、物业服务企业或业主委员会应邀请具有相应资质的专业机构开展消防安全风险评估工作，科学地综合判断此类住宅建筑的火灾风险等级，并针对不同的分险等级开展相应的火灾隐患整改工作，科学有序地整改不符合现行消防技术规范标准的住宅建筑或场所，全面提高社区的消防安全水平。

  - 托儿所、幼儿园的防火技术要求

三个班及以上的托儿所、幼儿园建筑不应与其他建筑合建。两个班及以下时，可与住宅建筑合建，并应符合GB 50016的有关规定。

【条文说明】：本条参考条文如下：《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ 39-2016）3.2.2 三个班及以上的托儿所、幼儿园建筑应独立设置。两个班及以下时，可与居住建筑合建，应设独立出入口，并应与其他建筑部分采取隔离措施；《建设设计防火规范》（GB50016-2014）5.4.4 托儿所、幼儿园的儿童用房，老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内；确需设置在其他民用建筑内时，应符合下列规定： 1、设置在一、二级耐火等级的建筑内时，应布置在首层、二层或三层； 4、设置在高层建筑内时，应设置独立的安全出口和疏散楼梯；5、设置在单、多层建筑内时，宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。6.2.2 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人活动场所，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

根据湖南省社区消防安全调研，湖南省存在较多托儿所和幼儿园设置在住宅建筑内，本条主要根据以上规范的要求提出托儿所、幼儿园的防火技术要求。

  - 养老设施的防火技术要求

养老设施建筑宜为单层或多层，且独立设置。养老设施可与居住区中其他建筑合并设置，并应符合GB 50016、GB50867的有关规定。

【条文说明】：本条参考条文如下：《养老设施建筑设计规范》（GB50867-2013）3.0.5条 养老设施建筑宜为低层或多层，且独立设置。小型养老设施可与居住区中其他建筑合并设置，其交通系统应独立设置；《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.2.2 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人活动场所，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

《建筑设计防火规范》（征求意见稿）13.3.3  下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板分隔，墙上必须设置的门、窗应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗：1设置在其他建筑内的老年人照料设施与其他部位之间；13.4.6  设置在其他建筑内的老年人照料设施，应至少设置一个独立的安全出口或一部独立的疏散楼梯（间），疏散楼梯间的形式应根据其设置位置的高度按照本规定第13.4.5条的要求确定。

  - 九小场所的防火技术要求

  - 九小场所的平面布置应符合GB 50016的有关规定。

【条文说明】：本条参考条文如下：《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）5.4.4 托儿所、幼儿园的儿童用房，老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内，且不应设置在地下或半地下；5.4.5 医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）13.3.4 甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下。小易燃易爆场所储存或运输的多为甲乙类物品，因此本条规定小易燃易爆危险品场所不应设置在地下或半地下。

  - 小易燃易爆危险品场所、小生产加工企业严禁设置在住宅建筑内，与住宅建筑合建的其他九小场所，其与住宅部分应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔，防火隔墙上开设的门应采用乙级防火门，且住宅部分和九小场所的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。

【条文说明】：本条参考条文如下：《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）5.4.2 除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外。民用建筑内不应设置生产车间和其他库房。经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间，严禁附设在民用建筑内；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）5.4.9  歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定：6 厅、室之间及与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于2．00h的防火隔墙和1．00h的不燃性楼板分隔，设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门；5.4.11 设置商业服务网点的住宅建筑，其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔，住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置；6.2.2 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人活动场所，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ 39-2016）3.2.2两个班及以下时，可与居住建筑合建，应符合下列规定：应设独立出入口，并应与其他建筑部分采取隔离措施；《养老设施建筑设计规范》（GB50867-2013）3.0.5 养老设施建筑宜为低层或多层，且独立设置。小型养老设施可与居住区中其他公共建筑合并设置，其交通系统应独立设置；

  - 九小场所安全出口的设置符合GB 50016的有关规定。

【条文说明】：本文参考条文如下：根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求，托儿所幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、歌舞娱乐放映游艺场所的安全出口数量不应少于2个；广东省《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》（DB44/T1591-2015）5.4条2层以上的小娱乐场所应设封闭楼梯间，每层不应少于2个安全出口。

综合各规范对不同场所安全出口的要求，结合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）5.5.8条和表5.5.8的要求。

  - 小易燃易爆危险品场所内严禁设置住宿场所，小购物场所、小餐饮场所、小公共娱乐场所、小休闲健身场所、小医疗场所、小教学场所、小生产加工企业不应设置住宿场所，确需设置时，应符合GA 703的有关规定。

  - 小易燃易爆危险品场所内严禁设置明火厨房，其他九小场所内设置明火厨房时，应满足以下规定：

- 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔；

- 防火隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗；

- 使用燃气的厨房内应设置可燃气体探测报警器。

【条文说明】：本条主要考虑小易燃易爆危险品场所内生产储存的物品多为甲乙类物品，火灾危险性较大，应距火源不小于30m；同时根据《建筑设计防火规范》（GB501016-2014）6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗，确有困难时，可采用防火卷帘，但应符合本规范第6.5.3条的规定：5除居住建筑中套内的厨房外，宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房；江苏省《群租房消防安全治理导则》规定：使用明火的厨房应满足下列条件：与建筑内其他部位采用实体墙和乙级防火门进行分隔，应安装独立式可燃气体探测报警器，且满足自然通风条件。不具备通风条件时，应增设与可燃气体探测报警器联动的防爆型机械排烟设备。应选用带自动熄火保护装置的燃气灶具，燃气灶具连接胶管应规范安装并定期更换。

- 消防设施、器材

  - 一般要求

- 社区内的建筑应按照GB 50016、GB 50116、GB 50974 、GB 50084等技术标准的规定设置火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟和排烟设施等消防设施。

- 市政消火栓应按照保护半径不应超过150 m，间距不应大于120 m的原则布置，社区应加强市政消火栓的维护管理，禁止埋压、圈占、遮挡消火栓和私自取水。

【条文说明】：本条规定了社区内市政消火栓的布置原则，明确了属于以上行为属于违法行为。主要参考条文如下：《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）7.2.5 市政消火栓的保护半径不应超过150m，间距不应大于120m；《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

- 九小场所应按照GB 50016的有关规定，设置消防应急照明和疏散指示标志，且应配备不少于2具的灭火器，有条件的场所宜设置消防卷盘。

【条文说明】：本条主要参考如下：广东省《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》（DB44/T1591-2015）6.6 同一建筑物内设置住宿场所的制衣制鞋电子玩具等小作坊、汽车摩托车修理店、小娱乐场所应配备消防卷盘或简易消防水龙。6.7 “三小”场所应配置灭火器、消防应急照明。小档口、小娱乐场所以及火灾危险性为丙类的小作坊应按建筑面积每75m2配备4kg ABC手提式干粉灭火器，每个配置点灭火器数量不得少于2具，建筑面积不足75m2的按75m2配备；《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房，应设置灯光疏散指示标志。

  - 简易自动喷水灭火系统

- 下列建筑或场所应设置简易自动喷水灭火系统：

- 未设置自动喷水灭火系统的社区养老院、幼儿园、托儿所、独居老人住处等弱势群体居住场所、社区综合服务设施等社区居民活动场所；

- 未设置自动喷水灭火系统的高层住宅建筑的公共部分；

- 未设置自动喷水灭火系统的九小场所和群租房；

- 老式砖木结构居民住宅楼的共用部位。

【条文说明】：本条a）项参考如下：《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》各级政府要积极鼓励支持在社区养老院、幼儿园、独居老人住处等弱势群体场所安装独立式感烟火灾探测报警器、简易喷淋。宁夏回族自治区《关于加快独立式感烟火灾探测报警器和简易喷淋系统推广应用工作的通知》规定养老院、福利院、残疾人服务机构、特困人员供养服务机构、幼儿园等老年人、残疾人和儿童建筑，居家养老、“空巢老人”、分散养老特困人员等人群住宅，社区综合服务设施等社区居民活动场所应推广安装简易喷淋系统。

本条b）项参考如下：《高层建筑消防安全管理规定》（报批稿）高层住宅建筑应当应用智能消防预警系统。对于未设置自动消防设施的高层住宅建筑，应当安装独立式火灾探测报警器、简易喷淋系统、火灾应急广播以及独立式可燃气体探测器、无线手动报警、无线声光警报等消防设施。

本条c）项参考如下：宁夏回族自治区《关于加快独立式感烟火灾探测报警器和简易喷淋系统推广应用工作的通知》规定居住场所，宿舍、出租屋、小旅馆、招待所、地下居住空间等场所、小型歌舞娱乐放映游艺场所、小型商业设施、小生产作坊、饮食建筑的主、副食热加工间应推广安装简易喷淋系统；广东省《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》（DB44/T1591-2015）6.5条：同一建筑物内设置住宿场所的制衣制鞋电子玩具等小作坊、汽车摩托车修理店、小娱乐场所应设置简易自动喷水灭火系统，并应符合CECS 219的规定；江苏省《群租房消防安全治理导则》规定：对于出租房屋含3个以上自然间，或未分隔自然间且居住人数超过6人的，应在使用明火灶具的厨房、电动车集中停放区域、公共疏散走道等公共部位及每个自然间内设置简易自动喷水灭火装置。。

本条d）项参考如下：《上海市建筑消防设施管理规定》鼓励在居民住宅户内安装独立式火灾探测报警器，在三层及三层以上的老式砖木结构居民住宅楼的共用部位安装简易水喷淋装置。

- 简易自动喷水灭火系统的设置和维护管理应满足CECS 219的有关规定。

【条文说明】：本条主要参考《简易自动喷水灭火系统应用技术规程》（CECS 219：2007） 规定的简易自动喷水系统的设计、施工、验收和维护要求。

  - 独立式火灾探测报警器

- 下列建筑或场所应设置独立式火灾探测报警器：

- 每户住宿人数不低于10人的集中宿舍、租赁房等建筑或场所；

- 社区综合服务设施等社区居民活动场所；

- 农家乐、地下居住空间等亡人火灾多发的场所；

- 居家养老、空巢老人、分散养老特困人员等人群住宅建筑或场所；

- 未设置火灾自动报警系统的九小场所；

- 棚户区、城乡结合部、传统文化村落和三级及以下耐火等级的老旧住宅建筑；

- 其他居民住宅内宜设置独立式火灾探测报警器。

【条文说明】：独立式火灾探测报警器作为目前世界上应用最为普遍的火灾探测器，是初期火灾的扑救和防范“小火亡人”的重要技术措施。大部分发达国家或通过制定法律规定，或通过广泛宣传，积极推广在居民家庭和小型企业等场所安装独立式火灾探测报警器，提高发生火灾时人员的生还几率。根据美国消防协会的调查，96%的美国家庭都有至少一只独立式感烟火灾探测报警器；吸收欧美等发达国家经验的日本，在新《自卫消防法》出台后，用了5年时间将独立式报警器的普及率达到了64%。

根据加拿大西北地区的《Community Fire Protection Plan》，加拿大向西北地区倡议住宅内安装住宅烟雾/CO探测报警器，并在旧的家庭中最大限度地使用烟雾CO探测报警器。英国2007年版的NFPA72《国家火灾报警规范》对既有住宅也提出每个卧室装1个感烟报警器和报警信号互联的要求，从而进一步推动独立式感烟报警器报警信号无线互联技术的进步。法国要求2015年要求在3月8日起住宅须安装烟雾报警器。

美国消防协会2005—2009年的统计表明，美国家庭火灾死亡率的62%源自没有安装独立式感烟火灾探测报警器或火灾探测报警器没有正常工作的家庭，安装了感烟火灾探测报警器并起作用的家庭，在发生火灾时，逃生的机会比未安装或安装未有效工作的家庭高63%，尤其上在火灾很小时，独立式感烟火灾探测报警器及时报警增加了初期火灾扑救和逃生的机会，死亡率仅为1%。

本条a）项参考条文如下：《国务院安委会办公室关于近期几起火灾事故的通报》（安委办〔2017〕34号）“五个一律”要求第四条要求：住宿10人以上的，一律加装独立式火灾报警探测器，实行专职管理员夜间巡查措施；江苏省《群租房消防安全治理导则》规定：群租房屋所属建筑内原设有自动喷水灭火和火灾自动报警系统的，应将系统延伸至群租房屋每个自然间内。未设置上述系统的，应在群租房屋每个自然间设置独立式火灾探测报警器（探测器应具有声或声光报警功能）；

本条b）~f）项参考条文如下：《关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用的指导意见》除已明确要求设置火灾自动报警设施的建筑外，养老院、福利院、残疾人服务机构、特困人员供养服务机构、幼儿园等老年人、残疾人和儿童建筑，居家养老、“空巢老人”、分散养老特困人员等人群住宅，社区综合服务设施等社区居民活动场所，位于棚户区、城乡结合部、传统文化村落和三级及以下耐火等级的老旧居民住宅，宿舍、出租屋、农家乐、小旅馆、地下居住空间等亡人火灾多发的场所宜推广安装独立感烟报警器；鼓励在其他居民住宅内安装使用独立感烟报警器。

河南省地方标准《独立式感烟报警装置设计安装规范》（DB41/485-2006）规范中第四条要求家庭旅馆、小型百货商店、超市、小型餐饮场所等商业经营场所、别墅、豪华住宅等场所应设置独立式感烟报警装置的场所；

《上海市建筑消防设施管理规定》第七条：养老院、福利院、幼儿园、托儿所、寄宿制学校等的寝室、宿舍，应当安装独立式火灾探测报警器；第八条：鼓励在居民住宅户内安装独立式火灾探测报警器；

《山东省消防条例》第二十二条 新建高层住宅应当分户设置独立式火灾探测报警器。老年公寓、寄宿制学校、幼儿园、福利院等特殊场所，应当每个房间设置独立式火灾探测报警器。  按照消防技术标准不需要设置火灾自动报警系统的人员密集场所，应当在容易发生火灾部位设置独立式火灾探测报警器。独立式火灾探测报警器由建设单位在交付使用前设置。

宁夏自治区《关于加快独立式感烟火灾探测报警器和简易喷淋系统推广应用工作的通知》中规定，除国家消防技术标准明确要求设置火灾自动报警系统的建筑外，下列场所应推广安装独立感烟报警器：1、养老院、福利院、残疾人服务机构、特困人员供养服务机构、幼儿园等老年人、残疾人和儿童建筑，居家养老、“空巢老人”、分散养老特困人员等人群住宅，社区综合服务设施等社区居民活动场所。2、位于棚户区、城乡结合部、传统文化村落和三级及以下耐火等级的老旧居民住宅，宿舍、出租屋、农家乐、小旅馆、地下居住空间等亡人火灾多发的场所。3、任一层建筑面积大于 250m2 或总建筑面积大于 500 m2 的利用自建房从事服装、鞋袜、玩具、电子器件等火灾危险性为丙类物品加工生产小加工作坊。

- 独立式火灾探测报警器的安装部位包括上述建筑和场所内的公共活动区域，居住建筑的卧室等休息用房，起居室、客厅，厨房、餐厅，内走道，每层疏散楼梯上部，以及其他具有火灾危险的房间和部位。

【条文说明】：《关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用的指导意见》独立感烟报警器的安装部位，应当包括上述建筑和场所内的公共活动区域，居住建筑的卧室等休息用房，起居室、客厅，厨房、餐厅，内走道，每层疏散楼梯上部，以及其他具有火灾危险的房间和部位。

- 独立式火灾探测报警器的技术要求应满足GB 20517的有关规定。

【条文说明】：本条主要参考：《独立式感烟火灾探测报警器》（GB 20517-2006）规定了独立式感烟火灾探测报警器的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和产品使用说明书。

- 独立式火灾探测报警器使用电池供电时，定期更换电池；应按照产品说明，定期对独立式火灾探测报警器进行检查和功能测试，及时纠正整改表面污损、擅自移位、中断供电等不安全行为，更换损坏的产品。

【条文说明】：本条参考条文如下：《关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用的指导意见》独立感烟报警器使用电池供电时，应当按照产品使用说明选用自放电率低、放电电压平缓的电池，并定期更换。住户或监护人、管理人员应当按照产品说明，定期对独立感烟报警器进行检查和功能测试，及时纠正整改表面污损、擅自移位、中断供电等不安全行为，更换损坏的产品。对于经常出现误报警的独立感烟报警器，要及时查明原因并予以维护更换，防止产生麻痹心理。要积极动员消防志愿者等社会力量，参与独立感烟报警器的日常检查、维护工作，提高报警器的正常工作率，确保切实发挥作用；广东省《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》（DB44/T 1591-2015）6.4 使用电池供电的独立式感烟火灾探测报警器，应定期更换电池。

  - 家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器

- 下列建筑或场所宜设置家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器：

- 以燃气作为燃料的餐馆、宾馆及商业服务网点等场所的厨房；

- 使用燃气的住宅建筑厨房。

【条文说明】：《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》（GB/T34004-2017）国家标准已于7月12日发布，将于2018年6月1日起实施。这项标准适用于检测燃气泄漏和检测燃气不完全燃烧产生的一氧化碳的家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器、及家用燃气燃烧器具用检测燃气泄漏和检测燃气不完全燃烧产生的一氧化碳的监测模块。同时近年来，在建设部门的推广下，越来越多的家庭和小型餐饮厨房设置了燃气报警器及传感器。

- 家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器的技术要求应满足GB/T 34004的有关规定。

【条文说明】：《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》（GB/T34004-2017）规定了家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器分类、型号、要求、试验方法等技术要求

  - 其他消防设施、器材

高层住宅建筑应在公共区域的醒目位置配置自救呼吸器、逃生绳、消防逃生软梯、缓降器、救援哨、疏散用手电筒等逃生疏散设施器材，其他住宅建筑宜在公共区域的醒目位置配置自救呼吸器、消防逃生软梯、缓降器等逃生疏散设施器材。

【条文说明】：本条参考以下条文：《湖南省创建消防安全社区活动实施方案》引导居民家庭安装独立式感烟火灾探测报警器，配备灭火器、逃生绳、防毒面具等灭火、逃生器材；《高层建筑消防安全管理规定》（征求意见稿）第三十五条  高层公共建筑应当配备灭火器材及自救呼吸器、逃生缓降器、逃生绳等逃生疏散设施器材；广东省《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》（DB44/T 1591-2015）5.7条：外窗、阳台已经设置金属栅栏或防盗网的，应在每层不同方向至少设置2个长宽净尺寸不小于1m、0.8m且向外开启的紧急逃生口，逃生口下沿距离室内地面不应大于1.2m，2层以上（含2层）的紧急逃生口每层至少设置1个逃生缓降器、或1部消防逃生梯、或1部辅助爬梯等辅助疏散逃生设施。紧急逃生口应有明显标志，并保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开。

  - 消防设施、器材的维护管理

- 物业服务企业、业主委员会或受其委托管理建筑消防设施的单位，应明确建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责，建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等制度，确保建筑消防设施正常运行。

【条文说明】：本条参考条文如下：《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）4.2 建筑物的产权单位或受其委托管理建筑消防设施的单位，应明确建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责，建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等制度。确保建筑消防设施正常运行。

- 设有自动消防设施的住宅小区，物业服务企业或业主委员会应委托具有消防技术服务机构，对自动消防设施定期进行维修、保养和检测。

【条文说明】：本条参考条文如下：《上海市住宅物业消防安全管理办法》第二十二条：设有自动消防设施的住宅小区，物业服务企业应当委托具有相应资质的专业机构，对自动消防设施定期进行维修、保养和检测。业主自行管理机构应当委托具有相应资质的专业机构，对共用消防设施进行维修、保养和检测；《住宅物业消防安全管理》（GA 1283-2015）6.3. 2 住宅物业管理区域设有自动消防设施的, 物业服务企业应与具有消防设施维护保养检测资质的机构签订自动消防设施维护保养合同, 明确维护保养责任, 保证自动消防设施的正常运行。

- 消防设施的维护管理应符合下列规定：

- 消防设施应保持正常工作的状态；

- 应建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等制度和相关的操作规程；

- 建筑消防设施维护管理人员应经过消防专业培训，应热悉消防设施的原理、性能和操作维护规程；

- 每日应对消防设施的外观、工作状态、运行状况和环境等方面至少巡查1次，并填写相应的记录；

- 每月应对消防设施的功能、性能至少检查和试验1次，及时检修消防设施，并填写相应的记录；

- 建筑消防设施应每年至少检测1次，检测对象包括全部设备、组件的性能和联动功能情况；设有自动消防系统的单位、住宅小区等，应自系统投入运行后，将年度检测报告报当地应急管理部门备案。

【条文说明】：本条a）项的参考条文如下：《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）4.5 建筑消防设施投入使用后，应处于正常工作状态。建筑消防设施的电源开关、管道阀门，均应处于正常运行位置，并标示开、关状态；对需要保持常开或常闭状态的阀门，应采取铅封、标识等限位措施；对 具有信号反馈功能的阀门，其状态信号应反馈到消防控制室；消防设施及其相关设备电气控制柜具有控 制方式转换装置的，其所处控制方式宜反馈至消防控制室。

本条b）~c)项的参考条文如下：4.2 建筑物的产权单位或受其委托管理建筑消防设施的单位，应明确建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责，建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等制度.确保建筑消防设施正常运行;5.1设有建筑消防设施的单位应根据消防设施操作使用要求制定操作规程，明确操作人员。

本条d）项主要针对建筑消防设施每日巡查内容，参考条文如下：《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）6.2 巡查内容；《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T 581-2010）5.1.8消防设施每日巡查的内容；

本条e）项主要针对建筑消防设施每月检查内容，参考条文如下：《《社会单位消防安全标准化管理》（DB43/T 581-2010）5.1.9消防设施每日巡查的内容；

本条f）项主要针对建筑消防设施每年检测内容，参考条文如下：《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）7.1.1 建筑消防设施应每年至少检测1次，检测对象包括全部设备、组件等，设有自动消防系统的宾馆、饭店、商场、市场、公共娱乐场所等人员密集场所，易燃易爆单位以及其他一类高层公共建筑等消防安全重点单位，应自系统投入运行后每一年底前，将年度检测记录报当地公安机关消防机构的备案。在重大的节日，重大的活动前或者期间，应根据当地公安机关消防机构的要求对建筑消防设施进行检测。

- 设有消防联动功能的火灾自动报警系统的住宅建筑应建立消防控制室，消防控制室的管理应符合GB 25506的有关规定。

【条文说明】：本条参考条文如下：《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室；3.4.4 消防控制室应具有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料；《消防控制室通用技术要求》（GB25506-2013）4.1条~4.2条的相关规定。

- 其他方面

  - 智慧消防

- 鼓励和支持社区利用互联网技术开发手机APP消防安全管理平台，开展社区消防安全管理工作。

- 鼓励住宅建筑内安装联网型独立式火灾探测报警器，同步向远程显示器等设备和人员发送信息。

【条文说明】：本文主要参考条文如下：《关于积极推动发挥独立式火灾探测报警器火灾防控工作作用的指导意见》在独立感烟报警器使用相对集中的区域，可探索选用联网型产品，同步向远程显示器等辅助设备和监护人、管理人员发送短信等提示信息。

- 有条件的社区、管理多个住宅小区物业服务企业、大规模的九小场所宜根据实际情况，建立智慧消防物联网云平台，实现科技化、信息化、智能化开展消防安全管理工作。

- 设有自动消防设施的建筑应接入城市互联网消防远程监控系统，对消防设施、电气线路、燃气管线、疏散通道和消防安全重点部位等进行实时监测，创建智慧消防安全社区。

【条文说明】：本文主要参考条文如下：《高层建筑消防安全管理规定》（征求意见稿）第四十三条  高层建筑应当应用电气火灾监控系统，对漏电电流、线缆温度等情况进行实时监测。设有自动消防设施的高层建筑，应当联入城市物联网消防远程监控系统，对消防设施、电气线路、燃气管线、疏散通道和消防安全重点部位等进行实时监测。

  - 火灾公共责任险

- 社区消防安全管理委员会、业主委员会、物业服务企业、业主和物业使用人宜购买火灾公众责任险或家庭财产险。

【条文说明】：本文主要参考条文如下：《上海市住宅物业消防安全管理办法》第八条：鼓励区人民政府和街道办事处、乡镇人民政府完善保险经济补偿机制，将保险纳入住宅物业灾害事故防范救助体系，发挥保险化解住宅物业火灾事故善后矛盾纠纷的功能。鼓励物业服务企业、业主和物业使用人投保火灾公众责任保险或者家庭财产险；《高层建筑消防安全管理规定》（征求意见稿）第四十五条：鼓励、引导高层公共建筑的业主、使用人投保火灾公众责任保险。

- 保险公司宜借助消防技术服务机构，对社区或住宅小区火灾风险分析评估，根据费率等级，设计公平的火灾保险费率。

【条文说明】：美国保险服务公司(Insurance services Office Inc)注重基础信息数据的采集，比如公共消防、洪水风险、社区建筑对建筑标准规范等的执行情况，并在此基础上，计算分析这些区域的风险。提出了一种消防性能评价方法H1(FireSuppression Rating Schedule，简称FSRS)。该方法首先对社区消防工作涉及的诸多因素进行评分，然后通过一系列公式计算得出一个总分，分值范围为0～105.5分，总分再换算得到公共防护分级(PublicProtection C1assification，简称PPC)。提出的公共防护分级被美国保险业广泛采用，并成为社区、建筑保险费用的计算依据。

- 附录A

（规范性附录）

九小场所界定标准

九小场所界定标准如下：

1 小购物场所：建筑面积1000平方米以下及设置在地下、半地下建筑面积500平方米以下的小商场（商店、市场）；

2 小住宿场所：单体建筑内客房总数50间以下或者多栋建筑内客房总数100间以下或者设置于地下、半地下客房总数40间以下的小旅馆；

3 小餐饮场所：建筑面积2000平方米以下的小饭店、酒店；

4 小公共娱乐场所：建筑面积500平方米以下的小公共娱乐场所；

5 小健身休闲场所：建筑面积500平方米以下的保龄球馆、台球馆、旱冰场、桑拿浴室、足浴场所等小健身、休闲场所；

6 小医疗场所：诊所、卫生院、床位50张以下的医院和养老院；

7 小教学场所：床位100张以下的学校和床位50张以下的托儿所、幼儿园；

8 小易燃易爆危险品场所：建筑面积300平方米以下的易燃易爆危险品销售、储存场所；

9 小生产加工企业：生产车间员工在100人以下的服装、鞋帽、玩具等小生产加工企业。

- 附录B

（资料性附录）

防火巡查、检查记录

B.1  防火巡查记录见表B.1

表B.1  防火巡查记录表

| 巡查人员 |  |  | 时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查部门消防安全管理人 |  |  | 被巡查场所的消防安全管理人 |  |  |
| 防火巡查内容 |  |  |  |  |  |
| 巡查内容 |  | 巡查情况 |  | 整改情况 |  |
| 用火、用电、用气有无违章情况 |  |  |  |  |  |
| 安全出口是否锁闭 |  |  |  |  |  |
| 疏散通道等是否畅通 |  |  |  |  |  |
| 消防车道、登高操作场地是否被占用 |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志、消防应急照明是否完好 |  |  |  |  |  |
| 消防设施、器材是否在位、完整 |  |  |  |  |  |
| 常闭式防火门是否处于关闭状态 |  |  |  |  |  |
| 灭火器是否完好、有效 |  |  |  |  |  |
| 电缆井、管道井等公共区域以及配电柜、电表箱是否堆放易燃可燃物品 |  |  |  |  |  |
| 电动车是否存在违规停放、充电情况 |  |  |  |  |  |
| 房屋装修的消防安全情况 |  |  |  |  |  |
| 消防安全重点部位的人员在岗情况 |  |  |  |  |  |
| 其他消防安全情况 |  |  |  |  |  |

注：巡查时未发现问题时在“巡查情况”栏中填写“正常”，“整改情况”栏不填写。

B.2  防火检查记录见表B.2

表B.2  防火检查记录表

| 检查人员 |  |  | 时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查部门消防安全管理人 |  |  | 被检查场所的消防安全管理人 |  |  |
| 防火检查内容 |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  | 检查情况 |  |  | 整改情况 |
| 01 消防安全制度、消防安全职责的落实情况 |  |  |  |  |  |
| 02 火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况 |  |  |  |  |  |
| 03 住宅使用性质有无违规改变的情况 |  |  |  |  |  |
| 04 竖向井道、楼板、隔墙等防火分隔部位孔洞的封堵情况 |  |  |  |  |  |
| 05 消防水源、消防水箱的完好情况 |  |  |  |  |  |
| 06 灭火器材配置及有效情况 |  |  |  |  |  |
| 07 建筑电气防火技术检测报告情况 |  |  |  |  |  |
| 08 居民消防知识的掌握情况 |  |  |  |  |  |
| 09 消防安全重点部位的管理情况 |  |  |  |  |  |
| 10 易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况 |  |  |  |  |  |
| 11 消防控制室值班管理情况、持证上岗情况和设施运行、记录情况 |  |  |  |  |  |
| 12 灭火和应急疏散预案的制定及演练情况 |  |  |  |  |  |
| 13 防火巡查情况 |  |  |  |  |  |
| 14其他消防安全情况 |  |  |  |  |  |

注：检查时未发现问题时在“检查情况”栏中填写“正常”，“整改情况”栏不填写。

- 附表C

（规范性附录）

微型消防站器材装备配备标准

| 序号 | 类别 | 器材名称 | 单位 | 社区 |  | 住宅小区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 标准 | 数量 | 标准 |
|  | 消防车 | 小型消防车 | 辆 | 1 | 选配 | 1 | 选配 |
|  |  | 消防摩托车 | 辆 | 1 | 选配 | 1 | 选配 |
|  | 灭火器材 | 水枪 | 把 | 2 | 必配 | 1 | 必配 |
|  |  | 干粉灭火器（4 kg） | 具 | 12 | 必配 | 6 | 必配 |
|  |  | 强光照明灯 | 个 | 2 | 必配 | 1 | 必配 |
|  |  | 水带 | 盘 | 10 | 必配 | 5 | 必配 |
|  |  | 分水器 | 个 | 1 | 必配 | 1 | 必配 |
|  |  | 消火栓扳手 | 把 | 2 | 必配 | 1 | 必配 |
|  | 破拆 器材 | 消防斧 | 把 | 2 | 必配 | 1 | 必配 |
|  |  | 绝缘剪断钳 | 把 | 2 | 必配 | 1 | 必配 |
|  |  | 消防铁铤 | 把 | 2 | 必配 | 1 | 必配 |
|  | 个人防护装备 | 消防头盔 | 顶 | 6 | 必配 | 3 | 必配 |
|  |  | 消防员灭火防火服 | 套 | 6 | 必配 | 3 | 必配 |
|  |  | 消防手套 | 双 | 6 | 必配 | 3 | 必配 |
|  |  | 消防安全腰带 | 根 | 6 | 必配 | 3 | 必配 |
|  |  | 消防员灭火防护靴 | 双 | 6 | 必配 | 3 | 必配 |
|  |  | 防爆照明灯 | 个 | 6 | 选配 | 3 | 选配 |
|  |  | 方位灯 | 个 | 6 | 选配 | 3 | 选配 |
|  |  | 过滤式自救呼吸器 | 具 | 12 | 必配 | 6 | 必配 |
|  |  | 正压式空气呼吸器 | 具 | 2 | 选配 | 1 | 选配 |
|  | 通讯器材 | 外线电话 | 台 | 1 | 必配 | 1 | 必配 |
|  |  | 手持对讲机 | 台 | 6 | 必配 | 3 | 必配 |

参考文献

[1] GB 50368  住宅建筑规范

[2] GB/T 20647.1  社区服务指南 第1部分：总则

[3] GA/T 1245  多产权建筑消防安全管理

[4] DB 11/ 834  烟花爆竹零售网点设置安全规范

[5] DB 33/T 976  居住出租房消防安全基本要求

[6] DB 37/T 652.1  城市社区及农村消防安全管理规范

[7] DB 41/485  独立式感烟报警装置设计安装规范

[8] DB 44/T 1591  小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求

[9] DB 63/944.9  消防安全“四个能力”建设-第九部分-社区

[10] DB 65/T 3162  社区消防安全管理规范

[11] 中华人民共和国消防法

[12] 消防安全责任制实施办法（国办发〔2017〕87号）

[13] 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部令第61号）

[14] 住宅专项维修资金管理办法（建设部 财政部令第165号）

[15] 社会消防安全培训规定（公安部令第109号）

[16] 社区微型消防站建设标准（试行）

[17] 消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）

[18] 消防控制室分类达标创建标准

[19] 关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用的指导意见（公消〔2015〕289号）

[20] 关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告

[21] 湖南省创建消防安全社区活动实施方案（湘政发〔2016〕4号）

[22] 湖南省人民政府关于进一步加强和改进消防工作的意见（湘政发〔2016〕4号）

[23] 湖南省消防安全重点单位界定标准（2013修订版）

[24] 山东省消防条例

[25] 电动车消防安全五条禁令（鲁公通［2017］207号）

[26] 广东省瓶装液化石油气销售点管理暂行办法（粤建建字［1998］054号）

[27] 上海市住宅物业消防安全管理办法（沪府令55号）

[28] 上海市建筑消防设施管理规定（沪府令80号）

[29] “群租房”消防安全治理导则